UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                    GB 5XXXX – 20XX

《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术规范》（征求意见稿）

Technical code for Projects of Municipal Solid Waste Incineration and energy utilazation

20XX– XX –XX 发布                       20XX – XX –01 实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

二O一六年二月

中华人民共和国国家标准

《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术规范》

Technical code for Projects of Municipal Solid Waste Incineration and energy utilazation

GB  5XXXX -20XX

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

中国电力联合会

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20XX年XX月1日

中国建筑工业(计划)出版社

20XX  北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部

公      告

第      号

住房城乡建设部关于发布国家标准

《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术规范》的公告

现批准《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术规范》为国家标准，编号为GB 50***-201*,自201*年**月  日起实施。

本规范由我部标准定额研究所组织中国**出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

年   月   日

前  言

根据住房城乡建设部建标[2014]  号文和住房城乡建设部司函建标标便[2014]108号的要求，规范编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，按照工程建设国家标准相关规定，对《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ90-2009进行了修订，修订后的名称改为了《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术规范》。

本规范的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.厂址选择5. 垃圾焚烧厂规模确定及焚烧技术选择；6. 总图运输；7. 焚烧主厂房布置8.垃圾接受、储存及预处理；9.焚烧系统；10. 热能利用系统11.烟气净化与排烟系统；12.电气设备及系统；13.仪表与自动化控制；14.给水排水；15. 建筑与结构设计；16.采暖通风；17.消防； 18.其他辅助设施；19.环境保护与劳动卫生；20.工程施工及验收。

本次修订主要在下列方面对上一版（CJJ90-2009）进行了较大修订：

1 对术语进行了充实和完善；

2 增加了基本规定一章，提出了对于垃圾焚烧厂设计建设中的综合性规定条款；

3 在焚烧厂规模确定及焚烧技术选择一章中增加了对垃圾产生量和特性调查、预测的要求内容，并给出了根据元素分析或成分分析估算垃圾低位热值的公式。本章还增加了焚烧技术比较选择的要求；

4 增加了一章焚烧主厂房布置；

5 增加了对流化床焚烧厂垃圾预处理的要求；

6 在垃圾焚烧系统章节中增加了炉膛主温控区概念，并增加了焚烧炉设计、炉膛主温控区卫燃带、炉膛主温控区温度监测断面及监测点布置、温度控制及温度数据资料储存等方面的规定。还对机械炉排炉和流化床分别提出了针对性的技术要求。

7 增加了焚烧理论空气量和实际空气量的计算公式；

8 为了保障炉膛温度的稳定，增加了助燃燃烧器功率、自动启停等的规定；

9 为保证炉渣热灼减率检测数据的真实性和代表性，增加了对炉渣取样设施和设备配置的要求；

10 烟气净化一章增加了烟气量的估算公式。对于酸性气体脱除，增加了宜采用两种及以上方法的工艺组合要求；

11 增加了布袋除尘器总布袋过滤面积的设计计算公式和对滤袋过滤速度的要求；

12 对于二噁英和重金属的去除，增加了活性炭输送和喷射系统设计的要求，包括活性炭气力输送、喷射量计量、备用风机、活性炭均匀喷射等的要求；

13 在NOx脱除方面，分别对SNCR和SCR系统设计进行了规定；

14 增加了排烟引风机风量和风压计算的公式和有关系数选取的要求；

15 增加了对烟气在线监测采样系统设计和分析仪器选择的要求；

11根据修订的《生活垃圾填埋场污染控制标准》，对飞灰的处理增加了可进入生活垃圾卫生填埋场处理的条件；

6 为适应新技术的发展和新形势的要求，对电气和仪表控制章节进行了一些修改；

7 为了节约用水，对给排水和消防章节进行了调整和部分修改；

8 与修改条文相适应，对相应的条文说明进行了修改和补充。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规范主编单位：中国城市建设研究院有限公司（地址：北京市西城区德胜门外大街36号；邮政编码：100120）。

中国五洲工程设计集团有限公司（地址：北京市西便门内大街85号；邮政编码：100053）。

本规范参编单位：广东省电力设计研究院有限公司

深圳市环卫综合处理厂

光大环保(中国)有限公司

上海市环境工程设计科学研究院

中国恩菲工程技术有限公司

深圳市能源环保有限公司

上海环境集团有限公司

重庆三峰环境产业集团公司

杭州新世纪环保有限公司

上海康恒环境工程有限公司

温州伟明集团有限公司

中国环境保护公司

绿色动力环保控股有限公司

无锡市华星电机环保修造有限公司

中国锦江环境控股有限公司

本规范主要起草人：

目录

1 总则......................................................................9

2 术语......................................................................10

3 基本规定..................................................................13

4 厂址选择..................................................................14

5 垃圾焚烧厂规模确定及焚烧技术选择..........................................15

5.1生活垃圾产生量和垃圾特性调查、预测....................................15

5.2 垃圾焚烧厂处理规模...................................................15

5.3 焚烧技术的比较选择………………………………………………………………….16

6 总图运输..................................................................17

6.1总图规划与设计........................................................17

6.2 总图布置.............................................................17

6.3 厂区运输与道路……………………………………………………………………….19

6.4绿化..................................................................19

7 焚烧主厂房布置............................................................20

8 垃圾接收、储存及预处理....................................................21

8.1  一般规定............................................................21

8.2  垃圾接收............................................................21

8.3  垃圾储存、输送及预处理..............................................22

9 焚烧系统..................................................................24

9.1  一般规定............................................................24

9.2 垃圾焚烧炉...........................................................24

9.3  燃烧空气系统与装置..................................................25

9.4点火与辅助燃烧系统...................................................27

9.5 炉渣输送、处理与检测.................................................27

10 热能利用系统.............................................................29

10.1 一般规定……………………………………………………………………………..29

10.2焚烧锅炉……………………………………………………………………………….29

10.3 锅炉辅助系统………………………………………………………………………..29

10.4 汽轮发电机组及其辅助设备………………………………………………………..29

10.5 主蒸汽系统…………………………………………………………………………..30

10.6 热能利用……………………………………………………………………………..30

11 烟气净化与排烟系统.......................................................32

11.1  一般规定…………………………………………………………………………….32

11.2  酸性污染物的去除………………………………………………………………….33

11.3  除尘…………………………………………………………………………………..35

11.4  二噁英类和重金属的去除…………………………………………………………..35

11.5  NOx的去除…………………………………………………………………………..36

11.6  排烟系统设计……………………………………………………………………….36

11.7 烟气监测系统设计…………………………………………………………………..38

11.8  飞灰收集、输送与处理系统……………………………………………………….39

12 电气设备及系统...........................................................41

12.1一般规定……………………………………………………………………………..41

12.2发电机与主变压器…………………………………………………………………..41

12.3电气主接线…………………………………………………………………………..41

12.4交流厂用电系统……………………………………………………………………..42

12.5直流及交流不间断电源（UPS）…………………………………………………….43

12.6高压配电装置………………………………………………………………………..45

12.7 电气监测及控制…………………………………………………………………….45

12.8元件继电保护和自动装置…………………………………………………………..46

12.9照明系统……………………………………………………………………………..46

12.10电缆选择与敷设…………………………………………………………………….48

12.11过电压保护与接地…………………………………………………………………48

12.12爆炸火灾危险环境的电气装置……………………………………………………48

12.13 系统继电保护和安全自动装置…………………………………………………..49

12.14调度自动化…………………………………………………………………………49

12.15电能量计量…………………………………………………………………………49

12.16 系统通信…………………………………………………………………………..50

12.17 厂内通信…………………………………………………………………………..50

13  仪表与自动化控制.......................................................51

13.1 一般规定…………………………………………………………………………….51

13.2 控制方式及自动化水平…………………………………………………………….51

13.3 主要控制系统……………………………………………………………………….52

13.4中央控制室和电子设备间………………………………………………………….52

13.5 检测与报警………………………………………………………………………….52

13.6  保护………………………………………………………………………………..53

13.7  开关量控制及联锁………………………………………………………………..54

13.8  模拟量控制………………………………………………………………………..54

13.9  电源和气源………………………………………………………………………..55

13.10  就地设备安装、管道及电缆…………………………………………………….56

13.11  信息系统………………………………………………………………………….56

13.12  视频监视系统…………………………………………………………………….56

13.13  出入口控制系统………………………………………………………………….57

14 给水排水................................................................58

14.1水源………………………………………………………………………………….58

14.2 水处理系统………………………………………………………………………….58

14.3供水系统……………………………………………………………………………..60

14.4 排水及废水处理…………………………………………………………………….60

15 建筑与结构设计..........................................................62

15.1建筑…………………………………………………………………………….....62

15.2 结构…………………………………………………………………………………..64

16 采暖通风.................................................................68

16.1 一般规定……………………………………………………………………………..68

16.2 供暖…………………………………………………………………………………..68

16.3 通风…………………………………………………………………………………..69

16.4 空气调节……………………………………………………………………………..71

17 消防.....................................................................72

17.1总图消防……………………………………………………………………………..72

17.2 建筑消防……………………………………………………………………………..73

17.3 消防给水及灭火设施……………………………………………………………….76

17.4 电气消防…………………………………………………………………………….78

17.5 暖通消防…………………………………………………………………………….79

17.6 其它………………………………………………………………………………….79

18  其他辅助设施...........................................................81

18.1  检测与化验………………………………………………………………………..81

18.2  维修及仓储设施…………………………………………………………………..81

18.3   电气设备与自动化试验室……………………………………………………….81

19  环境保护与劳动卫生.....................................................82

19.1  一般规定…………………………………………………………………………..82

19.2　环境保护…………………………………………………………………………..82

19.3  职业卫生与劳动安全……………………………………………………………..83

20  工程施工及验收.........................................................85

20.1 一般规定…………………………………………………………………………….85

20.2   工程施工及验收………………………………………………………………….85

20.3  竣工验收…………………………………………………………………………..86

附录A 检修配电箱装设的地点和数量..........................................89

附录B 常用厂用负荷特性表..................................................90

附录C 焚烧厂设计厂用电率估算方法..........................................94

附录D 焚烧厂主要房间设计室内空气参数表…………………………………………….95

本规范用词说明.............................................................97

引用标准名录..............................................................98

条文说明..................................................................101

## Contents

1 General Provisions	......................................................................................................................9

2 Terms...........................................................................................................................................10

3 Basic Requirements.....................................................................................................................13

4 Site selection 	14

5 Incineration technology selection and capacity determine of incineration plant .........................15

5.1 Forcaste on waste characteristic and output ............................................................................15

5.2 Capacity determine of incineration plant .................................................................................15

5.3 Comparison choice of incineration technologies......................................................................16

6 Layout for road and transportation in plant area ...........................................................................17

6.1 General Planing and design 	......... 17

6.2 General layout	.......................................................................................................................17

6.3 Road and tranportation and in plant area	.............................................................................19

6.4 Afforest of plant area	19

7 Layout of incineration workshop .................................................................................................20

8 Receive、store and pretreatment of waste...................................................................................21

8.1 General Requirements	21

8.2 Waste receive	...................................................................................................................... 21

8.3 Store、convey and pretreatment of waste	22

9 Incineration system	.....24

9.1 General Requirements	24

9.2 Incinerator	.............................................................................................................................24

9.3 Air supply system..................................................................................................................25

9.4 Start up and auxiliary buner...................................................................................................27

9.5 Convey,detection and treatment of slag................................................................................27

10 Thermal energy utilazation system	.29

10.1 General Requirements	........................................................................................................29

10.2 Incineration boiler	29

10.3 Boiler auxiliary system	29

10.4 Steam turbine generator unit and auxiliary equipment	.......................................................29

10.5 Main steam system..............................................................................................................30

10.6 Thermal energy utilization...................................................................................................30

11 Flue gas cleaning and purging system.......................................................................................32

11.1 General Requirements	32

11.2 Acidic gas removal.............................................................................................................33

11.3 Dust extraction	35

11.4 Dioxin and heavy metal removal	35

11.5 NOx removal........................................................................................................................36

11.6 Design of purging system.....................................................................................................36

11.7 Design of flue gas monitoring system..................................................................................38

11.8 Fly ash colection,convey and treatment system....................................................................39

12 Electrical equipment and system	.41

12.1 General Requirements	41

12.2 Generator and main transformer	41

12.3 Main electrical connection scheme	41

12.4 AC power system	42

12.5 DC system and AC uninterruptible power supply ...............................................................43

12.6 High-voltage switchgear arrangement..................................................................................45

12.7 Electric monitoring and control............................................................................................45

12.8 Component relay protection and autometic equipment........................................................46

12.9 Lighting system.....................................................................................................................46

12.10 Cable selection and cable laying.........................................................................................48

12.11 Over voltage protection grounding system.........................................................................48

12.12 Electrical installation in the explosive and fire danger area...............................................48

12.13 Electric power system relay protection and security automatic equipment........................49

12,14 Dispatching automation.......................................................................................................49

12.15 Electric energy measurement system...................................................................................49

12.16 Electric power system communication.................................................................................50

12.17 Plant intercommunication....................................................................................................50

13 Instrument and autometic control	51

13.1 General Requirements	...........................................................................................................51

13.2 Control mode and automatic level	51

13.3 Main control system...............................................................................................................52

13.4 Central control room and electric equipment room...............................................................52

13.5 Detection and alarm...............................................................................................................52

13.6 Protection...............................................................................................................................53

13.7 Binary control and interlocking.............................................................................................54

13.8 Analog control.......................................................................................................................54

13.9 Power supply and compressed air supply..............................................................................55

13.10 Local equipment installation and cable and pipe................................................................56

13.11 Information system..............................................................................................................56

13.12 Video monitoring system.....................................................................................................56

13.13 Access control system..........................................................................................................57

14 Water supply and drainage............................................................................................................58

14.1 Source of water......................................................................................................................58

14.2 Water treatment system.........................................................................................................58

14.3 Water supply system.............................................................................................................60

14.4 Drainage and wastewater treatment .....................................................................................60

15 Design of architecture and building structure..............................................................................62

15.1 Design of architecture...........................................................................................................62

15.2 Building structure.................................................................................................................64

16 Heating,ventilation and air conditioning.....................................................................................68

16.1 General Requirements..........................................................................................................68

16.2 Heating.................................................................................................................................68

16.3 Ventilation.............................................................................................................................69

16.4 Air conditioning...................................................................................................................71

17 Fire fighting................................................................................................................................72

17.1 Fire separation distance between buildings.........................................................................72

17.2 Fire protection on building design.......................................................................................73

17.3 Fire water supply and extinguishing installation.................................................................76

17.4 Fire fighting of electrical supply system.............................................................................78

17.5 Fire fighting installation of heating and ventilation system................................................79

17.6 Other fire fighting installations...........................................................................................79

18 Other auxiliary facilities............................................................................................................81

18.1 Detection and test...............................................................................................................81

18.2 Maintain and warehousing facilities...................................................................................81

18.3 Test room of electrical equipment and automation............................................................81

19 Environment protection and labor hygiene...............................................................................82

19.1 General Requirements........................................................................................................82

19.2 Environment protection......................................................................................................82

19.3 Occupation health and labor safety....................................................................................83

20 Construction and acceptance check..........................................................................................85

20.1 General Requirements.......................................................................................................85

20.2 Engineering construction and examine.............................................................................85

20.3 Completion acceptance.....................................................................................................86

Appendix A Location and quantity of switch box for maintain...................................................89

Appendix B The property list of electrical load in common use..................................................90

Appendix C Estimation method of design power consumption rate of plant..............................94

AppendixD The indoor air parameter list of main room for design............................................95

Explanation of Wording in this Code..........................................................................................97

List of Quoted Standards	...........................................................................................................98

Addition: Explanation of Provisions	101

# 1 总则

1.0.1  为贯彻、落实科学发展观、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家有关生活垃圾（以下简称“垃圾”）处理法规，实现垃圾处理的无害化、减量化、资源化目标，规范垃圾焚烧处理工程的规划、设计和建设，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于以焚烧方法处理垃圾的新建和改扩建工程。

1.0.3  垃圾焚烧工程规模的确定和工艺技术路线的选择，应根据城市社会经济发展、城市总体规划、环境卫生专业规划、垃圾产生量与特性、环境保护要求以及焚烧技术的适用性等方面合理确定。

1.0.4  垃圾焚烧工程建设，应采用先进、成熟、可靠的技术和设备，做到焚烧工艺技术先进、运行可靠、控制污染、安全卫生、节约用地、维修方便、经济合理、管理科学。垃圾焚烧产生的热能应充分加以利用。

1.0.5垃圾焚烧工程建设，除应遵守本规范外，尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

# 2 术语

2.0.1  垃圾焚烧炉（焚烧炉）waste incinerator

利用高温氧化方法处理垃圾的设备。

2.0.2 垃圾焚烧锅炉（焚烧锅炉） waste incineration boiler

利用垃圾燃烧释放的热能，将水加热到一定温度和压力的换热设备。

2.0.3  垃圾低位热值（低位热值） low heat value (LHV)

是指单位质量垃圾完全燃烧时，当燃烧产物回复到反应前垃圾所处温度、压力状态，并扣除其中水分汽化吸热后，放出的热量。

2.0.4 设计垃圾低位热值（设计低位热值）low heat value for design

在设计时，为确定焚烧炉的额定处理能力所采用的垃圾低位热值计算值。

2.0.5 最大连续蒸发量maximum continuous rating（MCR）

焚烧锅炉在额定蒸汽压力、额定蒸汽温度、额定给水温度和使用设计燃料条件下长期连续运行所能达到的最大蒸发量。

2.0.6 额定垃圾处理量rated waste treatment capacity

在额定工况下，焚烧炉的垃圾焚烧量。

2.0.7 焚烧炉上限垃圾低位热值  upper limit LHV of waste

能够使焚烧炉正常运行的最大垃圾低位热值。

2.0.8 焚烧炉下限垃圾低位热值  lower limit LHV of waste for incinerator

能够使焚烧炉正常运行的最小垃圾低位热值。

2.0.9 焚烧炉上限垃圾处理量  upper limit waste treatment capacity for incinerator

确保垃圾焚烧处理各项要求的前提下，焚烧炉能够达到的最大垃圾处理量。

2.0.10 焚烧炉下限垃圾处理量  lower limit waste treatment capacity for incinerator

确保垃圾焚烧处理各项要求的前提下，焚烧炉能够正常运行的最小垃圾处理量。

2.0.11 炉膛主温控区 the space need to keep temperature in combustion chamber

用于垃圾燃烧烟气二次燃烧的空间。即自焚烧炉最上（或最后）的二次风供入点所在断面往上（后），可使烟气停留时间大于或等于2s的炉膛空间，该空间的温度需要重点控制在850℃以上。

2.0.12 循环倍率 circulating ratio

循环流化床焚烧炉循环倍率：从分离器分离下的颗粒物返回焚烧炉内的重量与焚烧炉总进料重量之比。

循环流化床脱酸塔循环倍率：从除尘器除下的颗粒物（飞灰）返回脱酸塔的重量与喷入脱酸塔的中和剂重量之比。

2.0.13 卫燃带 refractory belt

用耐火隔热材料将垃圾焚烧炉主温控区内水冷壁覆盖起来，以减轻水冷壁对主温控区烟气温度的冷却，这部分被耐火隔热材料覆盖的区域称为卫燃带。

2.0.14 炉排热负荷    (grate heat release rate)

单位炉排面积、单位时间内的垃圾焚烧释热量。

2.0.15 炉排机械负荷  mass load of grate

单位炉排面积、单位时间内的垃圾焚烧量。

2.0.16 炉膛容积热负荷： combustion chamber volume heat release rate

单位炉膛容积、单位时间内的垃圾焚烧释热量。

2.0.17 连续焚烧方式  continuous incineration

通过送料器连续供料，将垃圾不断投入垃圾焚烧炉内进行焚烧, 并连续出渣、连续排烟的焚烧方式。

2.0.18 焚烧线  incineration line

为完成对垃圾的焚烧处理而配置的进料、焚烧、热交换、烟气净化、排渣出渣、监测监控等全部设备和设施的总称。

2.0.19 炉渣  slag

垃圾焚烧过程中，从排渣口排出的残渣。

2.0.20 锅炉灰  boiler ash

从余热锅炉受热面下部排出的固态物质。

2.0.21飞灰  fly ash

从烟气净化系统排出的固态物质。

2.0.22 灰渣 residual

垃圾焚烧后产生的固体残余物，及炉渣、锅炉灰和飞灰的总称。

2.0.23 漏渣   riddlings

从焚烧炉炉排间隙漏下的固态物质。

2.0.24 飞灰稳定化  fly ash stabilify

通过添加某些稳定化物质, 使飞灰中的重金属达到稳定, 、并满足―定浸出毒性要求的工艺过程。

2.0.25 焚烧锅炉热效率  thermal efficiency of waste incineration boiler

焚烧锅炉输出的热量与输入的总热量之比。

2.0.26 炉渣热灼减率  loss of ignition

按照附录A规定的方法测得的炉渣灼烧减率数据。

2.0.27 烟气净化系统  flue gas cleaning system

对烟气进行有害气物去除所采用的各种处理设备和设施组成的系统。

2.0.28 二噁英类  dioxins

多氯代二苯并—对—二噁英（PCDDS）、多氯代二苯并呋喃（PCDFS）等化学物质的总称。

# 3 基本规定

3.0.1垃圾焚烧厂的建设应符合城乡总体规划、环境卫生专项规划的要求。

3.0.2垃圾焚烧厂应包括：垃圾接收、储存与进料系统、焚烧系统、烟气净化系统、热能利用系统、炉渣输送与储存系统、飞灰输送（处理）系统、仪表及自动化控制系统、电气系统、消防、给排水及污水处理系统、物流及物料计量系统，以及辅助燃烧系统、助燃燃料供应系统、压缩空气系统和化验、维修等其他辅助系统。

3.0.3垃圾焚烧厂周围有长期稳定热（冷）用户时，垃圾焚烧厂应优先考虑热（冷）电联产的热能利用方式。无长期稳定热（冷）用户时，可采用以发电为主的热能利用方式。

3.0.4焚烧热能发电应优先考虑向电网输送，电网接入系统的设计应符合电力部门的有关规定。

3.0.5垃圾焚烧厂的发电不参加电网调峰。

3.0.6 垃圾焚烧厂在不影响其服务范围内生活垃圾有效处理的前提下可掺烧其它固体废弃物。

3.0.7 改建和扩建焚烧厂的设计应结合原厂总平面布置、原厂设备布置以及原有建构筑物的特点统筹考虑。

3.0.8 垃圾焚烧厂工艺系统的设计使用寿命不宜低于20年。

# 4 厂址选择

4.0.1  厂址选择应符合城乡总体规划、环境卫生专项规划、土地利用规划、环境保护、水土保持等的要求，并应通过环境影响评价的认可。

4.0.2厂址选择应综合考虑垃圾焚烧厂的服务区域、服务区的垃圾转运能力、运输距离、预留发展等因素。

4.0.3  厂址选择应符合生态保护、饮用水源保护、文物保护、矿产资源、机场净空、文化遗址、军事设施、风景名胜区等的要求。

4.0.4  所选厂址的自然条件应符合下列要求：

1  厂址应满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件，不应选在发震断裂地带、滑坡、泥石流、沼泽、流砂、岩溶发育及采矿陷落区等地区；

2 选址应充分考虑集约化用地，优先选择在工业区或环保产业园区，宜选用非可耕地；

3厂址标高应满足高于重现期为50年一遇的洪水位的条件，当不能满足上述条件而又必须选择该厂址时，厂区应有建设排洪沟、挡水堤坝等可靠防洪、排涝设施的条件。

4厂址与服务区之间应有良好的道路交通条件；

5厂址选择时，应同时确定灰渣处理与处置的场所；

6 厂址应有满足生产、生活的供水水源和污水排放条件；

7 厂址附近应有必须的电力供应。对于利用垃圾焚烧热能发电的垃圾焚烧厂，其电能应易于接入地区电力网，并考虑输电出线方向、电压等级与回路数、高压线对附近建构筑物的影响等因素；

8 对于利用垃圾焚烧热能供热（供冷）的垃圾焚烧厂，厂址的选择应考虑热（冷）用户分布、供热（冷）管网的技术可行性和经济性等因素。

9 厂址宜选择在附近居民区或生活水源地常年主导风向的下风向。

# 5 垃圾焚烧厂规模确定及焚烧技术选择

## 5.1生活垃圾产生量和垃圾特性调查、预测

5.1.1 垃圾焚烧厂规模确定前宜对服务区域范围内的生活垃圾特性进行现状调查和预测。

5.1.2 生活垃圾特性现状调查可利用环卫部门的统计数据，其中垃圾量按车吨位统计的数据应根据车亏载率进行修正，确保垃圾量数据的准确性。

5.1.3 垃圾特性现状调查宜分不同季节进行，原有数据不全的，宜进行补充检测。

5.1.4 生活垃圾产生量宜根据人均日产生量变化趋势和焚烧厂服务区域人口规划进行预测。

5.1.5  垃圾物化特性分析应包括下列内容：

1  物理性质：物理成分、容重、粒度等；

2  工业分析：固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值等；

3  元素分析：碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)、氯(Cl)。

5.1.6 垃圾采样和成分分析，应符合国家现行标准《生活垃圾采样和物理分析方法》CJ/T3039中的有关规定。

5.1.7垃圾热值可取样检测，也可根据相关数据进行估算。当具有生活垃圾元素分析数据时，垃圾低位热值可按式5.1.7-1估算：

Qd = 339C+1030H－109(O－S)－25W          kJ/kg    5.1.7-1

式中：Qd－垃圾低位热值（kJ/kg）

C、H、O、S－分别为垃圾湿基碳、氢、氧、硫元素分析数据，重量％；

W－为垃圾含水率，重量％

当具有各可燃成分低位热值和含水率数据时，垃圾低位热值可按式3.1.7-2估算：

Qd =Qk×V/100－25W              kJ/kg         5.1.7-2

式中： V－垃圾可燃分（％）；

Qk－垃圾可燃分低位热值（kJ/kg）。

## 5.2 垃圾焚烧厂处理规模

5.2.1  垃圾焚烧厂的额定处理规模应根据城市环境卫生专业规划或垃圾处理设施规划、该厂服务区范围的垃圾产生量现状及预测、经济性、技术可行性和可靠性等因素，并结合设计垃圾低位热值确定。分期建设的焚烧厂应合理确定各期的额定处理规模。

5.2.2 设计垃圾低位热值宜根据焚烧厂服务范围内垃圾特性变化规律，按焚烧厂开始运行后第5~8年的预测垃圾低位热值确定。

5.2.3 在焚烧线工艺设计计算时，应考虑入厂垃圾和入炉垃圾在水分、热值、灰分等方面的差别。

5.2.4  焚烧线数量和单条焚烧线额定处理规模应根据焚烧厂额定处理规模、所选炉型的技术成熟度等因素确定，宜设置2-4条焚烧线。

5.2.5  垃圾焚烧厂的规模宜按下列规定分类：

1  特大类垃圾焚烧厂：全厂总焚烧能力2000 t/d及以上 ；

2  Ⅰ类垃圾焚烧厂：全厂总焚烧能力介于1200～2000 t/d（含1200 t/d）；

3  Ⅱ类垃圾焚烧厂： 全厂总焚烧能力介于600～1200 t/d（含600 t/d）；

4  Ⅲ类垃圾焚烧厂： 全厂总焚烧能力介于150～600 t/d（含150 t/d）。

## 5.3 焚烧技术的比较选择

5.3.1 焚烧技术的选择应根据所处理垃圾特性，在技术经济比较的基础上进行，并应选择连续焚烧技术。

5.3.2 混合收集原生垃圾及未经破碎的生活垃圾筛上物的焚烧宜选择往复式炉排炉焚烧技术。

5.3.3 选择对焚烧物料均匀性要求较高的焚烧技术时，应配套设置垃圾分选和破碎系统。

5.3.4 采用新的焚烧技术时，新技术应具有实际工程1：10以上规模中试线的成功运行业绩，工程设计参数应根据中试数据进行选择。

# 6 总图运输

## 6.1总图规划与设计

6.1.1  垃圾焚烧厂的全厂总图设计，应根据厂址所在地区的自然条件，结合生产、运输、环境保护、职业卫生与劳动安全、职工生活，以及电力、通讯、热力、给水、排水、污水处理、防洪、排涝、物料储存与输送等设施环境，特别是热能利用条件，经多方案综合比较后确定。

6.1.2  焚烧厂的各项用地指标应符合现行《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》的有关规定及当地土地、规划等行政主管部门的要求。

6.1.3  垃圾焚烧厂人流和物流的出、入口设置，应符合城市交通的有关要求，并应方便车辆的进出。人流、物流应分开，并应做到通畅。

6.1.4垃圾焚烧厂应考虑必要的生活服务设施，并应考虑社会化服务的可能性，避免重复建设。

6.1.5 分期建设的焚烧厂，总平面布置应合理确定二期及以后的预留用地。

## 6.2 总图布置

6.2.1  垃圾焚烧厂应以焚烧厂房为主体进行布置，其他各项设施应按垃圾处理流程及各组成部分的特点，结合地形、风向、用地条件，按功能分区合理布置，并应考虑厂区的立面和整体效果。

6.2.2 总平面布置应有利于减少垃圾运输和处理过程中的恶臭、粉尘、噪声、污水等对周围环境的影响，防止各设施间的交叉污染。

6.2.3 厂区各种管线应合理布置、统筹安排，且应符合各专业管线技术规范的要求。管线的敷设方式应根据厂区条件、规范要求及经济条件等因素确定，

6.2.4 建筑物单体、堆场、储罐等防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。各建构筑物之间的最小间距应符合表6.2.4的有关规定。

表6.2.4 建构筑物之间的最小间距

| 建筑物、构筑物名称 | 丙丁戊类建筑耐火等级 | 屋外配电装置 | 自然通风冷却塔 | 机械通风冷却塔 | 助燃油罐 | 厂前建筑 | 厂外道路 | 厂内道路 | 围墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一二级 | 三级 |  |  |  |  | 一二级 | 三级 |  |  |  |
| 丙丁戊类建筑耐火等级 | 一、二级 | 10 | 12 | 10 | 15~30① | 15~30 | 20 | 10 | 12 | 无出入口为1.5，有出入口无引道为3，有引道时为6 | 5 |
|  | 三级 | 12 | 14 | 12 |  |  | 25 | 12 | 14 |  | 5 |
| 屋外配电装置 | 10 | 12 | - | 25~40② | 40~60③ | 25 | 10 | 12 | 1.5 |  | - |
| 自然通风冷却塔 | 15~30 | 25~40 | 0.4D~0.5D④ | 40~50 | 20 | 30 | 30 | 25 | 10 | 10 |
| 机械通风冷却塔 | 15~30 | 40~60 | 40~50 | ⑤ |  | 25 | 35 | 35 | 15 | 15 |
| 助燃油罐 | ⑥ | 25 | 20 | 25 | - | 25 | 32 | 15 | 5 | 5 |
| 厂前建筑 | 一二级 | 10 | 12 | 20 | 30 | 35 | 20 | 6 | 7 | 有出入口时为3无出入口时为1.5 | 5 |
|  | 三级 | 12 | 14 | 12 |  |  | 25 | 7 | 8 |  |  |

注：①自然通风冷却塔（机械通风冷却塔）与主控楼、单元控制楼、计算机室等建筑物采用30m，其余建筑物均采用15m~20m（除水工设施等采用15m外，其他均采用20m），且不小于2倍塔的进风口高度；

②为冷却塔零米（水面）外壁至屋外配电装置构架净距，当冷却塔位于屋外配电装置冬季盛行风向的上风侧时为40m，位于冬季盛行风的下风侧时为25m;

③在非严寒地区或全年主导风向下风侧采用40m，严寒地区或全年主导风向上风侧采用60m；

④D为逆流式自然通风冷却塔进出口下缘塔筒直径（认字柱与水面交点处直径），取相邻较大塔的直径；冷却塔采用非塔群布置时，塔间距宜为0.45D，困难情况下可适当缩减，但不应大于4倍进风口的高度；冷却塔采用塔集群布置时，塔间距宜为0.5D，有困难时可适当缩减；当间距小于0.5D时，应要求冷却塔采取减小风的负压负荷的措施；

⑤机力通风冷却塔之间的间距应当符合现行国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T50102的规定；塔排一字形布置时，塔端净距不小于4m；塔平行错开布置时，塔端净距不小于4倍进风口高度。

⑥助燃油罐与厂区建构筑物的设置应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074中的有关规定。

6.2.5 地磅房应设在垃圾焚烧厂内物流出入口处，并应有良好的通视条件，与出入口围墙的距离应大于一辆最长车的长度且宜为直通式。

6.2.6 厂区标高的确定应符合下列规定：

1 焚烧主厂房的室外地坪应满足防洪的要求，设计标高应高于50年一遇的洪水位0.5m以上。厂区其他区域的地面标高不应低于50年一遇的洪水位。

2 厂区设计标高不能满足防洪要求时，应设防洪堤，防洪堤堤顶标高的确定应符合下列规定：

1） 位于江、河、湖旁的焚烧厂，应建防洪堤，防洪堤堤顶标高应高于50年一遇的洪水位0.5m，当受风、浪影响较大时，防洪堤堤顶标高应再加50年一遇的浪爬高。

2） 位于海滨的焚烧厂，其防洪堤的堤顶标高应高于50年一遇的高水位或潮位0.5m，再加重现期50年累积频率1%的浪爬高。

3）在内涝地区建厂时，应设置厂区围堤，围堤应一次建成，堤顶标高应高于50年一遇的设计内涝水位（或历史最高内涝水位）0.5m以上。

6.2.7 厂内引桥、架空管廊等与道路净空应不小于4米，保证消防车通行。

6.2.8  油库、油泵房的设置应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074中的有关规定。

6.2.9  燃气系统应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028中的有关规定。

## 6.3 厂区运输与道路

6.3.1 垃圾焚烧厂厂区道路的设置，应满足进、出厂物料的运输和消防车辆通行的需求、并与厂区竖向设计、绿化及管线敷设相协调。

6.3.2垃圾焚烧厂厂区主要道路的行车路面宽度不宜小于6m。垃圾焚烧厂房周围应设宽度不小于4m的环形消防车道，厂区道路的荷载等级应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22中的有关规定。

6.3.3通向垃圾卸料平台的坡道按《公路工程技术标准》JTG-B01执行，为双向通行时，宽度不宜小于7m；单向通行时，宽度不宜小于4m。坡道中心圆曲线半径不宜小于15m，纵坡不应大于8%。圆曲线处道路的加宽应根据通行车型确定。

6.3.4 垃圾焚烧厂宜设置应急停车场，应急停车场可设在厂区物流出入口附近处。

## 6.4绿化

6.4.1 垃圾焚烧厂的绿化布置，应符合全厂总图设计要求，合理安排绿化用地，并考虑厂区美化的要求。

6.4.2 厂区的绿地率宜控制在30%以内。

6.4.3 厂区绿化应结合当地的自然条件，选择适宜的植物。

# 7 焚烧主厂房布置

7.0.1 焚烧主厂房应以焚烧炉、余热锅炉和烟气净化等系统和设备为主进行布置，做到工艺流程和管道布置顺畅，设备之间的距离应满足设备维修和操作的需要，并留必要的检修通道和吊装空间。

7.0.2 垃圾储存间和卸料大厅宜结合地形、地质条件进行平面和竖向布置。带有预处理工艺的焚烧厂，应设置原生垃圾和成品垃圾两个储存间，两个储存间的布置应有利于物料的输送。

7.0.3 锅炉间、汽轮发电机间、除氧器间、循环冷却泵间、冷却塔等的布置应结合蒸汽、冷凝水和循环冷却水等介质的流向合理确定。

7.0.4 烟气净化设备宜布置在车间内，并应根据烟气净化工艺流程顺序和烟气流向确定各工艺段设备的位置。

7.0.5 采用激波吹灰的焚烧厂，应设置乙炔汇流排间。

7.0.6 主厂房内设置的配电间宜靠近用电负荷中心。

# 8 垃圾接收、储存及预处理

## 8.1  一般规定

8.1.1 应根据焚烧设备的特点和工艺要求配置相应的垃圾接收、储存及预处理系统。

8.1.2 大件垃圾较多时，可考虑在厂内设置大件垃圾分拣、破碎设施。

8.1.3 处理原生混合生活垃圾的流化床焚烧厂应设置生活垃圾预处理系统，预处理系统的工艺设计及设备配置应根据当地生活垃圾成分及焚烧炉稳定运行要求确定。

8.1.4北方寒冷地区城市冬季宜采取融冰措施，防止带冰、雪垃圾进入焚烧炉。

## 8.2  垃圾接收

8.2.1  垃圾焚烧厂应设置汽车衡，对进厂垃圾量进行称量。设置汽车衡的数量应根据垃圾车的规格及车流密度等因素确定并符合下列要求：

1 特大类垃圾焚烧厂设置3台或以上；

2 Ⅰ类、Ⅱ类垃圾焚烧厂设置2～3台；

3 Ⅲ类垃圾焚烧厂设置1～2台。

8.2.2  垃圾称量系统应考虑垃圾和其它进出厂物料的称重，并应具有称重、记录、打印与数据处理、传输、储存功能，数据应能储存一年以上。

8.2.3  汽车衡规格按垃圾车最大满载重量的1.3～1.7倍配置，准确度不低于中准确度级（Ⅲ级）。有条件的焚烧厂可配置水泥、飞灰等大宗物料运输车称量设备。

8.2.4 应设置垃圾卸料大厅，并应封闭良好，车辆出入口宜设置空气幕。垃圾车上料坡道宜做封闭处理。

8.2.5  垃圾卸料平台的设置，应符合下列规定：

1  卸料平台垂直于卸料门方向的宽度应根据最大垃圾运输车的长度确定，保证垃圾车一次转弯即可对正任一卸料门；

2 应设置安全岛、内墙防撞护栏、信号灯、警示牌等必要的安全防护设施及事故照明设施；

3 应有良好的采光；

4 应有地面冲洗、废水导排设施和卫生防疫措施；

5 地面应进行防渗处理；

6 应有交通指挥系统。

8.2.6  垃圾卸料口和卸料门的设置应符合下列要求：

1卸料口数量应以维持正常卸料作业和垃圾进厂高峰时段不堵车为原则，且不应少于4个；

2卸料口宽度不应小于最大垃圾车宽加1.2m，高度应满足顺利卸料作业的要求；

3卸料门应具有耐腐蚀、强度高、寿命长、开关灵活、密闭性好等性能；

8.2.7垃圾卸料口处应设置防车辆坠落设施。

## 8.3  垃圾储存、输送及预处理

8.3.1带有生活垃圾预处理系统的焚烧厂，宜分别设置原生垃圾池间和处理后的入炉垃圾池间。

8.3.2  垃圾池间总有效容积宜按5～7天额定垃圾焚烧量确定。垃圾池间净宽度不应小于抓斗最大张角直径的2.5倍。

8.3.3  垃圾池间屋顶、玻璃窗等应进行密封处理，检查口、卸料门等应选用密封良好的门。

8.3.4 垃圾池间内壁和底面，应平滑耐磨，具有抗冲击、防渗、防腐蚀性能。垃圾池间底部宜有不小于2%的渗沥液导排坡度，坡向一侧的渗沥液导排口。

8.3.5  垃圾池间应设置垃圾渗沥液收集导排设施，渗沥液收集导排设施的设计应符合下列规定：

1渗沥液导排口宜设在垃圾储存间侧墙底部，并沿侧墙均匀布置。

2垃圾渗沥液收集、储存和输送设施应采取防渗、防腐措施。

3 应设置渗沥液导排口和导排沟的人工清理通道及冲洗设施。

8.3.6  垃圾抓斗起重机设置应符合下列要求

1 抓斗起重机的生产率宜按2-3倍焚烧厂额定垃圾处理能力确定；

2 配置数量应满足作业要求，且不宜少于 2台；

3 应有计量功能；

4 抓斗容积应满足焚烧炉进料的需要，并宜设置备用抓斗；

5 应有防碰撞的功能；

6 应根据需要考虑在垃圾池两端和进料斗一侧设置抓斗检修平台和检修孔，并设置检修人员进入的检修门和通道，检修门应具有良好的密封性能。

8.3.7 垃圾抓斗起重机控制室应有换气措施，相对垃圾池间的一面应有密闭、安全防护的观察窗，观察窗的设计应考虑防止反光、防结露及清洁措施。

8.3.8 采用传送设备向焚烧炉输送垃圾时，其输送系统的设计应保证垃圾输送的均匀性和物料量的可调节性。

8.3.9 设有垃圾预处理系统的焚烧厂，垃圾预处理系统的设计应符合下列规定：

1 宜设置大件垃圾人工分拣工位；

2 所选破碎机应具有防软物质缠绕和硬物质卡死的功能；

3 对含水率较大的垃圾，可配置去除水分的工艺和设备；

4 对含灰土较大的垃圾，可设置去除灰土的工艺和设备。

# 9 焚烧系统

## 9.1  一般规定

9.1.1  垃圾焚烧系统应包括垃圾进料系统、点火装置、固体垃圾及挥发性物质焚烧系统、驱动装置、出渣装置、燃烧空气装置、辅助燃烧装置及其他辅助装置。

9.1.2  采用垃圾连续焚烧方式时，焚烧线设计年累计运行小时数不应小于8000。若焚烧线设计年累计运行小时数不能达到8000的，宜设置两条以上独立运行的焚烧线或设置备用焚烧线。

9.1.3  焚烧系统各主要设备，应采用单元制配置方式。

9.1.4  应在对生活垃圾成分和热值的合理预测基础上确定焚烧炉设计垃圾低位热值以及保证正常运行的焚烧炉下限垃圾低位热值和焚烧炉上限垃圾低位热值。

9.1.5  焚烧系统设计应提供物料平衡图和能量平衡图，物料平衡图和能量平衡图应表示出下限工况、额定工况和上限工况下焚烧线各组成系统输入、输出物质和能量的量化关系。

9.1.6  焚烧系统设计应提供焚烧炉的燃烧图，燃烧图应能反映该炉设计额定工况点、正常工作区域、短期超负荷工作区域以及助燃工作区域。

9.1.7 机械炉排焚烧炉的推料器处应设置渗沥液收集装置，渗沥液收集后送至厂内渗沥液储存池。

## 9.2 垃圾焚烧炉

9.2.1 新建垃圾焚烧厂宜采用相同规格、型号的垃圾焚烧炉。

9.2.2 垃圾焚烧炉的设计应符合以下规定：

1 应适应焚烧厂服务范围内生活垃圾的特性，并适应全年垃圾特性变化。

2 焚烧炉应同时具备垃圾固体物料充分燃烧和挥发分充分燃烧的性能。

3 焚烧炉应设置自动燃烧控制系统（ACC），自动燃烧控制系统应针对焚烧炉服务区域的垃圾特性设置控制模式和控制参数，确保系统使用顺畅、垃圾焚烧工况和余热锅炉热输出稳定。

4 焚烧炉外表面设计温度不应高于50℃。

9.2.3焚烧炉设计应使最大烟气量下，主温控区内温度不低于850℃的条件下烟气滞留时间不小于2s。主温控区内设置锅炉水冷壁时，水冷壁内侧应设置卫燃带。

9.2.4焚烧炉应设置炉膛主温控区，炉膛主温控区温度监测设施设置应符合下列规定：

1主温控区内应至少设置上中下（前中后）三个温度监测断面；上下（前后）温度监测断面之间的距离应使最大烟气量下烟气在两断面之间的停留时间大于2s;

2 每个温度监测断面应至少设置3个温度监测点；

3主温控区下部温度监测断面宜设置于最高（后）二次风喷射口上方（后方），且温度检测数据不应受到二次风温度的影响；

4温度监测元件距炉墙内表面距离不宜大于200mm；

5温度测温元件应设置保护套管，并应做到易拆装；

6 应对主温控区温度进行实时在线监测，监测数据应作为辅助燃烧器自动启停的控制信号；

7 应将每台焚烧炉主温控区的所有温度监测点的在线监测数据在电脑中形成曲线，并可在同一画面中显示, 画面中应采用突出颜色标注850℃的直线，所有温度数据和曲线的电子信息保存时间应不小于3年。

9.2.5机械往复式炉排焚烧炉的设计应符合下列要求：

1 进料口尺寸应按不小于垃圾抓斗最大张角的尺寸确定。

2 料斗下应设置开闭挡板，并宜设置垃圾搭桥破解装置。

3 应设置垃圾料位监测或监视装置。

4 料槽下口尺寸应大于上口尺寸，高度应能维持炉内负压，料槽应采取冷却措施。

5推料器推料速度和炉排移动速度应可调节；

6 一次风应对炉排干燥段、燃烧段和燃烬段分别供应，风量应能分段调节；

7 多列独立驱动炉排的焚烧炉，各列炉排上的垃圾燃烧速度应基本保持一致；

8 垃圾在炉排上应得到充分燃烧，燃烧后的炉渣热灼减率不应大于5%；

9 炉排漏渣率不宜大于2%，并应设漏渣收集和输送装置；

9.2.6 流化床焚烧炉的设计应符合下列规定：

1 垃圾给料应做到连续均匀，并可根据主温控区温度控制给料量；

2 循环流化床焚烧炉的物料循环倍率应根据入炉垃圾及选用的助燃固体燃料特性合理确定，并应具有对物料循环倍率调节的功能；

3垃圾在炉内应得到充分燃烧，燃烧后的炉渣热灼减率不应大于3%，锅炉灰热灼减率不应大于5%；

9.2.7  垃圾焚烧炉进料斗平台沿垃圾池侧应设置防坠落护栏。

## 9.3  燃烧空气系统与装置

9.3.1 垃圾焚烧炉的燃烧空气系统应由一次风和二次风系统及其他辅助系统组成。一次风应从炉排（料床）下部供入，用于垃圾的着火燃烧；二次风应从主温控区前部（下部）供入，用于挥发性气体和未燃烧颗粒物的二次燃烧。

9.3.2 垃圾焚烧所需一次风应从垃圾池上方抽取；进风口处应设置过滤装置。二次风可从锅炉顶部、渣池间、出渣机附近、推料器附近、垃圾池等处抽取。

9.3.3 当机械炉排炉入炉垃圾水分较大时，应对一、二次风进行加热，加热温度可按表9.3.3选取。宜选择蒸汽空气预热器，当需要较高的一次风温度时，可采用二级加热。

表9.3.3  一、二次风加热温度选择

| 垃圾低位热值 kJ/kg | ≤5000 | 5000~8000 | ＞8000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次风加热温度 ℃ | 200~250 | 100~220 | 20~100 |
| 二次风加热温度 ℃ | 200~220 | 150~室温 | 室温 |

9.3.4垃圾焚烧所需理论空气量可按式9.3.4计算：

（9.3.4）

式中：V 0—垃圾焚烧所需理论燃烧空气量，Nm3/kg；

C —入炉垃圾中湿基碳元素含量，%；

H —入炉垃圾中湿基氢元素含量，%；

S —入炉垃圾中湿基硫元素含量，%；

Cl —入炉垃圾中湿基氯元素含量，%；

O —入炉垃圾中湿基氧元素含量，%；

9.3.5 垃圾焚烧所需实际燃烧空气量可按式9.3.5估算：

m3/h             （9.3.5）

式中：Vk—垃圾焚烧所需实际燃烧空气量，包括一次空气和二次空气，m3/h；

α —过量空气系数，对于原生混合收集生活垃圾一般取1.4~2.0；

B —每台焚烧炉实际垃圾焚烧量，kg/h；

V 0 —垃圾焚烧所需理论燃烧空气量，Nm3/kg；

t —进炉时的空气温度，℃；

b —当地大气压， kPa；

9.3.6一、二次风风量比例分配应根据焚烧炉特点确定，一、二次风风量应能够根据垃圾的燃烧工况进行调节。对于机械炉排焚烧炉，一次风风量可根据每段炉排的需求分段独立调节。

9.3.7  一、二次风管道设计应符合下列规定：

1 一、二次风管道设计应选择合理的管内空气流速，管道及其连接设备的布置应有利于减小管路阻力。

2 应设置空气过滤设施及其检修平台，空气过滤设施前后宜设置压差传感器以便及时维护。

3 管材的选择应考虑耐腐蚀、气密性和耐老化等因素，管道壁厚不宜小于4mm。

4 空气预热器后的热风管道和管件应考虑热膨胀的影响和保温。

9.3.8  一、二次风机和炉墙冷却风机的台数选择应根据焚烧炉的燃烧空气和炉墙冷却风供给要求确定，一、二次风机宜采用变频电机。

9.3.9  垃圾焚烧余热锅炉烟道出口应配置氧浓度监测设备，氧浓度监测设备应与二次风风量调节设备联锁控制。

## 9.3.10  一、二次风机的最大风量，可按额定工况下实际风量的110%～120%选取，风压应按供风系统总阻力的120%选取。

## 9.4点火与辅助燃烧系统

9.4.1焚烧炉应配置点火燃烧系统和助燃燃烧系统，燃烧器的设置应符合下列规定：

1燃烧器的功率及其调节性能应满足焚烧炉启动和停炉期间独立控制主温控区温度的需要,在无垃圾和其它燃料的情况下,点火燃烧器和助燃燃烧器的总功率能够满足将主温控区温度加热至850℃。

2 助燃燃烧器的数量和布置应根据焚烧炉规模确定，应使主温控区加热均匀。

3 助燃燃烧器应能够随着主温控区温度的变化而自动启停。燃烧器自动启动时机的确定应考虑主温控区温度下降速率和燃烧器启动时间滞后等因素。

4 应设置对助燃燃烧器的保护措施，防止炉膛高温对燃烧器的影响。

9.4.2  采用油作为燃烧器燃料时，应采用轻质油,不得采用重油。储油罐的数量不宜少于2台。储油罐总有效容积不应小于最大一台垃圾焚烧炉冷启动点火及烘炉用油量的1.5~2.0倍。

9.4.3  供油泵宜选择容积泵，并应设置备用。

9.4.4 供油、回油管道应单独设置，并应在供、回油管道上设置吹扫装置、计量装置和残油放尽装置。

9.4.5采用气体燃料时，应有可靠的气源，燃气供应及燃烧系统的设计应满足国家相关技术和安全规范。

## 9.5 炉渣输送、处理与检测

9.5.1  垃圾焚烧炉应配置炉渣冷却、输送、取样制样及储存等设施。

9.5.2  炉渣输送系统的设计应符合下列规定：

1  与垃圾焚烧炉衔接的除渣机，应有可靠的机械性能和保证炉内密封的措施；

2  炉渣输送设备的输送能力应能保证炉渣的有效输送；

3  宜配置炉渣除铁设备。

9.5.3 宜在炉渣输送环节设置炉渣取样设备（设施），取样设备（设施）应能随时进行炉渣输送物流的全断面取样。

9.5.4应设置炉渣制样设备（设施）和制样场所，对取得的炉渣样品进行制备，制样设备应包括破碎、剪切、筛分、称重、缩分、储样等设备。

9.5.5 炉渣储存设施的设计应符合下列规定：

1 炉渣储存设施的容量，宜按3～5d的炉渣产生量确定；

2 炉渣储坑间宜设置排风、除尘系统；

3 炉渣储坑间设置抓斗起重机的，渣坑周边应设置检修场地和检修通道，渣坑边缘应设安全护栏；

4出渣通道应设置冲洗设施。

9.5.6 焚烧厂内应配置灰渣热灼减率检测设备和设施。

9.5.7 炉渣宜进行综合利用，综合利用方式可根据焚烧厂所在地的市场需求情况选择。

9.5.8 炉排焚烧炉应配置炉排漏渣输送设备，漏渣可直接送至炉渣间与炉渣混合，因事故造成漏渣中有机物含量较大时，应将漏渣送入垃圾池间。

9.5.9 流化床焚烧炉锅炉灰和飞灰输送设备上应设置取样口, 并宜设置锅炉灰和飞灰送入炉内的回流系统，当锅炉灰和飞灰中含碳量较高时可将部分送回焚烧炉炉内。

# 10 热能利用系统

## 10.1 一般规定

## 10.1.1焚烧垃圾产生的热能应加以有效利用。

## 10.1.2  垃圾热能利用方式应根据焚烧厂的规模、垃圾焚烧特点、周边用热条件及经济性综合比较确定。周边具有热、冷用户的焚烧厂应优先采用热电联产或冷热电三联供的热能利用方式。

## 10.2焚烧锅炉

10.2.1 焚烧锅炉的额定蒸发量应根据额定垃圾处理量、设计垃圾低位热值和焚烧锅炉设计热效率等因素来确定。

10.2.2 焚烧锅炉热力参数应根据热能利用方式、利用设备要求及锅炉安全运行要求来确定。对于利用焚烧热能发电的焚烧厂，焚烧锅炉设计蒸汽温度不宜低于400°C, 蒸汽压力不宜低于4MPa。

10.2.3 应选用自然循环式锅炉，锅炉受热面布置应充分考虑垃圾焚烧烟气对锅炉受热面的冲刷、高温和低温腐蚀以及管束积灰等问题。

## 10.3 锅炉辅助系统

10.3.1  焚烧锅炉给水管道宜采用单母管制系统，给水温度不宜低于130℃。

10.3.2  当不设置高压加热器时，除氧器工作压力应根据焚烧锅炉给水温度确定。

10.3.3  主蒸汽管道宜采用单母管制系统或分段单母管制系统。

10.3.4 焚烧锅炉对流受热面应设置有效的清灰设施，清灰系统设计应符合下列规定：

1 清灰方式选择应适应焚烧锅炉受热面的布置形式，并同时考虑清灰效果、对锅炉受热面影响、操作安全等因素；

2 采用激波清灰时，激波清灰系统应具有可靠的安全控制装置，激波强度和发生频次应可调节。

3 采用乙炔作为激波燃料时，乙炔罐应放置于独立的房间，房间应设防爆墙。

4 乙炔发生和供应系统的设计应符合现行国家标准《乙炔站设计规范》GB50031的有关规定。

## 10.4 汽轮发电机组及其辅助设备

10.4.1 汽轮发电机组型式的选用，应根据利用垃圾热能发电或热电联产的条件确定。汽轮发电机组的数量不宜大于2套；机组年运行时数应与垃圾焚烧炉相匹配。

10.4.2 当设置一套汽轮机组时，汽轮机旁路系统应按汽轮机组100%额定进汽量设置；当设置两套机组时，汽轮机旁路系统宜按较大一套汽轮机组120%额定进汽量设置。

10.4.3 汽轮发电机组的冷却方式，应结合当地水资源利用条件，并进行技术经济比较确定。对水资源贫乏的地区宜采用空冷冷却方式。

10.4.4 采用热电联产的热能利用方式时，供热式汽轮机选择应符合下列规定：

1 当具有全年稳定热负荷，且热负荷与发电量相匹配时，应优先选择背压式汽轮机。

2 当具有部分全年稳定热负荷和部分波动热负荷时，宜选择抽气背压式汽轮机。

3 当热负荷较小时，宜选择抽凝式汽轮机。

## 10.5 主蒸汽系统

10.5.1 主蒸汽管道宜采用母管制系统。

10.5.2 蒸汽管道宜架空敷设，并应做好保温，设计蒸汽管道保温外壳的温度应不高于环境最高温度25℃，蒸汽管道经过操作人员活动区域时，设计保温外壳的温度不应高于50℃。

10.5.3 蒸汽支管宜自蒸汽主管的顶部接出，支管上的切断阀宜设在靠近主管的水平管段上。

10.5.4 不得在蒸汽管道方形补偿器上引出支管，在靠近方形补偿器两侧直管上引出支管时，支管不得妨碍主管的变形或位移，并不应使支管承受过大的应力。蒸汽支管的低点应设置排液阀或疏水器。

10.5.5 蒸汽放空管出口应布置在室外非操作区，并应高于屋顶2.5米以上。

10.5.6 饱和蒸汽的减压阀和调节阀前应设疏水器。

## 10.6 热能利用

10.6.1 纯发电的生活垃圾焚烧厂，热能利用方案设计应符合下列规定：

1 应将产生的电能并入附近电力网。焚烧厂在循环经济园区建设的，且发电上网困难的，可考虑园区内供电的孤岛运行发电模式和区域供热。

2 焚烧厂内用热应由焚烧锅炉提供热源。

3 应考虑提高垃圾发电量和降低厂用电率的措施。

10.6.2 采用热电联产的生活垃圾焚烧厂，热能利用方案设计应符合下列规定：

1 应合理确定供热范围和供热介质。

2应对供热范围内的用热需求进行现状调查和近远期发展预测，在此基础上确定近远期热能利用方案。对于民用供热宜优先采用供热和供冷相结合的热利用方案。

3 当采用热水作为供热介质时, 宜在焚烧厂内设置汽水换热站, 换热站的设计应符合国家现行标准《城镇供热管网设计规范》CJJ34的有关规定。

4 当采用蒸汽作为供热介质时，宜设置凝结水回水管网。蒸汽管网和凝结水回水管网的设计应符合国家现行标准《城镇供热管网设计规范》CJJ34 、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ/T104以及《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81的有关规定。

# 11 烟气净化与排烟系统

## 11.1  一般规定

11.1.1 焚烧厂设计烟气污染物排放限值应结合国家标准、地方标准和当地环境保护要求确定，并应满足焚烧厂环境影响评价报告批复的要求。

11.1.2 宜根据焚烧厂所处理垃圾的元素分析，结合国内外实测数据，合理确定各烟气污染物原始浓度，必要时可实验确定烟气污染物原始浓度。

11.1.3应根据焚烧厂设计烟气污染物排放限值和各烟气污染物原始浓度确定烟气净化综合工艺流程配置；综合工艺流程应包括但不限于酸性气体脱除、氮氧化物脱除、颗粒物去除、重金属和二噁英的脱除，综合工艺流程应适应烟气污染物浓度的变化，组合工艺间应相互匹配。

11.1.4  每台垃圾焚烧炉后应配置一套独立的烟气净化系统，烟气净化系统应采取单元制布置方式，并应根据需要设置备用设备或考虑不同单元间设备的相互备用。

11.1.5 垃圾焚烧产生的标准状态下实际烟气量可按下式估算：

Nm3/kg垃圾                                  11.1.5

式中：

Vy—垃圾焚烧所产生的实际烟气量，Nm3/kg；

C —垃圾中湿基碳元素含量，%；

H —垃圾中湿基氢元素含量，%；

S —垃圾中湿基硫元素含量，%；

Cl —垃圾中湿基氯元素含量，%；

N—垃圾中湿基氮元素含量，%；

α —过剩空气系数；

V 0—垃圾燃烧理论空气量，Nm3/kg垃圾；可按下式计算：

O—垃圾中湿基氧含量，%。

W—垃圾含水率，%。

11.1.6 烟气净化设备的设计处理烟气量宜按式11.1.6估算：

11.1.6

式中：

Vsy—烟气净化设备的设计处理烟气量，m3/h;

B—设计垃圾处理能力，kg/h;

Vs1—烟气净化设备前喷水蒸发引起的烟气量增加量，Nm3/h；

ts—烟气净化设备内烟气平均温度，℃；

kd—烟气净化设备前烟道漏风系数，可取1.03~1.10，计算上游设备烟气处理量时取较低值，计算下游设备烟气处理量时取较高值。

ks—烟气净化设备前的设备漏风系数，可根据设备密封性能情况确定，也可按1.03~1.10取值。

η—设计裕量系数，取1.1~1.2；

11.1.7 烟气净化设备和烟道应有耐腐蚀、耐磨损性能。

## 11.2  酸性污染物的去除

11.2.1  利用同一设备脱除不同酸性气体时，酸性气体脱除设备选择计算应以最大原始浓度的气体作为计算依据。酸性气体脱除宜采用两种以上方法的工艺组合。

11.2.2  半干法脱酸工艺设计应符合下列要求：

1 脱酸反应器烟气进口处应合理设置烟气导流装置。

2 在最大烟气量下,反应器内的设计烟气停留时间不宜小于15s,设计酸性气体去除效率应达到排放限值要求，且应使喷出的水分完全蒸发；

3 后接布袋除尘器时，脱酸反应器出口的设计烟气温度应低于布袋除尘器的布袋最高耐受温度，并应保证在后续管路和设备中的烟气不结露；

4采用石灰浆或碱液雾化设备时，所选雾化器的雾化细度应满足脱酸效率要求，采用石灰浆时应避免出现固体物粘壁现象，应设置备用雾化器；

5 应在现场配备石灰浆浆液或碱液制备、储存和供给系统，并应设置备用；

6 应设置石灰浆或碱液计量与喷射量控制装置，并可根据酸性气体排放浓度自动控制石灰浆或碱液喷射量。

11.2.3  石灰（碱）贮罐的设计应符合下列要求：

1 石灰（碱）贮罐的有效容积宜满足3~7d的用量;

2 贮存粉状物料时贮罐应设有破拱装置和扬尘收集系统；

3 应有料位检测和计量装置。

11.2.4  石灰浆液输送系统的设计应符合下列要求：

1  石灰浆液输送泵泵体应易拆卸清洗；泵入口端应设置过滤装置且该装置不得妨碍管路系统的正常工作；

2  石灰浆液输送泵应不少于2台，并应设置备用泵；

3  浆液输送管路中的阀门宜选择颗粒物不易沉积的直通式球阀、隔膜阀，不宜选择闸阀、截止阀；

4  管道应有坡敷设，在水平管段上不得出现两边不同坡向的管道最低点，也不得出现类似存水弯的管道段；

5  管道内石灰浆液设计流速不应低于1.0 m/s；

6  石灰浆液输送管道应设置便于定期清洗的管道和设备冲洗口；

7  经常拆装和易堵的管段，应采用法兰连接；易堵、易磨的设备、部件宜设置旁通。

11.2.5  干法脱酸工艺设计应符合下列要求：

1 干法脱酸工艺宜与半干法或湿法脱酸工艺一起使用。

2 干粉药剂喷入口的上游，应根据所选药剂适宜的反应温度，配置烟气温度调节设备。采用氢氧化钙做为脱酸药剂时,降温设施设计出口烟气温度宜为140℃~160℃,若采用碳酸氢钠做为脱酸药剂时,降温设施设计出口烟气不宜高于180℃。

3 粉料输送应做到连续、均匀；

4 粉料的喷嘴设计和喷入口位置确定应保证粉料与烟气的充分混合；

5 应设置粉料计量与喷射量控制装置，并可根据酸性气体排放浓度自动控制粉料喷射量；

6  采用中和剂粉料与活性炭粉同时喷入烟道的工艺，应对中和剂粉料和活性炭粉分别计量和控制，确保两者混合均匀和连续喷射；

7 粉料喷射系统应采用单元制，且应考虑备用。

11.2.6 采用湿法工艺时，应符合下列要求：

1 湿法脱酸设备应设置于布袋除尘器之后。

2 湿法脱酸塔内宜设置填料，保证设计脱酸效率所需的烟气与碱液接触面积和接触时间。

3 应具备液气比调节功能，并可根据酸性气体排放浓度自动调节液气比。

4 湿法脱酸设备应具有防腐蚀性能。

5 应对湿法脱酸处理后的烟气进行再加热，加热后的烟气温度应高于烟气露点温度20~30℃。

6 应配备废水处理处置设施，防止废水的二次污染。

## 11.3  除尘

11.3.1 应配置布袋除尘设备对焚烧烟气中的颗粒物进行有效去除。

11.3.2 布袋除尘器的总过滤面积可按下式计算：

11.3.2

式中：S—布袋总过滤面积，m2；

Vsy—布袋除尘器设计烟气处理量，m3/h，可根据式11.1.6估算;

vF—滤袋过滤速度，m/min;

S1—清灰仓室滤袋的总过滤面积，m2；

11.3.3 应根据烟气初始含尘浓度、设计除尘效率、布袋材料及清灰方式等因素合理确定布袋过滤速度，过滤速度不宜大于1.0m/min。

11.3.4 布袋除尘器前总烟道设计烟气流速宜为10~20m/s，除尘器内应设烟气均布装置，确保各风室烟气流量均衡。

11.3.5 应维持除尘器内的温度高于烟气露点温度20℃～30℃。

11.3.6 袋式除尘器宜采用脉冲喷吹清灰方式，并宜设置专用的压缩空气供应系统。

11.3.7 袋式除尘器的灰斗，应设防飞灰冷却结块的伴热措施。

11.3.8 袋式除尘器不得设置烟气旁通管路。

11.3.9 宜设置布袋破损监测系统。

## 11.4  二噁英类和重金属的去除

11.4.1 垃圾焚烧系统设计应满足本标准第9章的有关要求，最大限度地减少垃圾焚烧过程中的不完全燃烧产物。

11.4.2 无热能回收的焚烧厂，应设置烟气急冷设备，减少烟气在500℃～200℃温度区的滞留时间。

11.4.3 应设置活性炭粉喷射系统，在布袋除尘器前向烟道喷入活性炭粉，活性炭粉的选择应同时考虑对二噁英和重金属均有良好的吸附性能。

11.4.4 活性炭粉的输送和喷射系统设计应符合下列规定：

1 每条焚烧线应配备独立的活性炭粉输送和喷射系统。活性炭粉输送宜采用气力输送方式，并应设置备用输送风机和管路。

2 应对每条焚烧线设置活性炭粉计量称重和喷射量控制设备。

3 活性炭粉的输送应做到连续、均匀。

4 伸进烟道的活性炭输送管和喷嘴应具有耐腐蚀性能。

5 活性炭喷嘴应具有良好的扩散性，保证活性炭粉均匀地喷射到烟气中。

11.4.5 活性炭储仓容量应满足额定工况下3~7天的活性炭使用量。

11.4.6 活性炭储藏室应具有防爆措施。

## 11.5  NOx的去除

11.5.1 应根据烟气排放限值，在技术经济比较的基础上确定降低NOx排放的总体方案。

11.5.2 采用低NOx燃烧技术时，应加强对烟气CO排放浓度的监测，必要时还应监测烟气总有机碳（TOC）的排放浓度，确保CO等不完全燃烧产物无明显升高。

11.5.3 采用选择性非催化还原（SNCR）NOx脱除技术时，SNCR系统的设计应符合下列规定：

1 还原剂应喷入焚烧炉炉膛温度在850℃-1000℃的区域。

2 还原剂喷嘴应多层、多点均匀布置，喷嘴应具有良好的雾化效果。

3 应设置喷嘴冷却系统，喷嘴宜能伸缩。

4 应具有还原剂计量和喷射量控制装置。

5 SNCR NOx脱除工程设计应符合国家现行标准《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》HJ 563的有关规定。

11.5.4  当采用选择性催化还原（SCR） NOx脱除技术时，SCR系统的设计应符合下列规定：

1 SCR反应器应布置在酸性气体脱除设备和布袋除尘器后，并应根据所用催化剂特性在反应器前配置烟气再加热装置；

2 SCR反应器内催化剂载体应便于更换，催化剂宜选择具有二噁英分解功能的产品；

3 对于后改造项目，加装脱NOx反应器后应重新校核引风机风压，如风压不足应更换引风机或增加加压风机。

4 SCR NOx脱除工程设计应符合国家现行标准《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》HJ 562的有关规定。

11.5.5 还原剂宜选用尿素或氨水。采用氨水做为还原剂时,应配置氨气检测报警装置。

## 11.6  排烟系统设计

11.6.1 排烟引风机的风量可按下式计算：

11.6.1

式中：Vf—排烟引风机的风量，m3/h；

B—焚烧炉每小时焚烧的垃圾量，kg/h；

Vy—单位重量垃圾焚烧实际标态烟气量，Nm3/kg，可按式11.1.5计算；

Vs—烟气净化系统喷水蒸发引起的烟气量增加量，Nm3/h；

t—引风机处烟气温度，℃；

k1—引风机前烟道漏风系数，可按1.05~1.10取值,稍高于烟气净化设备烟气处理量计算取值；

k2—引风机前设备漏风系数，可按有关设备说明取值，也可按1.05~1.10取值；

η—风量裕量系数，取1.10~1.20；

λ—风量修正系数，可根据本条条文说明计算或查表确定；

11.6.2排烟引风机的风压（升压）应按下式计算：

11.6.2-1

式中：Pf—风机的风压，Pa;

Pg—焚烧锅炉烟气出口的负压，由设备商提供，Pa；

Pd—烟道总压力损失（包括引风机前后所有烟道），由烟道水力计算确定Pa;

a1—烟道压力损失附加系数，可按1.15～1.20取值；

Ps—所有设备压力损失之和，Pa;

a2—风机全压负差系数，根据国内风机行业标准,可取1.05；

Pc—烟囱热压，Pa;

λ’—风压修整系数，可根据本条条文说明计算或查表确定；

烟囱热压Pc可按下式计算：

Pa               11.6.2-2

式中：H—烟囱高度，m;

—烟囱外空气平均密度，可取1.2，kg/m3;

—烟囱内烟气平均密度，可根据烟囱内烟气平均温度查有关资料，kg/m3;

11.6.3 烟气管道设计应符合下列要求：

1 管道内的烟气流速宜按10-20m/s设计；

2 烟道断面尺寸应根据最大烟气量、炉膛负压要求、各设备阻力、烟气允许流速、引风机特性、投资和运行经济性等因素确定；

3 烟道材料应具有防腐性能，并应设置热膨胀吸收装置和保温层；

4 烟气管道的最低点，应设置清灰口。

11.6.4 引风机应设调速装置，并优先采用变频调速。

11.6.5 宜采用每条焚烧线一根烟气排放管的集束烟囱，烟囱高度应符合现行国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485的有关规定，同时应满足环评批复的要求。

## 11.7 烟气监测系统设计

11.7.1 应对排放烟气进行在线监测，监测指标应包括烟气流量、温度、压力、湿度及O2、烟尘、HCl、SO2、NOX、CO浓度，并宜监测HF和NH3浓度。鼓励对净化前的酸性气体浓度进行在线监测。

11.7.2 在线监测采样系统的设计应符合下列规定：

1 在线监测采样点应布置在烟气流稳定的直烟道上，采样点具体位置的确定应符合国家现行标准《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》HJ/T75的有关规定；

2 采样管应采用耐腐蚀、无吸附性材料，并应设置伴热系统，伴热温度应使所取烟气温度高于其露点温度；

11.7.3 烟气在线监测分析仪器的选择应符合下列规定：

1 应选择技术稳定、可靠的监测分析仪器；

2分析仪器的量程和检测分析精度应符合国家现行标准《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》HJ/T76的有关规定；

3 应配备仪器校准用零气和标准气体，零气和标准气体的配置应符合国家现行标准《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》HJ/T76的有关规定。

11.7.4烟尘监测系统的设计应符合下列规定：

1烟尘监测位置在室外时，应设置监测仪防雨设施。

2烟尘监测仪应配置空气吹扫系统，吹扫用空气应经过干燥和粉尘过滤。

3监测仪应垂直于烟道或向下稍微倾斜安装，防止监测仪处积水。

11.7.5 应在烟气在线监测取样点附近设置在线监测室，监测室的设计应符合下列规定：

1监测室建筑面积应满足在线监测所有仪器设备的布置及仪器操作；

2应设置空调设备，使小室的温湿度符合监测仪器的要求；

3 监测室应具有防电磁干扰的措施。

11.7.6 每条焚烧线尾部烟道应设置人工烟气取样口和取样平台，取样口与取样平台的设计应符合国家现行标准《固定源废气监测技术规范》HJ/T397的有关规定。

11.7.7 烟气在线监测的数据处理与传输应符合以下规定：

1 应将实测数据按照下式换算成标准状态下、O2含量在11%的数据。

11.7.7

式中：CH—换算后的浓度，mg/Nm3;

CS—仪器实测浓度，mg/m3;

t—所测烟气的温度，℃；

OS—所测烟气的氧浓度，%；

P0—标准大气压，kPa;

Py—烟气实测压力，kPa;

P—当时实测大气压，kPa。

2 排放烟气指标中烟尘、HCl、SO2、NOx、CO、HF、NH3等浓度数据应显示瞬时值、小时均值和日均值，瞬时值测试与显示时间间隔不宜大于1分钟，小时均值应是1小时内所有测试数据的算术平均值,日均值应是24小时内所有小时均值的算术平均。

3烟气在线监测数据应传送至中央控制室，并能根据在线监测结果对烟气净化系统进行控制。

4 应将烟气排放指标所有测试瞬时值、小时均值和日均值数据显示和储存，并根据瞬时值自动绘制和显示变化曲线图,图中应标出排放标准线；所有数据和曲线储存时间应大于3年。

5宜在焚烧厂显著位置设置排烟主要污染物浓度显示屏，显示屏宜显示瞬时值、小时均值、日均值及环评批复的排放标准。

6烟气排放在线监测系统应设置数据传送接口。

## 11.8  飞灰收集、输送与处理系统

11.8.1应根据垃圾成分、焚烧工艺、烟气净化系统物料投入量和垃圾焚烧量对焚烧飞灰的产生量进行预测，并以此作为飞灰收集、输送、暂存和处理系统设计的依据。

11.8.2 应对烟气净化系统除下的飞灰进行密闭化收集、输送和缓存，应在飞灰输送设备上设置飞灰取样口。

11.8.3 飞灰收集、输送与缓存应采取防止空气进入和灰分结块的措施。

11.8.4 飞灰缓存储仓有效容量宜不小于3天的飞灰产生量；储仓应设有料位指示与收尘设施；应在排灰口设置增湿降尘设施。

11.8.5  焚烧厂的设计和建设应考虑飞灰处理方案，飞灰应按危险废物处理，其处理方式可在以下方式中选择：

1 运往危险废物处理厂处理。

2 对飞灰进行稳定化、固化处理后，在满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889规定的条件下，可按规定进入生活垃圾卫生填埋场处置。

3 对飞灰进行二恶英、氯和重金属脱除处理后综合利用。

11.8.6 焚烧厂内建设飞灰稳定化设施的，飞灰稳定化工艺设计应符合下列规定：

1飞灰稳定化设施尽可能靠近飞灰缓存储仓设置。

2飞灰稳定化设备应包括物料（包括飞灰、稳定化剂和稳定化物）输送、物料称重及定量给料和物料混炼设备。

3应设置飞灰稳定化物养护、暂存场地，养护、暂存场地应具有防雨防渗功能，场地面积应满足养护和暂存的要求。

4 稳定化物出厂性状及包装方式应便于对不合格品的追溯和后序处置工艺的实施。

# 12 电气设备及系统

## 12.1一般规定

12.1.1  垃圾焚烧发电厂接入系统，应根据垃圾焚烧发电厂规划容量、单机容量、输电方向和送电距离及其在系统中的地位与作用，按简化电网结构及电厂主接线、减少电压等级及出线回路数、降低网损、方便调度运行及事故处理等原则进行设计。

12.1.2垃圾焚烧发电厂宜接入110kV及以下电力系统。

12.1.3垃圾焚烧发电厂电气设备应符合下列规定：

1 断路器开断容量应满足装设点开断远景短路电流的技术要求。

2 垃圾焚烧发电厂主接线方式应满足系统解列运行时的有关要求。

12.1.4垃圾焚烧发电厂电气设备选型应符合火力发电厂电气设备的相关规定。

12.1.5垃圾焚烧发电厂的设计应符合《火力发电厂节能设计规范》GB/T 51106的有关要求。

## 12.2发电机与主变压器

12.2.1  发电机和励磁系统选型，应分别符合现行国家标准《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7064、《同步电机励磁系统》GB/T7409.1~7409.3和《中小型同步电机励磁系统基本技术要求》GB10585中的有关规定。

12.2.2  主变压器宜选用无励磁调压型的变压器；经调压计算论证确有必要且技术经济比较合理时，可选用有载调压变压器。主变压器的额定电压、阻抗及电压分接头的选择应满足地区电力系统要求。

## 12.3电气主接线

12.3.1  当有发电机电压直配线时，应根据地区电力网的需要采用6.3kV或10.5kV。

12.3.2  当每段母线上的发电机容量为20MW及以下时，宜采用发电机电压母线形式，并宜采用单母线或单母线分段接线方式。

12.3.3  当发电机电压母线的短路电流超过所选择的开断设备允许值时，可在母线分段回路中安装电抗器。当仍不满足要求时，可在发电机回路、主变压器回路和直配线上安装电抗器。

12.3.4  当发电机与双绕组变压器为单元接线，且全厂无专用起备电源时，应在发电机与变压器之间装设断路器。厂用分支应接在变压器与该断路器之间。

12.3.5  110kV及以下母线避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关。110kV及以下线路避雷器不宜装设隔离开关，变压器中性点避雷器不应装设隔离开关。

12.3.6  35kV~110kV配电装置接线可根据技术经济比较，选用单母线、单母线分段或主变压器-线路组方式。

12.3.7  发电机中性点的接地方式可采用不接地方式、经消弧线圈或高电阻的接地方式。

12.3.8  主变压器高压侧中性点的接地方式应根据接入电力系统的额定电压和要求选用接地、或不接地或经消弧线圈接地。当采用接地或经消弧线圈接地时，应装设隔离开关。

## 12.4交流厂用电系统

12.4.1高压厂用电的电压宜与发电机额定电压相同，采用6kV或10kV，中性点接地方式应与发电机中性点接地方式一致。低压厂用电的电压宜采用380V动力与照明网络共用的中性点直接接地方式。

12.4.2高压厂用母线应采用单母线或单母线分段接线，接于每段高压母线的垃圾焚烧炉的台数不宜大于2台。

12.4.3厂用备用电源的引接方式与设置应符合下列规定：

1. 当发电机出口装设断路器且机组台数为2台及以上时，可将机组之间对应的高压厂用母线设置联络，互为备用或互为事故停机电源；

2. 当无发电机母线时，应从高压配电装置母线中电源可靠的最低一级电压母线引接，并应保证在全厂停电情况下，能从电力系统取得足够的电源；当有发电机电压母线时，宜由该母线引接1个备用电源；

3. 当技术经济合理时，专用备用电源也可从外部电网引接；

4. 接有Ⅰ类负荷的高压和低压厂用母线，宜设置备用电源。备用电源采用专用备用方式时应装设自动投入装置。备用电源采用互为备用方式时，宜手动切换；

5. 接有Ⅱ类负荷的高压和低压厂用母线，备用电源宜采用手动切换方式；

6. 只有Ⅲ类用电负荷可不设备用电源。

12.4.4低压厂用母线应采用单母线接线，且在低压厂用母线上接有机炉的I类负荷时，宜按炉或机对应分段，且低压厂用电与高压厂用电分段一致。

12.4.5按炉或机分段的低压厂用母线，其工作变压器应由对应的高压厂用母线段供电。

12.4.6发电机与主变压器为单元连接时，厂用分支上应装设断路器。当没有所需开断短路电流参数的断路器时，可采用能够满足动稳定要求的断路器，但应采取相应的措施，使该断路器仅在其允许的开断短路电流范围内切除故障；也可采用能满足动稳定要求的隔离开关或连接片。

12.4.7 当厂用分支线采用离相封闭母线时，在该分支线上不应装设断路器和隔离开关。

12.4.8户内安装的厂用变压器宜采用干式变压器。

12.4.9低压厂用备用电源的设置应符合以下规定：

1 当低压厂用备用电源采用专用备用变压器时，低压厂用工作变压器数量为8台及以上，可增设第2台低压厂用备用变压器；厂用低压备用变压器的容量，应与最大一台低压厂用工作变压器容量相同；

2 当低压厂用变压器成对设置时，互为备用的负荷应分别由2台变压器供电，2台变压器之间不应装设自动投入装置。

12.4.10 厂用变压器接线组别的选择，应使厂用工作电源与备用电源之间相位一致，以便于厂用电源的切换可采用并联切换的方式。厂用变压器接线组别宜采用“D,yn”接线，如确有需要，也可以考虑采用其他接线组别。

12.4.11 高低压厂用电源的正常切换时宜采用手动并联切换。在确认切换的电源合上后，再断开被切换的电源，并应减少两个电源并列的时间，同时宜采用手动合上断路器后联动切除被解列的电源。在必要的情况下，高压厂用电源与备用电源的切换操作可设置同期闭锁。

12.4.12 锅炉和汽轮发电机用的电动机应分别连接到与其相对应的高压和低压厂用母线上。互为备用的重要负荷，如凝结水泵，也可采用交叉供电的方式。对于工艺流程上有顺序连锁要求的Ⅰ类电动机，应接于同一电源通道上。Ⅰ类公用负荷不应接在同一母线段上。

12.4.13 检修配电箱装设的地点和数量可参照本标准附录A（增加：渗沥液处理站膜处理车间及水处理车间、空压机房、卸料大厅抓斗检修口旁、地磅附近）的规定确定，电焊机的最大引线长度可按50m考虑。有粉尘的环境不宜设在车间内部，可以用在相邻的安全场所。

12.4.14焚烧厂应设置固定的交流低压检修供电网络，并应在各检修现场装设检修电源箱。在主厂房内的检修配电箱中，其回路数不应少于4回；检修电源箱应设置漏电保护，当馈线回路数在4回及以上时，宜按每回路装设漏电保护装置。

12.4.15常用厂用负荷特性参见附录B。

12.4.16负荷计算可采用“换算系数法”，也可采用“轴功率法”。

12.4.17 焚烧厂设计厂用电率可参照附录C计算。

## 12.5直流及交流不间断电源（UPS）

12.5.1焚烧厂直流电源系统的设计应参照《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044的有关规定。

12.5.2直流电源宜采用阀控式密封铅酸蓄电池。阀控式密封铅酸蓄电池组容量在300Ah及以上时，应设专用的蓄电池室。专用蓄电池室宜布置在0m层。

12.5.3铅酸蓄电池应采用单体为2V的蓄电池，直流电源成套装置组柜安装的铅酸蓄电池宜采用单体为2V的蓄电池，也可采用6V或12V组合电池。

12.5.4当机组台数为2台及以上时，全厂宜设2组控制负荷和动力负荷合并供电的蓄电池。当全厂只有一台机组或直流负荷数量和容量较小的两台及以上机组，也可装设1组蓄电池。

12.5.5直流系统采用对控制负荷和动力负荷合并供电的方式，直流系统标称电压宜采用220V。

12.5.6  一组蓄电池的直流电源系统接线方式应符合下列要求:

1  一组蓄电池配置一套充电装置时，宜采用单母线接线；

2  一组蓄电池配置两套充电装置时，宜采用单母线分段接线，两套充电装置应接入不同的母线段，蓄电池组应跨接在两段母线上。

12.5.7  两组蓄电池的直流电源系统接线方式应符合下列要求:

1 直流电源系统应采用两段单母线接线，两段直流母线之间应设联络电器。正常运行时，两段直流母线应分别独立运行。

2 两组蓄电池配置两套充电装置时，每组蓄电池及其充电装置应分别接入相应的母线段；

3 两组蓄电池配置三套充电装置时，每组蓄电池及其充电装置应分别接入相应的母线段。第3套充电装置应经切换电器对2组蓄电池进行充电。

4 两组蓄电池的直流电源系统应满足在正常运行中两段母线切换时不中断供电的要求。在切换过程中，两组蓄电池应满足标称电压相同，电压差小于规定值，且直流电源系统均处于正常运行状态，允许短时并联运行。

12.5.8 直流网络宜采用集中辐射形供电方式或分层辐射形式供电方式。当采用环形网络供电时，环形网络应由2回直流电源供电，直流电源应经隔离电器接入，正常时为开环运行。当两回电源由不同蓄电池组供电时，宜采用手动断电切换方式。

12.5.9 直流系统事故时间应符合下列规定：

1 与电力系统连接的发电厂，厂用交流电源事故停电时间应按1h计算。

2 不与电力系统连接且厂内未设置保安电源的孤立发电厂，厂用交流电源事故停电时间应按2h计算。

12.5.10交流不间断电源系统设计应符合现行行业标准《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》DL/T 5491中的有关规定。

12.5.11 主厂房UPS数量应根据DCS配置情况配置。网络继电器室的UPS宜与网络直流系统合并考虑，采用直流和交流一体化不间断设备，也可设置独立的UPS。远离主厂房的辅助车间或相对独立的计算机监控系统，宜根据负荷情况设置独立的UPS。发电厂管理信息系统（Management Informationg System,MIS）宜装设独立的UPS。

12.5.12 交流不停电电源装置旁路开关的切换时间不应大于5ms；交流厂用电消失时，交流不间断电源满负荷供电时间不应小于1h。

12.5.13 交流不停电电源装置宜由一路交流主电源、一路交流旁路电源和一路直流电源供电。主厂房内UPS交流主电源和交流旁路电源应由不同厂用母线段引接。对于设置有交流保安电源的发电厂，交流主电源应由保安电源引接。其他UPS可由就近的厂用电源引接。主厂房内UPS直流电源宜由机组的直流系统引接，当技术经济合理时，也可采用自带的蓄电池供电。

12.5.14交流不间断电源系统母线应采用单母线接线。

12.5.15 UPS应为静态逆变装置。UPS宜为单相输出。输出电压为220V、50Hz、额定功率因数为0.8。当容量较大时或有三相电源负载时，也可选用三相输出方式。UPS输出的配电屏馈线宜采用辐射供电方式。

## 12.6高压配电装置

12.6.1 高压配电装置的设计应符合现行国家和行业标准《3-110kV高压配电装置设计规范》GB 50060、《导体与电器选择设计技术规定》DL/T 5222、《电力设施抗震设计规范》GB 50260、《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229和《高压交流发电机断路器》GB/T 14824的有关规定。

## 12.7 电气监测及控制

12.7.1 焚烧厂和电力网络的电气设备和元件宜采用计算机控制，宜符合下列规定：

1 当热工控制采用机炉电集中控制时，焚烧厂电气系统及网络控制部分应设在机炉集中控制室内，焚烧厂电气设备和元件宜采用分散控制系统DCS或PLC控制，其系统配置和控制方式等应与机、炉一致。

2 当热工控制采用机炉集中控制或汽机集中控制方式时，焚烧厂的电气设备和元件宜采用电气监控管理系统（ECMS）控制，此时，应在主控室设置专用操作员站，并留有与热工控制系统的通信接口。

12.7.2 电气监控管理系统ECMS和分散控制系统DCS等计算机控制系统应采用开放式、分布式结构。当ECMS系统具有监控功能时，站控层设备及网络宜采用双网、双冗余配置，并按照机组、公用系统分别组网。

12.7.3 继电保护、自动准同步、自动电压调节和故障录波和厂用电快速切换等功能应由专用装置实现。

12.7.4 为保证机组紧急停机，控制室操作员站台应设置下列独立的后备硬手操设备：

1发电机或发电机变压器组紧急跳闸按钮。

2发电机灭磁开关紧急跳闸按钮。

3直流润滑油泵的启动按钮。

4 柴油发电机启动按钮。

12.7.5 当采用计算机进行监控时，模拟量的采集宜采用交流采样方式，也可采用直流采样。

12.7.6 发电厂的电气测量仪表设计，应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063的有关规定。

12.7.7 电气二次接线设计应符合现行国家标准《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136的有关规定。

12.7.8垃圾发电厂采用非单元控制时，在电气计算机监控系统控制的设备和元件有：全厂发电机、发电机变压器组、励磁装置、主变压器、母线设备、线路、厂用工作与备用变压器及其分段断路器、主厂房PC至MCC馈线、交流事故保安段电源开关等。

12.7.9 采用ECMS监控方式时，380V PC系统需要监控的回路，应按每回路设置一台测控装置，也可采用断路器的脱扣器测控装置一体化配置，应根据供电回路性质、功能及经济性等要求确定。

12.7.10采用ECMS监控方式时，通信管理站应根据监控系统的总体要求进行配置，当采用监控方式时，通信管理站应冗余配置；采用监测方式时，通信管理站可以采用单机配置。

高压厂用配电装置通信管理站宜按段配置。380V宜按不同系统PC段分别设置通信管理站。

## 12.8元件继电保护和自动装置

12.8.1焚烧厂的继电保护和安全自动装置的设计应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285和《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062的有关规定。

## 12.9照明系统

12.9.1 焚烧厂主要生产和辅助厂房建（构）筑物的照明设计应符合现行行业标准《发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T 5390和国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。办公楼、食堂、宿舍楼等附属建（构）筑物的照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中的有关规定。

12.9.2 焚烧厂的照明应有正常照明和应急照明两种供电网络，正常照明网络电压应为380/220V，应急照明网络应为380/220V（交流供电）或220V（直流供电），并应符合下列规定：

1正常照明电源应由动力和照明网络共用的中性点直接接地的低压厂用变压器供电。

2 当全厂未设置可靠的交流保安电源时，正常/应急直流照明应由直流系统供电。应急照明与正常照明可同时点亮，正常时由低压380/220V厂用电源供电，事故时自动切换到蓄电池直流母线供电。

焚烧厂集中控制室的应急照明，除长明灯外，也可为正常时由380/220V厂用电供电，事故时自动切换到蓄电池直流母线供电。

宜在焚烧主厂房事故照明切换柜内设置集中逆变装置，保证对外输出交流电源。主厂房事故照明切换柜应从外部引入一路交流和一路直流电源，自动切换。

3当全厂设置了可靠的保安电源时，集中控制室、网络控制室及柴油发电机房的应急照明，应采用蓄电池直流系统供电，其他场所的应急照明，应按保安负荷供电。

4焚烧厂房的主要出入口、通道、楼梯间以及远离焚烧主厂房的重要工作场所的事故照明，可采用自带蓄电池的应急灯。

5生产车间内安装高度低于2.2m的照明灯具宜采用24V电压供电。当采用220V供电时，应有防止触电的措施。

6手提灯电压不应大于 24V，在狭窄地点和接触良好金属接地面上工作时，手提灯电压不应大于12V。

12.9.3  烟囱、高建筑物和构筑物障碍标志灯的装设应符合《发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T 5390的有关规定及当地航空部门的有关规定。

12.9.4  照明灯具应按工作场所的环境条件和使用要求进行选择：

1 潮湿场所应采用相应防护等级的防水灯具；

2在有腐蚀性气体和蒸汽的场所，宜采用耐腐蚀材料制成的密闭式灯具；若采用开启式灯具，各部分应有防腐蚀防水措施；

3在高温场所，宜采用散热性能好、耐高温的灯具；

4多尘埃的场所应采用防护等级不低于IP5X的灯具；

5在装有大型桥式吊车、锅炉及烟气净化设备本体等振动较大场所使用的灯具应有防振和防脱落措施；

6在有爆炸和火灾危险场所使用的灯具，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定；

7在垃圾贮坑、垃圾卸料平台、运渣通道及汽机间运转层等高大厂房，可采用方便检修的可升降式灯具。

## 12.10电缆选择与敷设

12.10.1电缆选择与敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

12.10.2焚烧厂房及辅助厂房电缆敷设，应采取有效的阻燃、防火封堵措施。易受外部着火影响的区段的电缆，应采取防火阻燃措施，并宜采用C类阻燃电缆。

12.10.3同一路径中，全厂公用重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔，或采取分别敷设在互相独立的电缆通道中的措施。

12.10.4电缆夹层不应有热力管道和蒸汽管道进入。电缆建构筑物中，不得有可燃气、油管穿越。

## 12.11过电压保护与接地

12.11.1 电气装置的过电压保护设计应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064中的有关规定。通信系统的过电压保护设计应符合《通信系统过电压保护规程》DL/T 548中的有关规定。

12.11.2 主要生产和辅助厂房建（构）筑物的过电压保护应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064中的有关规定。

12.11.3 办公楼、食堂、宿舍楼等附属建（构）筑物的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中的有关规定。

12.11.4 交流接地系统的设计应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》GB 50065中的有关规定。

## 12.12爆炸火灾危险环境的电气装置

12.12.1  爆炸火灾危险环境的电气装置的设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229中的有关规定。

12.12.2 渗沥液沟通间设置的可燃气体监测报警装置应与通风机联锁，当可燃气体浓度报警时应立即启动通风机。

12.12.3 消防控制室应与主控制室合并设置。

## 12.13 系统继电保护和安全自动装置

12.13.1 系统继电保护和安全自动装置的设计应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285。

12.13.2 继电保护装置的配置和选型应满足有关规程规定的要求，当线路保护采用光纤纵联差动保护时，装置选型还应保证与对侧保护装置的一致性或可配合性。

12.13.3 电力系统安全自动装置配置以安全稳定计算结论为基础，应依据电网结构、运行特点、通信通道情况等条件合理配置。

## 12.14调度自动化

12.14.1电力系统调度自动化装置的配置和选型，必须满足现行行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5002的要求。

12.14.2 远动终端（RTU）的配置应符合下列规定：

1 当发电厂设置网络监控系统时，远动终端应与网络监控系统共享信息采集，避免重复采集。

2 当发电厂不设置网络监控系统时，可配置独立的远动终端系统。

## 12.15电能量计量

12.15.1 电能计量系统的基本要求和设置原则应符合国家现行标准《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202的有关规定。

12.15.2 电能计量根据用途可分为关口计量点及考核计量点。重要的关口计量点计量装置应配置相同型号的主、后备双表，主、后备双表应具有脉冲和数据通信输出接口。考核点计量装置一般按单表配置。

关口计量装置应采用电子式。发电厂内部考核用计量装置宜采用电子式，也可与满足测量精度要求的智能仪表综合保护合用。

12.15.3 电能量处理器用以接收关口表的电能量数据，对电能量数据分时段进行累计、存储和预处理，按照要求的通信规约和通信方式将原始电能量数据传送到调度端。具有当地显示和数据接口，便于与当地厂站自动化系统进行电能量数据交换。

12.15.4 电能计量装置工作电源应取自UPS或直流系统，并且能送出电源故障信号。

12.15.5 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能计量装置应具有电压失压计时功能。

## 12.16 系统通信

12.16.1 焚烧厂至调度中心应配置至少一个可靠的调度通道及相应的通信设备。厂端通信设备配置选型应与电网系统端（对端）保持一致。

12.16.2 焚烧厂应配置通信专用直流电源系统。蓄电池组容量放电时间不应小于2h。

12.16.3 焚烧厂应配置系统调度程控交换机，并应满足接入属地电网的要求。

12.16.4 焚烧厂的通信机房面积应满足系统中、远期通信设备的布置要求，并应留有适当扩建余地，也可与电气控制设备布置在一起。

12.16.5 焚烧厂的系统通信可与厂内通信设备共用通信机房。

## 12.17 厂内通信

12.17.1厂内通信可分为生产管理通信和生产调度通信，二者可合并考虑，在厂内设置一套调度程控交换机兼做行政交换机，采用虚拟分区运行，总容量满足生产管理和生产调度通信的要求。在主控制室设置调度台。

12.17.2 焚烧厂对外联系的中继方式应采用数字中继方式，中继线数量不小于用户数的10%。

12.17.3 通信设备所需的交流电源应由能自动切换的、可靠的、来自不同厂用电母线段的双回路交流电源供电。通信设备所需直流电源应设至少1组通信专用蓄电池组，并配置至少1套整流器。电源容量按远景规模最大负荷考虑，蓄电池的放电时间按4h考虑。

12.17.4 厂内可设通信专用机房，也可与电气控制设备布置在一起。

12.17.5 通信设备应设置工作接地和保护接地，通信机房内应设有环形接地母线，并应就近接至全厂总接地网上，引接线不应少于2条。

# 13  仪表与自动化控制

## 13.1 一般规定

13.1.1垃圾焚烧厂的自动化控制，应根据垃圾焚烧工艺与设施特点进行设计。应满足设施安全、经济运行和防止对环境二次污染的要求。

13.1.2垃圾焚烧厂的自动化控制系统，应采用成熟的控制技术和可靠性高、性能价格比适宜的设备和元件。仪表与控制系统的新产品、新技术，应在取得成功的应用经验后方可在设计中使用。

13.1.3垃圾焚烧厂现场布置的仪表和控制设备应根据需要采取必要的防护措施。

13.1.4对于基于计算机的控制系统，应考虑安全防护措施。

13.1.5垃圾焚烧厂的烟气排放连续监测系统（CEMS）监控指标(至少包括烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢浓度和烟气参数）和炉膛内焚烧温度指标（包括焚烧炉二次空气喷入点所在断面、炉膛中部断面和炉膛上部断面的温度测点信号）应传输至重点污染源自动监控系统。

## 13.2 控制方式及自动化水平

13.2.1垃圾焚烧厂的控制方式应采用炉、机、电集中控制。

13.2.2垃圾焚烧厂应有较高的自动化水平，运行人员应能在少量就地操作和巡回检查配合下，在中央控制室实现对焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组、烟气净化设备、公用及辅助设备、电气设备和元件等的启动、停止、运行工况监视和调整，以及异常工况下的事故处理。

13.2.3根据垃圾焚烧厂集中控制的控制方式，其主要控制系统宜采用分散控制系统（DCS）。

13.2.4自动燃烧控制系统（ACC）可设置独立控制系统，但应与垃圾焚烧厂主要控制系统通信，实现集中监控。

13.2.5 烟气净化控制系统可采用远程I/O或硬接线的方式，纳入垃圾焚烧厂主要控制系统。也可设置独立的监控系统，但宜与主要控制系统硬件一致，并与主要控制系统通信。

13.2.6油库油泵房、循环水泵房、综合水泵房宜采用远程I/O或硬接线的方式，纳入垃圾焚烧厂主要控制系统。

13.2.7对垃圾焚烧厂公用和辅助设备，可采用可编程逻辑控制器（PLC）控制，但重要信息应以通信或硬接线方式送至垃圾焚烧厂主要控制系统。

## 13.3 主要控制系统

13.3.1垃圾焚烧厂的主要控制系统应设置操作员站、值长监视站、厂级管理信息接口站、历史站、工程师站、硬手操设备等。

13.3.2主要控制系统的功能，应包括数据采集、模拟量控制、开关量控制、顺序控制。

13.3.3主要控制系统的过程控制站应按照控制系统的分工或按工艺系统的分类进行设置。过程控制站内的控制处理器、电源模件、通信模件应冗余配置。

13.3.4主要控制系统的可利用率应达到99.9%以上。

13.3.5主要控制系统的每个控制机柜内每种类型的I/O点应有10%~20%的备用量，机柜内应留有10%~20%的I/O模件插槽余量。

13.3.6操作员站的处理能力应有60%的余量，控制器的处理能力应有40%的余量。

13.3.7 共享式以太网通信负荷率不大于20%，其他网络通信负荷率不大于40%。

## 13.4中央控制室和电子设备间

13.4.1垃圾焚烧厂应设一个中央控制室、工程师室及电子设备间。

13.4.2中央控制室和电子设备间的布置设计应参照《火力发电厂集中控制室及电子设备间布置设计规程》DL/T 5516的有关规定。

## 13.5 检测与报警

13.5.1垃圾焚烧厂的检测，应按以下原则设置：

1.	主体设备和工艺系统在各种工况下安全、经济运行的参数；

2.	辅机的运行状态；

3.	电动、气动和液动阀门的启闭状态及调节阀的开度；

4.	仪表和控制用电源、气源、液动源及其他必要条件的供给状态和运行参数；

5.	必要的环境参数。

13.5.2用于保护的检测仪表应三重化或双重化设置。

13.5.3垃圾焚烧厂的报警应包括下列内容：

1  工艺系统主要工况参数偏离正常运行范围；

2  保护和重要的联锁项目；

3  电源，气源发生故障；

4  监控系统故障；

5  主要电气设备故障；

6  辅助系统及主要辅助设备故障。

13.5.4 控制系统的所有模拟量输入、开关量输入、模拟量输出、开关量输出和中间变量的计算值，都可作为数据采集系统的报警信号源。

13.5.5主要控制系统功能范围内的全部报警项目应能在操作员站显示器上显示并打印输出，在机组启停过程中应抑制虚假报警信号。

## 13.6  保护

13.6.1 垃圾焚烧厂炉、机保护应包括：垃圾焚烧炉及余热锅炉事故停炉保护；汽轮机事故停机保护；发电机主保护。垃圾焚烧炉及余热锅炉、汽轮机、发电机的保护项目内容应根据主机设备要求、工艺系统的特点、安全运行要求、自动化设备的配置和技术性能确定。

13.6.2  保护系统应有防误动、拒动措施。保护系统输出的操作指令应优先于其他任何指令，炉、机主保护回路中不应设置供运行人员切、投保护的任何操作设备。（强条）

13.6.3  主体设备和工艺系统的重要保护动作原因，应设事件顺序记录和事故追忆功能。

13.6.4  各工艺系统、设备保护用的接点宜单独设置发讯元件（包括开关量仪表和变送器），当无法单独设置需与其他系统合用时，其信号应首先进入保护系统。直接用于停炉、停机保护的信号，宜按“三取二”方式选取。

13.6.5  当采用分散控制系统、可编程控制器或继电器系统执行保护功能时，保护动作响应时间应满足设备安全运行和事故处理的要求。炉、机跳闸保护系统的逻辑控制器宜单独冗余配置；保护系统应有独立的输入/输出（I/O）通道和电隔离措施，并宜冗余配置，冗余的I/O信号应通过不同的I/O模件引入；机组跳闸命令不应通过通信总线传送。

13.6.6 炉、机跳闸保护系统可采用经认证的SIL3级的安全相关系统。安全相关系统应符合现行国家标准《电气/电子/可编程电子安全相关系统的工程安全》GB/T 20438 和《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》GB/T 21109的有关规定。

13.6.7 在中央控制室操作台上必须设置紧急停炉、紧急停机和发电机紧急跳闸按钮。紧急按钮应采用双重按钮或带保护罩的单按钮。紧急按钮应直接接至停炉、停机的驱动回路。（强条）

13.6.8在运行中锅炉发生下列情况之一时，应发出总燃料跳闸指令，实现紧急停炉保护：

1)	手动停炉指令

2)	全炉膛火焰丧失

3)	炉膛压力过高/过低

4)	汽包水位过高/过低

5)	全部送风机跳闸

6)	引风机跳闸

7)	总风量过低

8)	根据焚烧炉和余热锅炉厂家要求的其他停炉保护条件。

13.6.9在运行中汽轮机发生下列情况之一时，实现紧急停机保护：

1)	手动停机指令

2)	汽轮机超速

3)	凝汽器真空低

4)	润滑油压力过低

5)	轴承振动大

6)	轴向位移大

7)	汽机油箱油位过低

8)	汽轮机制造厂要求的其他停机保护条件。

## 13.7  开关量控制及联锁

13.7.1 开关量控制的功能应满足机组的启动、停止及正常运行工况的控制要求，并能实现机组在事故和异常工况下的控制操作。开关量控制应完成以下功能：

1)	实现泵、风机、阀门、挡板的顺序控制、单个操作及试验操作；

2)	在发生局部设备故障跳闸时，联锁启动和停止相关的设备；

3)	实现状态报警、联锁及保护。

13.7.2 顺序控制方式应由工艺及运行要求决定，应满足工艺过程控制要求。

13.7.3 顺序控制应设有工作状态显示及故障报警信号。顺序控制过程中出现保护、联锁指令时，应将控制进程中断，并使工艺系统按照保护、联锁指令执行。顺序控制在自动进行期间发生任何故障或运行人员中断时，应使正在进行的程序中断，并应使工艺系统处于安全状态。

## 13.8  模拟量控制

13.8.1模拟量控制系统应能满足垃圾焚烧厂正常运行的控制要求，并应考虑在事故及异常工况下与相关联锁保护协同控制的措施。

13.8.2垃圾焚烧厂机组采用母管制运行，应设置主蒸汽母管压力调节系统。

13.8.3模拟量控制的主要内容应根据垃圾焚烧厂各工艺系统设置情况、自动化水平的要求、主、辅设备的控制特点及机组的可控性等确定。垃圾焚烧厂主要模拟量控制回路宜包括下列项目：

1)	炉排速度及垃圾给料速率控制

2)	焚烧炉进风温度控制

3)	焚烧炉进风流量控制

4)	汽包水位控制（三冲量）

5)	炉膛压力控制

6)	过热蒸汽出口蒸汽温度控制

7)	锅炉第一烟道温度控制

8)	锅炉烟气含氧量控制

9)	脱酸反应塔出口烟气温度控制

10)	烟气排放HCL、SO2污染物浓度控制

11)	烟气排放NOx污染物浓度控制

12)	汽轮机转速控制

13)	汽轮机热井水位控制

14)	除氧器压力控制

15)	除氧器水位控制

16)	减温减压器温度控制

17)	减温减压器压力控制

## 13.9  电源和气源

13.9.1 主要控制系统、汽轮机数字电液控制系统、汽轮机跳闸保护系统等重要系统的供电电源应有两路电源供电。其中一路应采用不间断电源（UPS），一路应采用厂用电。两路电源宜设置电源投切装置，投切时间应确保不影响控制系统的运行。

13.9.2每组仪表和控制交流动力电源配电箱、交流电源盘应各有两路输入电源，并应分别引自厂用低压母线的不同段。在有事故保安电源时，影响垃圾焚烧厂安全运行的设备，其电源配电箱的一路输入电源应引自厂用事故保安电源段。两路电源应互为备用，可设置自动投切装置。

13.9.3  采用气动仪表时，气源品质和压力应符合现行国家标准《工业自动化仪表用气源压力范围和质量》GB4830中的有关规定。

13.9.4  仪表气源应有专用储气罐。储气罐容量应能维持15~20min的耗气量。仪表气源的耗气量应按总仪表额定耗气量的2倍计算。

## 13.10  就地设备安装、管道及电缆

13.10.1  垃圾焚烧厂仪控专业的就地设备安装、管道及电缆的设计应符合《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定》DL/T 5182规定。涉及到渗滤液的相关设计着重考虑防腐防爆等内容。

## 13.12  信息系统

13.12.1  垃圾焚烧厂信息系统包括厂级监控信息系统（SIS）和厂级管理信息系统（MIS）。

13.12.2  信息系统应根据企业需要设置，其规模与配置应根据企业总体规划和垃圾焚烧厂实际需求确定。

13.12.3  厂级监控信息系统（SIS）的基本功能应包括数据实时采集，过程监视，运行参数趋势分析，数据归类统计，自动报表，报警管理，工况回放等功能。

13.12.4 厂级管理信息系统（MIS）的基本功能应包括建设期管理信息系统和生产期管理信息系统两部分。建设期管理信息系统的功能至少应包括进度管理、质量管理、物资管理、费用管理、安全环境管理、图纸文档管理、综合查询、系统维护等。生产期管理信息系统的功能至少包括资产管理（包含设备管理、检修管理、工单管理），生产管理系统（包含生产运行管理、生产技术管理、安全监察管理、环保监督、技术监督、两票管理、实时信息管理），经营管理系统（包含经营计划管理、计划统计管理、物资管理、采购管理），综合查询管理和系统维护等。

13.12.5 信息系统的主要关键硬件宜考虑冗余配置，包括数据库服务器、核心交换机以及核心交换机与二级交换机之间的光纤通道等。

13.12.6 SIS与MIS之间的数据流向应为单向传输，并应采取必要的隔离措施。若SIS与MIS合用网络，则应在SIS与MIS之间设置防火墙。

13.12.7 厂级实时监控信息系统（SIS）与分散控制系统（DCS）之间的数据流向应为单向传输，并应采取必要的隔离措施。

## 13.13  视频监视系统

13.13.1 全厂视频监视系统可包括生产视频监视系统和安保视频监视系统。

13.13.2 生产视频监视系统和安保视频监视系统可合并设置，也可分开设置。

13.13.3  焚烧线的重要环节及垃圾焚烧厂的重要场合，应设置生产视频监视系统。安保视频监视系统可根据企业需要设置。

13.13.4生产视频监视系统的设置应符合现行国家标准《工业电视系统工程设计规范》GB 50115中的有关规定。安保视频监视系统的设置应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的有关规定。

13.13.5 垃圾焚烧厂生产视频监视系统的监视范围宜包括：垃圾卸料平台、垃圾池、焚烧炉料斗、焚烧炉炉膛火焰、汽包水位、灰渣堆放、烟囱排烟、汽机除氧间、除盐水制备间、高/低压配电间、综合泵房、油库油泵房（或天然气调压站）、渗滤液处理站等。安保视频监视系统的监视范围宜包括：设备库、材料库、厂区出入口、综合楼、围墙等。

13.13.6 视频监视系统的功能宜包括：实时监控、动态存储、实时报警、历史画面回放、网路传输等。

## 13.14  出入口控制系统

13.14.1焚烧厂可根据需要设置出入口控制系统。

13.14.2出入口控制系统的应用范围宜包括：厂区大门、电子设备间、高/低压配电间、无人值班的辅助车间、实验室、信息系统机房以及综合楼区域的重要房间等。

13.14.3出入口控制系统的功能宜包括实时监控、进出权限管理、记录、报警、消防报警联动等功能。出入口控制系统必须满足消防规定的紧急逃生时人员疏散的相关要求。

13.14.4 出入口控制系统应设置与管理信息系统的接口。

13.14.5出入口控制系统的设备选择应符合现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定。

# 14 给水排水

## 14.1水源

14.1.1焚烧厂的水源选择，应认真落实，做到充分可靠。当有不同的水源可供选择时，应在节水产业政策的指导下，根据水量、水质和水价等因素，经技术经济比较确定。

14.1.2生活用水宜优先采用自来水。

14.1.3焚烧厂工业用水水源宜使用自然水体，条件许可的可使用市政再生水。北方缺水地区焚烧厂生产用水应审慎使用地下水，鼓励利用城市污水处理厂的再生水和其他废水。当水源选择确有困难不能保障时，汽轮机组应采用风冷系统。

14.1.4当采用再生水作为电厂补给水源时，宜设备用水源或储水池。

14.1.5 在下述情况下，焚烧厂的供水水源应保证供给全部机组满负荷运行所需的水量，并应取得水资源主管部门同意用水的正式文件：

1天然河道取水时，按保证率为95%的最小流量考虑，同时扣去取水口上游必保的工农业规划用水量和河道水域生态用水量。

2当河道受水库调节时，按水库保证率为95%的最小下泄流量加上区间来水量考虑，同时扣去取水口上游必保的工农业规划用水量和河道水域生态用水量。

3从水库取水时，应按保证率为95%的枯水年考虑。

4当采用地下水为水源时，应设备用井，备用井的数量宜为取水井数量的20%；取水量不应超过枯水年或连续枯水年允许的开采量。

## 14.2 水处理系统

14.2.1生活给水采用自备水源制备时，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的水质要求。

14.2.2垃圾焚烧余热锅炉补给水的水质，可按现行国家有关锅炉给水标准中相应高一等级确定。

14.2.3垃圾焚烧厂锅炉补给水处理系统的设计还应符合《小型火力发电厂设计规范》GB 50049和《发电厂化学设计规范》DL5068等现行国家标准的规定。

14.2.4原水处理系统的工艺流程选择应根据原水水质、工艺生产要求与浓缩倍数确定。

14.2.5 敞开式循环冷却水补充水水质应根据设备冷却水水质要求确定。循环冷却水水质应符合表14.2.5的要求。

表14.2.5敞开式循环冷却水水质标准

| 序号 | 项目 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~9.5 |  |
| 2 | SS（mg/L） | ≤20 |  |
| 3 | Ca2+（mg/L） | 30-200 |  |
| 4 | Fe2+（mg/L） | ≤0.5 |  |
| 5 | 铁和锰（总铁量）（mg/L） | 0.2~0.5 |  |
| 6 | Cl-（mg/L） | ≤1000 |  |
| 7 | SO42-（mg/L） | ≤1500 | SO42-+Cl- |
| 8 | 硅酸（mg/L） | ≤175 |  |
|  | Mg2+与SiO2的乘积（mg/L） | <15000 |  |
| 9 | 石油类（mg/L） | ≤5 |  |
| 10 | 含盐量（μS/cm） | ≤1500 |  |
| 11 | 总硬度（以碳酸钙计）（mg/L） | ≤450 |  |
| 12 | 总碱度（以碳酸钙计）（mg/L） | ≤500 |  |
| 13 | 氨氮（mg/L） | <1 |  |
| 14 | S2- | ≤0.02 |  |
| 15 | 溶解氧 | <4 |  |
| 16 | 游离余氯 | 0.5-1 |  |

14.2.6直接补入循环水系统的再生水水质指标水质应符合表14.2.6的要求。

表14.2.6 直接补入循环水系统的再生水水质指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 水质控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 (25℃) | ( | 7.0(8.5 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | ( 10 |
| 3 | 浊度 | NTU | ( 5 |
| 4 | BOD5 | mg/L | (5 |
| 5 | CODCr | mg/L | ( 30 |
| 6 | 铁 | mg/L | ( 0.5 |
| 7 | 锰 | mg/L | ( 0.2 |
| 8 | Cl( | mg/L | 根据凝汽器等换热器管道材质要求确定 |
| 9 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 按照设计的浓缩倍率值确定 |
| 10 | NH3-N | mg/L | ( 5（当凝汽器等换热器为铜管时，应<1mg/L） |
| 11 | 总磷（以P计） | mg/L | < 1 |
| 12 | 游离氯 | mg/L | 维持补水管道末端0.1(0.2 |
| 13 | 石油类 | mg/L | ( 5 |
| 14 | 细菌总数 | 个/mL | ( 1000 |

## 14.3供水系统

14.3.1应设置独立的生活供水系统。生活供水系统应充分利用市政管网的水压直接供水。

14.3.2夏季考虑用工业新水作为空冷器、油冷器的掺冷用水。

14.3.3辅机设备冷却水系统宜采用独立的工业冷却水供水系统，以循环水作水源。当辅机设备对冷却水水质要求较高，循环水水质不能满足时，应采用除盐水进行冷却。

14.3.4辅机设备冷却水的设计还应符合现行国家标准《工业循环冷却水设计规范》GB/T50102和《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050的有关规定。

14.3.5冷却塔的最高冷却水温不应超过生产工艺允许的最高值；计算冷却塔最高冷却水温时，应采用近期连续不少于5年，每年最热时期3个月（一般为6、7、8三个月），以湿球温度频率统计方法计算的频率为10%的日平均气象条件。

14.3.6 当循环水系统采用集中泵房母管制供水时，循环水泵的总出力应满足最大的计算用水量，可不设备用。根据工程建设进度，水泵可分期安装，但第一期工程安装的水泵不应少于2台。

14.3.7厂区循环水母管应设置泄空设施。

14.3.8卸料大厅应设置地面冲洗设施。

## 14.4 排水及废水处理

14.4.1焚烧厂排水工程设计应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

14.4.2厂区内的生活污水、生产废水和雨水的排水系统应采用分流制。各种废水、污水应按清污分流的原则分类收集输送，并根据其污染的程度、复用和排放要求分别进行处置。

14.4.3处理后复用的杂用水，视利用方式的不同，其水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921或《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923的有关规定；处理后对外排放的水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定和相关地方标准。

14.4.4雨水排水系统的设计应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB50014的有关规定。

14.4.5垃圾焚烧厂应设置初期雨水收集池，其有效容积应按照垃圾车输送通道面积10mm积水量计算。

14.4.6 垃圾焚烧厂宜设置生产废水复用系统。满足水质使用要求的废水优先回用，减少工业新水用量及外排废水量。

14.4.7 垃圾焚烧厂产生的垃圾渗沥液应得到妥善处理。厂内设置渗沥液处理设施的，渗沥液处理工艺设计应符合国家现行标准《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ 150的有关规定。

14.4.8 垃圾焚烧厂净水系统的排泥水应在厂内处理后排放。

# 15 建筑与结构设计

## 15.1建筑

# 15.1.1 一般规定

15.1.1.1焚烧厂的建筑设计应遵照“安全、适用、经济、绿色、美观”的原则。

15.1.1.2建筑设计应根据生产流程、使用要求、自然条件、周围环境、建筑材料和建筑技术等因素，并结合工艺设计做好建筑物的平面布置、空间组合、建筑造型、色彩处理以及围护结构的选择；配合工艺解决建筑物内部交通、防火、防爆泄压、防水、防潮、防腐蚀、防臭、密封、防噪声、防尘、防小动物、抗震、隔震、保温、隔热、节能、日照、采光、环保、自然通风和生活设施等问题。在进行造型、外观和内部处理时，应将建(构)筑物与工艺设备视为统一的整体考虑，并注重建(构)筑物群体与周围环境的协调。

15.1.1.3选择建筑材料时，宜考虑不同地区特点，因地制宜，优先使用可再循环利用的材料。

15.1.1.4厂房各作业区应按清洁区和垃圾作业区合理分隔。

15.1.2 门窗设计与通风采光

15.1.2.1建筑物门的设计应符合下列规定：

1大型设备出入口可采用电动大门，在大门上或附近宜设人行门；在严寒和寒冷地区应选用保温与密闭性能好的门。

2电气设备房间应采用非燃烧材料的门，门窗及墙上孔洞应有防止小动物进入的措施。

3有侵蚀性物质的房间门应考虑耐腐蚀。

4进入卸料大厅、垃圾坑、渗沥液沟道间、气密室的门，应选用密闭门。

15.1.2.2建筑物窗的设计应符合下列规定：

1建筑物宜采用塑钢窗或铝合金窗等，必要时可加设纱窗。

2 建筑物设计应考虑建筑节能和窗扇维护及擦洗的便利。

3建筑物室内天然采光照度应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB／T 50033的有关规定。

4各车间宜充分利用侧窗和天窗采光。

5各类控制室应避免控制屏表面和操作台显示器屏幕面产生眩光及视线方向上形成的眩光。垃圾吊车控制室要注意避免天窗在观察窗处产生的眩光。

6垃圾吊车控制室观察窗的玻璃应采取防结露和清洁措施。

15.1.2.3 垃圾焚烧厂区内建筑宜采用自然通风；通风口的布置应避免气流短路和倒流，减少气流死角。

15.1.2.4 屋面设计应符合下列规定：

1焚烧主厂房大面积屋盖系统宜采用钢结构，并应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50207的有关规定。

2垃圾池间屋面应有防止结露与水汽渗透的措施。

3当厂房选址位于沿海台风地区时，厂房屋面宜有良好的防水防台风措施。

4垃圾池间和卸料大厅屋面应有良好的密封性能，防止臭气外溢。

5、电气建筑物的屋面应采用现浇钢筋混凝土结构，应采取可靠的防排水措施。

6. 屋面工程的设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定。

15.1.2.5楼梯与电梯设计应符合下列规定：

1.楼梯的选型、数量、位置应满足使用方便、安全疏散的要求。

2.主控楼与其他车间工作人员较多的场所楼梯宽度宜≥1.4m。

3. 楼梯踏步最小宽度与最大高度宜符合表15.1.2.5的规定

表 15.1.2.5楼梯踏步最小宽度与最大高度（mm）

| 类别 | 最小宽度 | 最大高度 |
| --- | --- | --- |
| 主控楼等工作人员较多的场所的楼梯 | 280 | 160 |
| 汽机间、焚烧间、卸料大厅、烟气净化间等车间的楼梯 | 260 | 170 |
| 专用楼梯 | 220 | 200 |

4各建筑物与构筑物内，专用楼梯若为钢梯，角度宜≤45°，各部位检修钢梯角度宜≤45°。

5主控楼应至少设一部电梯。

15.1.2.6 主控楼宜做无障碍设计。无障碍设计可考虑入口设置无障碍坡道、内部设置无障碍电梯与无障碍厕所等。

15.1.2.7垃圾焚烧厂建筑的节能设计应符合现行国家标准《火力发电厂节能设计规范》GB／T 51106的规定。

15.1.2.8 噪声控制设计应符合下列规定：

1.建筑设计应考虑噪声控制，在布置上应使主要工作和生活场所避开强噪声源，对噪声源应采取吸声和隔声措施。

2.建筑设计对噪声的控制应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87及其他国家和地方有关标准和规定。

15.1.2.9 建构筑物防腐、防水、防渗、防撞击设计应符合下列规定：

1.垃圾池、渗沥液沟道间、渗沥液池、初期雨水收集池的外壁及池底应作防水处理，防水等级应为一级；池内壁和池内底应采取防腐蚀、防水，防渗的措施。

2. 卸料大厅地面应考虑耐磨、防腐与防水；耐磨防腐应采用整体面层，面层厚度不宜小于100mm,防水宜采用卷材、涂料等柔性防水材料。

3.栈桥与卸料大厅相接处应采取防止渗沥液渗漏的措施。

4. 烟囱屋面及女儿墙应采取防腐蚀措施。

5．焚烧厂建构筑物防腐设计应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的相关规定。

6.垃圾池间墙壁宜采用钢筋混凝土结构，不宜采用砌块结构，内壁宜涂刷柔性防撞材料；卸料大厅周边宜设置防撞护栏。

15.1.2.10建筑结构密封设计应符合下列规定：

1 垃圾池间与卸料大厅围护结构应采用气体封闭性能好的材料和做法，确保臭气不外逸。

2 垃圾池与卸料大厅屋面应采用轻型混凝土或其他封闭性能好的轻质材料密封，不宜采用钢结构外做栓接板材的做法。

3 穿过垃圾池间的管线孔洞、垃圾抓斗检修孔应采取封堵措施，防止臭气外溢。

4 垃圾池间、卸料大厅与室内其它部位相连通的通道处应设置气密室；渗沥液沟道间与室外联通的出口部位应设置气密室。

15.1.2.11焚烧车间内卫生间距离最远生产人员工作点不宜大于50m。

15.1.2.12进入垃圾池的检修通道处宜设检修人员冲洗设施。

## 15.2 结构

# 15.2.1一般规定

15.2.1.1 焚烧厂主厂房结构设计在满足工艺要求的前提下，结构平面宜为规则形状，传力途径宜明确。

15.2.1.2 焚烧厂建（构）筑物的结构和结构构件设计使用年限，除临时性结构外应为50年。

15.2.1.3 焚烧厂的结构应根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求，按国家现行有关标准规定的作用（荷载）对结构的整体进行作用（荷载）效应分析，结构或构件按使用工况分别进行承载能力及稳定、疲劳、变形、抗裂及裂缝宽度计算和验算；处于地震区的结构，尚应进行结构构件抗震的承载力计算。

15.2.1.4 焚烧厂厂房应根据建筑物、构筑物的体型、长度、重量及地基的情况设置变形缝，变形缝的设置部位应避开垃圾池、渣池和垃圾焚烧炉体。垃圾池不宜设置变形缝，当平面长度大于相应规范的允许值时，应设置后浇带或采取其他有效措施以消除混凝土收缩变形的影响。

# 15.2.2荷载

15.2.2.1 楼地面均布活荷载取值应根据设备、安装、检修、使用的工艺要求确定，焚烧厂的一般性生产区域的活荷载也可按表15.2.2.1采用。同时应满足现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。

表15.2.2.1      一般性生产区域的均布活荷载标准值

| 序 号 | 名 称 | 标准值 kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟气净化区平台 | 8～10 |
| 2 | 垃圾焚烧锅炉楼面 | 8～12 |
| 3 | 垃圾焚烧锅炉地面 | 10 |
| 4 | 除氧器层楼面 | 4 |
| 5 | 垃圾卸料平台 | 15～20 |
| 6 | 汽机间集中检修区域地面 | 15～20 |
| 7 | 汽机间其他地面 | 10 |
| 8 | 汽轮发电机检修区域楼板和汽机基础平台 | 10～15 |
| 9 | 汽轮发电机岛中间平台 | 4 |
| 10 | 中央控制室 | 4 |
| 11 | 10kV及10kV以下开关室楼面 | 4~7 |
| 12 | 35kV开关室楼面 | 8 |
| 13 | 110kV开关室楼面 | 8~10 |
| 14 | 化验室 | 3 |

注： ① 表中未列的其他活荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。

② 表中不包括设备的集中荷载。

③ 当设备荷载按静荷载计算时，以安装和检修荷载为主的平台活荷载，对主梁、柱和基础可取折减系数0.70～0.85，但折减后的活荷载标准值不应小于4 kN/㎡，地基沉降计算时，该活荷载的准永久值系数可取0。

④ 垃圾卸料平台的均布荷载值，只适用于初步设计估算。在施工图详细设计时，应采用实际的垃圾运输车辆的最大载荷，按照最不利分布和组合计算。

15.2.2.2 垃圾池间、渣仓侧壁应考虑垃圾、灰渣堆载产生的水平力影响。

15.2.2.3 垃圾池间宜适当考虑内外温差对结构的影响。

# 15.2.3结构设计

15.2.3.1 焚烧厂中的卸料平台、垃圾池间部分宜采用钢筋混凝土结构，焚烧间、烟气间宜采用钢结构，也可采用钢筋混凝土结构。

15.2.3.2 垃圾池、渣池应采用钢筋混凝土结构，并进行强度计算和裂缝宽度验算，在地下水位较高的地区应进行抗浮验算。

15.2.3.3 主厂房屋面宜采用钢网架或钢屋架结构。

15.2.3.4 主厂房外墙结构应与承重结构体系相适应。承重结构体系为钢筋混凝土框架结构时，外墙围护结构可采用砌体结构、大型墙板或砌体加外饰金属压型钢板。必要时也可采用金属压型钢板、复合金属压型钢板等轻型墙板。承重结构体系为钢结构时，宜采用金属压型钢板、复合金属压型钢板墙体。

15.2.3.5 焚烧厂房框排架柱的允许变形值，应符合下列规定：

1吊车梁顶面标高处，由一台最大吊车水平荷载标准值产生的计算侧向变形值，当按平面结构图形计算时，不应大于Ht/1250，当按空间结构图形计算时，不应大于Ht/2000，其中Ht为基础顶面至吊车梁顶面的高度。

2无吊车厂房柱顶高度大于或等于30m时，风荷载作用下柱顶位移不宜大于H/550，地震作用下柱顶位移不宜大于H/500；柱顶高度小于30m时，风荷载作用下柱顶位移不宜大于H/500，地震作用下柱顶位移不宜大于H/450，其中H为基础顶面至柱顶的高度。

15.2.3.6 焚烧厂房和垃圾热能利用厂房的钢筋混凝土或预应力钢筋混凝土结构构件的裂缝控制等级的选用应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50009中的相关规定。

15.2.3.7 柱顶高度大于30m，且有重级工作制起重机厂房的钢筋混凝土框架结构，和框架—剪力墙结构中的框架柱部分，其抗震等级宜按照相应的抗震等级规定提高一级。

15.2.3.8 地基基础的设计，应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中的有关规定进行。

15.2.3.9 垃圾焚烧厂的烟囱设计，应符合现行国家标准《烟囱设计规范》GB50051的规定。

15.2.3.10垃圾抓斗起重机和炉渣抓斗起重机的吊车梁应按重级工作制设计。

# 15.2.4抗震设计

15.2.4.1 地震区主厂房结构选型应综合考虑工艺布置、车间腐蚀性、抗震设防烈度、场地土特性、发电厂的重要性等条件，工艺允许时，宜优先选用抗震性能较好的钢结构。

15.2.4.2主厂房结构布置应符合下列规定：

1应重视抗震概念设计的要求，厂房结构应与工艺专业统一规划，平面和竖向布置宜规则、均匀。

2 应合理布置结构抗侧力体系和结构构件，提高结构体系的抗震性能。

3 地震区主厂房框架平面布置，应尽量减小局部凸凹变化，不宜采用局部单跨框架布置。需要采用局部单跨框架布置时宜按实际需要增加抗震构造措施。

4主厂房应尽量避免采用错层结构，宜避免形成结构薄弱层。

5主厂房柱距宜相等，各柱列的侧移刚度宜均匀。

15.2.4.3 主厂房钢筋混凝土框架应采用现浇结构。

15.2.4.4 地震作用的计算宜采用空间结构模型，并选取代表性框架进行平面分析验证。

# 16 采暖通风

## 16.1 一般规定

16.1.1 焚烧厂主要房间设计室内空气参数可按附录D选择。设计室外空气参数应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019有关规定。

16.1.2对于有散热和散湿的车间，其作业带的空气温度应符合表16.1.2的规定

表16.1.2 焚烧厂散热散湿车间作业带设计温度

| 序号 | 作业地带的特征 | 车间作业地带空气温度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 散热量Q<23W/m3 | 不超过夏季通风室外计算温度3℃ |
| 2 | 23W/m3≤ 散热量Q≤ 116W/m3 | 不超过夏季通风室外计算温度5℃ |
| 3 | 散热量Q>116W/m3 | 不超过夏季通风室外计算温度7℃ |

注：作业地带系指工作地点所在的地面以上2m内的空间。

16.1.3供暖、通风、空调冷热源形式应根据建筑物规模、冷热负荷，以及所在地区气象条件、环保政策等情况，经技术经济比较论证确定，并应符合下列规定：

1 严寒地区的焚烧厂当采用单台汽轮机的抽气作为供暖系统的热源时，应设置备用热源。

2 有供冷需求且技术经济上可行时，宜采用工业余热驱动吸收式冷水机组供冷。

3 有工艺冷却水可利用，且经技术经济比较合理时，可采用热泵机组进行热回收供热。

16.1.4对垃圾渗沥液储存池间、乙炔储存及汇流排等易燃易爆气体产生的车间，应设事故通风。事故通风量按换气次数不小于12次/h计算，事故通风宜由正常通风系统和事故通风系统共同保证。

16.1.5在有腐蚀性物质产生的房间（空间）内，采暖、通风及空调系统的设备管道及附件应采取防腐措施。

16.1.6焚烧厂供暖通风与空气调节的设计除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的关规定。

## 16.2 供暖

16.2.1  集中供暖地区的焚烧厂房及其它建筑物应设置集中供暖；供暖过度地区的焚烧厂房和其它建筑物宜设计供暖。

16.2.2垃圾焚烧主厂房及无人值班的辅助建筑的供暖热负荷，宜按维持室内温度5℃计算，不应计算设备散热量。有人操作、值班及设有精密仪器的房间，应按室内温度18℃计算采暖热负荷。

16.2.3集中供暖地区供暖热媒宜采用热水，设计供水温度宜为60℃~85℃，供回水温差不宜小于20℃。

16.2.4焚烧厂厂区供暖宜设置独立的供暖换热系统。

16.2.5厂区供热换热器的容量和台数应满足当任何一台换热器停止运行时其余设备可满足60%～75%热负荷的需要，严寒地区取上限。可不设备用换热器。

16.2.6 热水网循环水泵不应少于2台，其中1台备用，且循环水泵的总容量和台数应能保证其中任何一台停用时，其余水泵应满足向热用户提供热水总流量的110%。循环水泵的扬程确定应在系统所有阻力的基础上增加20%的裕量。当热水网供热系统采用中央质—量调节时，可选用调速水泵。采用分阶段改变流量的调节，宜选用不同流量和扬程的泵组。

16.2.7厂区供热换热器的凝结水应回收至除氧器或疏水箱。当凝结水不能自流回收时，应设凝结水泵。凝结水泵台数不应少于2台，其中1台备用。

16.2.8 厂区供热系统、室外管网及建筑物供暖系统的设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

16.2.9 供暖系统终端宜设置温度控制阀进行室温调控。

## 16.3 通风

16.3.1焚烧厂各类建筑及车间的通风设计原则应符合下列规定：

1 对余热和余湿均较大的建筑和车间，通风量应按排除余热或余湿所需空气量中较大值确定。

2 对有可能放散有毒有害气体的车间，应优先选用局部排风排除有毒有害气体。不能采用局部排风的车间，全面通风的换气次数应能满足室内有毒有害气体最高允许浓度的要求，室内空气不得再循环。有毒有害气体的排放应符合国家现行有关标准的要求。

3 当周围空气较为恶劣或设备有防尘要求时，宜采用正压通风，进风应设过滤器。

16.3.2 垃圾池间应设置独立的排风除臭系统，排风除臭系统的设计应符合下列规定：

1总排风量宜按垃圾储存间的换气次数1-3次/h确定，并应满足1个卸料门开启时门风速不小于0.6m/s。

2 排风管道、风机、除臭设备等应具有防腐性能。

3 排风口应采用喇叭口型，且应在垃圾储存间均匀布置多个。

4连接管路设计应做到各排风口排风量均匀。

5所选集中除臭工艺应适应垃圾池间气体的高湿度特性和间歇运行的特点，除臭后的臭气排放应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定。

16.3.3渗沥液导排沟和集液池所在空间应设置排风系统，当空间封闭无对外进气口时应设送风系统，送、排风系统的设计应符合下列规定：

1排风系统最大排风风量可按空间换气次数5-6次/h来计算，送风系统风量宜按照排风系统风量的85%计算。

2 送、排风风机应设备用。

3 排风系统的吸风口应沿渗沥液导排沟和集液池均匀布置。

4 排风口可设于垃圾池间，也可除臭后排至室外。

16.3.4渗沥液导排沟和集液池所在封闭空间应设置可燃气体在线监测报警装置，可燃气体报警浓度应按空气中甲烷爆炸浓度下限的25%确定。报警时应同时启动备用送、排风机，直至报警装置停止报警。送、排风机及封闭空间内其它电器均应选用防爆型。

16.3.5 乙炔库房及乙炔汇流排间的通风设计应符合现行国家标准《乙炔站设计规范》GB50031的有关规定。

16.3.6焚烧间、汽机间、烟气净化间的通风系统设计应符合下列规定：

1 应优先采用自然通风，如自然通风不能满足要求，可设置机械通风系统；

2	焚烧间、烟气净化间按排除余热计算通风量，可以利用焚烧炉二次风排除部分余热；

3	汽机间按排除余热和余湿中较大值计算通风量；

16.3.7 炉渣储存区应设置机械通风系统，机械通风系统的设计应符合下列规定：

1对于封闭的炉渣储存间，可设置全面排风系统，排风口应设置在每条焚烧线出渣口上部，换气次数不宜小于4次/h。

2 半封闭的炉渣储存区，宜设置局部排风系统，排风罩尽可能靠近每条焚烧线出渣口处，排风量应可有效控制落渣造成的扬尘和水雾散发。

3 宜设置除尘除臭装置，对炉渣储存区排出的气体处理后排放。也可将排风口接至垃圾池间。

16.3.8 焚烧厂电气建筑与电气设备的通风设计应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB50049的有关规定。

16.3.9酸库、酸计量间、碱库、碱计量间、化验室、药品贮存室、加氯间及充氯瓶间、氨仓库及加药间等化学建筑的通风设计应设符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB50049的有关规定。

16.3.10循环水泵房、消防泵房、空压机房、油泵房等辅助建筑的通风应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB50049的有关规定。

## 16.4 空气调节

16.4.1焚烧厂主控楼内集中分布的空调房间宜设置中央空调系统，分散布置的空调房间可设置单元空调机组。

16.4.2应根据集中空调系统的冷负荷量，结合全厂可用冷却水源条件，通过技术经济比较确定是否采用集中制冷站作为冷源。当工业水或工业循环水供水条件和水质符合要求，且水源能够保证连续供给时，应优先作为冷却水源。

16.4.3电子设备间、中央控制室应按全年性空气调节系统设置，空气处理设备宜设备用。天平间、精密仪器室、热计量室等应根据工艺要求设置空气调节装置。

16.4.4 中央控制室相对室外应维持5～10Pa的正压，垃圾抓斗起重机控制室相对室外应维持10～15Pa的正压。

16.4.5厂区集中空调制冷站应尽量靠近主控楼、办公中心等用冷量较大的区域。

16.4.6厂区内的空调冷负荷确定及空调系统设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

# 17 消防

## 17.1总图消防

17.1.1主厂房区周围应设置环形消防车道，助燃燃料罐区、脱NOx氨储存区及其他重点防火区域周围宜设置消防车道，消防车道可利用交通道路。当山区垃圾焚烧厂的主厂房区设置环形消防车道有困难时，可沿长边设置尽端式消防车道，并应设回车道或回车场。回车场的面积应不小于12m×12m；供大型消防车使用时，不应小于18m×18m。

17.1.2消防车道的净宽度不应小于4.0m，坡度不宜大于8%。管架、垃圾车栈桥跨越消防车道路时，其净高不应小于4.0m。

17.1.3焚烧厂的出入口不应少于两个，其位置应便于消防车出入。

17.1.4厂区围墙内的建(构)筑物与围墙外其它工业或民用建（构）筑物的间距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

17.1.5厂址地面高程相差较大，总平面采用阶梯式竖向布置时，助燃燃油及其它可燃液体的储罐区宜布置在最低标高区域。若受条件限制，需布置在较高区域时，应设置挡墙等防止火灾蔓延和燃油（可燃液体）流散的措施。

17.1.6焚烧炉点火及助燃燃油罐区的布置应符合下列规定：

1 应安排独立区域对油罐区进行单独布置；

2 油罐区四周应设置不低于1.8m高的围栅；油罐区沿厂区边界布置时，厂区边界围墙可作为油罐区的围墙，该段围墙应为实体墙，且高度应不低于2.5m；

3 油罐区的设计，应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的有关规定。

17.1.7焚烧厂设置储氨区的，储氨区的布置应符合下列规定：

1  应安排独立区域单独布置储氨区，储氨区宜布置在通风条件良好、靠近厂区边界的位置，应避开办公楼、宿舍楼等人员集中活动场所和人流出入口，且宜位于厂区全年最小频率风向的上风侧。

2  储氨区四周应设置不低于2.2m高的防火（不燃烧）实体围墙；储氨区沿厂区边界布置时，厂区边界围墙可作为储氨区的围墙，该段围墙应为防火（不燃烧）实体墙，且高度应不低于2.5m。

3  液氨储罐应设置防火堤，防火堤的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《储罐区防火堤设计规范》GB50351的有关规定。

17.1.8厂区管线的综合布置应考虑消防因素，管线综合布置方案应符合下列规定：

1  柴油、天然气等易燃液体或气体输送管道宜架空敷设，管道敷设不应妨碍消防车的通行。

2  易燃液体或气体输送管道不得穿过与其无关的建筑物、构筑物、生产装置及储罐区等。

3  架空电力线路的敷设，不应跨越焚烧厂房、办公楼、冷却塔、油罐区、储氨区等焚烧厂内建构筑物。（用可燃材料建造的屋顶及甲、乙类建筑物、构筑物；不应跨越甲、乙、丙类液体储罐区及可燃气体储罐区。）

17.1.9 厂区的绿化应考虑消防因素，在有利于防火方面，厂区绿化应符合下列规定：

1  助燃燃料储罐区和储氨区不应种植含油脂较多的树木，宜选择含水分较多的树种。

2  助燃燃料储罐区和储氨区的防火堤内不宜绿化。

3  厂区绿地和植物的布置不应妨碍消防车通过和消防操作。

17.1.10 厂区内建（构）筑物之间的间距应符合防火间距的要求，即符合本规范表6.2.4的规定。

17.1.11当主厂房呈凵形或Ш形布置时，相邻两翼之间的防火间距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

## 17.2 建筑消防

17.2.1焚烧厂建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级不应低于表17.2.1的规定。本表之外的建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

表17.2.1 焚烧厂建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级

| 建（构）筑物名称 | 火灾危险性分类 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- |
| 主控楼 | 中央控制室 | 丁 | 二 |
|  | 电子设备间 | 丁 | 二 |
|  | 工程师室 | 丁 | 二 |
|  | 高压配电室 | 丁 | 二 |
|  | 低压配电室 | 丁 | 二 |
|  | 蓄电池室（阀控式） | 丁 | 二 |
|  | 电缆夹层 | 丁 | 二 |
|  | 热工自动化试验室 | 丁 | 二 |
|  | 油浸变压器室 | 丙 | 二 |
| 汽机间 | 汽机间 | 丁 | 二 |
|  | 汽机间配电室 | 丁 | 二 |
|  | 换热站 | 戊 | 二 |
|  | 发电机出线小室 | 丁 | 二 |
| 焚烧车间 | 渣吊控制室 | 丁 | 二 |
|  | 渣池间 | 丁 | 二 |
|  | 渣吊配电室 | 丁 | 二 |
|  | 焚烧车间控制室 | 丁 | 二 |
|  | 炉水药剂间 | 戊 | 二 |
|  | 汽水取样间 | 戊 | 二 |
|  | 炉水加药间 | 戊 | 二 |
|  | 焚烧车间配电室 | 丁 | 二 |
|  | 管廊 | 丁 | 二 |
| 烟气净化车间 | 烟气净化车间 | 丁 | 二 |
|  | 防白烟变配电室 | 丁 | 二 |
|  | 烟气净化控制室 | 丁 | 二 |
|  | 烟气净化配电室 | 丁 | 二 |
|  | 活性炭车间 | 丁 | 二 |
|  | 干粉车间 | 戊 | 二 |
|  | 飞灰间 | 戊 | 二 |
|  | 脱硝药剂间 | 丁 | 二 |
|  | 湿法药剂间 | 戊 | 二 |
|  | 石灰浆制备间 | 戊 | 二 |
|  | 脱硝系统辅助车间 | 丁 | 二 |
| 卸料大厅 垃圾池间 | 卸料大厅 | 丁 | 二 |
|  | 抓斗检修间 | 戊 | 二 |
|  | 垃圾池间 | 丁 | 二 |
|  | 料斗平台 | 丁 | 二 |
|  | 垃圾吊控制室 | 丁 | 二 |
|  | 垃圾吊配电室 | 丁 | 二 |
|  | 垃圾吊电阻器室 | 丁 | 二 |
|  | 上料坡道 | 丁 | 二 |
| 辅助车间 | 风机房 | 丁 | 二 |
|  | 空压机间 | 戊 | 二 |
|  | 乙炔汇流排间 | 甲 | 二 |
|  | 机修间 | 丁 | 二 |
|  | 管道间 | 丁 | 二 |
|  | 备品备件间 | 戊 | 二 |
|  | 化水控制室 | 丁 | 二 |
|  | 化水配电室 | 丁 | 二 |
|  | 柴油发电机房 | 丙 | 二 |
|  | 消防水箱间 | 戊 | 二 |
|  | 化水车间 | 丁 | 二 |
|  | 实验室 | 丁 | 二 |
| 烟囱 | 烟囱 | 丁 | 二 |
|  | 烟气在线分析室 | 丁 | 二 |
| 水工区 | 综合水泵房 | 戊 | 二 |
|  | 循环水泵房 | 戊 | 二 |
|  | 冷却塔 | 戊 | 二 |
|  | 水净化站 | 戊 | 二 |
|  | 中水处理站 | 戊 | 二 |
|  | 生活污水处理站 | 戊 | 二 |
| 渗沥液处理站 | 渗沥液处理站 | 戊 | 二 |
| 辅助燃料区 | 油泵房 | 丙 | 二 |
| 飞灰暂存间 | 飞灰暂存间 | 戊 | 二 |
| 升压站 | 升压站 | 丙 | 二 |
| 地磅房 | 地磅房 | 戊 | 二 |
| 危险品仓库 | 危险品仓库 | 甲 | 二 |

17.2.2垃圾池间、活性炭车间、蓄电池室、电缆夹层应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他部位隔开。上料坡道维护结构应采用不燃烧构件。电子设备间应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开。

17.2.3汽机间与烟气净化车间之间通道两侧至少一面外墙应采用耐火极限为3小时的防火墙，当墙上开有门窗时，应采用甲级防火门窗。

17.2.4 焚烧厂房地上部分的一个防火分区的允许最大建筑面积应根据焚烧线数量确定，地下部分的一个防火分区不应大于一条焚烧线的建筑面积。汽轮发电机组间与焚烧间合并建设时，应采用防火墙分隔。厂房内的操作平台、检修平台，当使用人数少于10人时，平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。

17.2.5综合主厂房的安全疏散设计应符合下列规定：

1．主厂房各车间(主控楼、汽机间、卸料大厅、焚烧间、烟气净化间）的安全出口均不应少于2个。上述安全出口可利用通向相邻车间的门作为第二安全出口，但每个车间地面层至少必须有1个直通室外的出口。

2．主厂房的疏散楼梯应为封闭式楼梯间，至少应有一部楼梯直通室外；主控楼应至少设一部疏散楼梯通至其屋面。

3．综合主厂房室外疏散楼梯应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

4.设置在综合主厂房的中央控制室、电缆夹层和长度大于7m的配电室等房间的安全出口应设置2个。

5综合主厂房的疏散距离，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

6焚烧厂房的疏散楼梯梯段净宽不应小于1.1m，疏散走道净宽不应小于1.4m，疏散门的净宽不应小于0.9m。

7 渗沥液沟道间至少应设两个安全出口。

8 卸料大厅人员安全出口和垃圾车疏散出口应分开设置。

17.2.6当上料坡道为单车道时，应设两个垃圾车出口。当上料坡道为双车道时，可设一个垃圾车出入口。

17.2.7电子设备间开向建筑内的门应为甲级防火门。中央控制室、垃圾池间、蓄电池室、电缆夹层门窗应为乙级防火门窗。垃圾池间与垃圾吊控制室之间的窗，当不采用乙级防火窗时，应采用防火卷帘分隔。同一防火分区生产性质不同的车间隔墙上的门应采用乙级防火门。其他位置门应符合《建筑设计防火规范》GB 50016相关要求。

17.2.8疏散用的门及配电装置室和电缆夹层的门，应向疏散方向开启；通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

17.2.9 焚烧主厂房防爆泄压设计应符合下列规定：

1活性炭车仓罐间应靠外墙布置，并应采用机械通风，外墙应设置泄压窗。

2氨水或尿素溶液储罐宜露天布置，当在室内布置时，储罐间应靠外墙布置，外墙应设置泄压窗。当还原剂为氨水时，房间内应设置氨浓度检测装置。

3锅炉采用激波吹灰时，乙炔汇流排间应贴临厂房外墙设置，外墙应设置泄压窗。

17.2.10焚烧厂房内部的装修设计应考虑消防因素，建筑内部装修应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

## 17.3 消防给水及灭火设施

17.3.1焚烧厂应设置室内、室外消防给水系统，消防给水系统应与焚烧厂的设计同时进行。消防用水应与全厂用水统一规划，消防用水水源应可靠。

17.3.2厂区同一时间内的火灾次数及火灾延续时间，应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。

17.3.3焚烧厂宜采用独立的消防给水系统。

17.3.4消防给水一起火灾灭火设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，并应符合下列规定：

1 应按需要同时作用的水灭火系统最大设计流量之和确定；

2两座及以上建筑合用时，应按其中一座设计流量最大者确定。

17.3.5建筑物室外消火栓设计流量的计算应符合下列规定：

1建筑物室外消火栓设计流量，应根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定。

2建筑物室外消火栓设计流量应不小于表17.3.5的规定

表17.3.5 建筑物室外消火栓设计流量（L/s）

| 耐火等级 | 建筑物名称 | V≤3000 | 3000＜V≤ 5000 | 5000＜V≤20000 | 20000＜V≤50000 | V >50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二级 | 综合主厂房 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | 仓库 | 甲、乙 | 15 | 25 | - |
|  |  | 丙 | 15 | 25 | 35 | - |
|  |  | 丁、戊 | 15 | 20 |
|  | 其他建筑 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 三级 | 其他工业建筑 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | 单层及多层民用建筑 | 15 | 20 | 25 | 30 | - |

17.3.6建筑物室内消火栓设计流量的计算应符合下列规定：

1建筑物室内消火栓设计流量，应根据建筑物的用途功能、体积、高度、耐火等级、火灾危险性等因素综合确定。

2建筑物室内消火栓设计流量不应小于表17.3.6的规定

表17.3.6 建筑物室内消火栓设计流量（L/s）

| 建筑物名称 | 建筑高度h（m）、层数、体积V（m3） | 消火栓 设计流量（L/s） | 同时使用消防水枪数(支) | 每根竖管 最小流量 （L/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主厂房 | 24＜h≤50 | 乙、丁、戊 | 25 | 5 | 15 |
|  |  | 丙 | 30 | 6 | 15 |
|  | h＞50 | 乙、丁、戊 | 30 | 6 | 15 |
|  |  | 丙 | 40 | 8 | 15 |
| 办公楼、其他建筑 | h＞15或V＞10000 | 15 | 3 | 10 |
| 仓库 | h≤24 | 甲、乙、丁、戊 | 10 | 2 | 10 |
|  |  | 丙 | V≤5000 | 15 | 3 | 15 |
|  |  |  | V＞5000 | 25 | 5 | 15 |
|  | h＞24 | 乙、戊 | 30 | 6 | 15 |
|  |  | 丙 | 40 | 8 | 15 |

17.3.7消防水源、高位消防水箱、室内、外消防给水管道及消火栓的布置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。

17.3.8下列建筑物或场所可不设置室内消火栓：

引风机室，高压配电装置（无油），油浸变压器室，油泵房，水泵房，石灰浆制备间，稳定剂室，加药设备室，水净化站，冷却塔，化水车间，循环水处理间，启动锅炉房，空压站（有润滑油），热工、电气实验室，各分场维护间，污水处理构筑物，电缆隧道，材料库棚，机车库，警卫传达室。

17.3.9垃圾池间的消防设施应采用固定消防水炮灭火系统，其设计应满足现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338的要求，并符合下列规定：

1垃圾池间固定消防水炮设计消防水量不应小于60L/s，火灾延续时间不应小于1h。

2消防水炮室内供水系统应有不少于2条进水管与室外供水管网连接，当管网的1条进水管发生事故时，其余的进水管应能供给全部的消防水量，消防水炮室内、外供水管网整体应为环状管网。

3消防水炮应能够实现自动或远距离遥控操作。

4消防水炮给水系统室内配水管道宜采用内外壁热镀锌钢管，管道连接应采用沟槽式连接件或法兰。

5消防水炮的布置数量不应少于两门，其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑构件的影响，并应能使两门水炮的水射流同时达到被保护区域的任一部位。消防水炮的设置不应妨碍垃圾给料装置的运行，设置场所应有设施维修通道及平台。

6暴露于垃圾池间内的消防水炮及其它消防设施的电机应采用防爆型电机。

17.3.10焚烧炉进料口附近，宜设置消防水设施。

17.3.11油库的排水管在防火堤外应设置油水分离设施。

## 17.4 电气消防

17.4.1焚烧厂的火灾自动报警系统应采用集中或控制中心报警。

17.4.2消防控制室应与中央控制室合并设置。

17.4.3焚烧厂的电缆夹层、控制室、电缆隧道、电缆竖井、屋内配电装置及垃圾池间应设置火灾自动报警系统。

17.4.4火灾自动报警系统设计，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

17.4.5消防水泵及主厂房普通电梯应按I类负荷供电，主厂房消防电梯应按保安负荷供电。

17.4.6焚烧厂的应急照明系统应符合以下规定：

1焚烧厂中央控制室、电子设备间、柴油发电机房的应急照明应采用蓄电池直流系统供电，正常时由低压380/220V厂用电供电，事故时应能自动切换到蓄电池直流母线供电。

2主厂房出入口、通道、楼梯间及远离主厂房的重要工作场所的应急照明，宜采用自带电源的应急灯。

3当厂内有保安电源时其他场所的应急照明应采用事故保安电源供电；当厂内无保安电源时，焚烧厂其他场所的应急照明应采用蓄电池直流系统供电，应急照明与正常照明可同时点亮，正常时由低压380/220V厂用电供电，事故时应能自动切换到蓄电池直流母线供电。

17.4.7焚烧厂的电气消防设计除应符合上述条款外，尚应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

## 17.5 暖通消防

17.5.1 蓄电池室、渗沥液收集区域、调压站、油泵房不得采用明火采暖。

17.5.2 采暖管道不应穿过变压器室、配电装置室等电气设备间。

17.5.3中央控制室、电子设备间应设置排烟设施；机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数不小于6次/h计算。其他房间应按现行《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定设置排烟设施。

17.5.4与防排烟无关的通风及空调设备应与消防系统连锁，出现火警时能够立即停运。

17.5.5空调系统的电加热器应与风机连锁，并应设置超温断电保护信号。

17.5.6除炉渣仓通风系统可采用难燃材料外，厂房内通风及空调系统的风道及附件均应采用不燃材料制作。

17.5.7风道和冷水管道的保温材料、消声材料及其粘结剂，应采用不燃材料或难燃材料。

17.5.8配电装置室、油断路器室应设置事故排风机，排风机电源开关应设在发生火灾时能安全方便切断的位置。

17.5.9建筑防排烟用风机宜设置在室外（屋面），当室外（屋面）无放置条件时，应设置独立的防排烟风机房。

17.5.10垃圾池间宜设置火灾时防止烟气外溢的事故排风系统，事故排风系统可与垃圾池间机械排风系统合建。

## 17.6 其它

17.6.1油库的消防设施设置，应根据油库等级、储罐形式、液体火灾危险性及邻近单位的消防协作条件等因素综合确定，并符合下列规定：

1单罐容量大于200m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统；单罐容量小于或等于200m3的油罐可采用移动式泡沫灭火系统；宜采用低倍数或中倍数泡沫灭火系统。

2覆土卧式油罐和储存丙B类油品的覆土立式油罐，可不设泡沫灭火系统，但应按本规范17.6.2条的规定配置灭火器材。

17.6.2 油库灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定，并应符合下列规定：

1储罐组按防火堤内面积每400m2应配置1具8kg手提式干粉灭火器，当计算数量超过6具时，可按6具配置。

2油库主要场所灭火毯、灭火沙配置数量不应少于表17.6.2的规定。

表17.6.2 油库主要场所灭火毯、灭火沙配置数量

| 场所 | 灭火毯（块） | 灭火沙 |
| --- | --- | --- |
| 罐组 | 2 | 2 |

17.6.3油库及油泵房消防设施尚应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074的有关规定。

17.6.4焚烧炉采用轻柴油作为启动点火及辅助燃料，且日用油箱间和油泵间布置在焚烧厂房内时，日用油箱间和油泵间应设置防火墙与其他房间隔开。

17.6.5焚烧炉采用燃气作为点火及辅助燃料时，燃气调压间应为甲类生产厂房，其建筑耐火等级不应低于二级，并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

17.6.6中央控制室、电子设备间、各单元控制室及电缆夹层内，应设消防报警和消防设施，严禁汽水管道、热风管道及油管道穿过。

17.6.7焚烧厂有关防火封堵的设计应符合国家现行标准《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154的有关规定。

17.6.8焚烧厂设置自动喷水、泡沫和水喷雾灭火系统时，相应设计应分别符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《泡沫灭火系统设计规范》GB50151和《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219等的有关规定。

# 18  其他辅助设施

## 18.1  检测与化验

18.1.1  焚烧厂应设置检测化验室，检测化验室应根据焚烧厂运行管理需要配置检测化验设备和设施。其检测化验类别可包括（但不限于）水质、垃圾成分、垃圾热值、炉渣热灼减率、飞灰及其稳定化物特性等。

18.1.2  检测化验室宜在焚烧主厂房内布置，并应按照国家有关实验室建设的技术规范，结合焚烧厂的特点进行设计。

## 18.2  维修及仓储设施

18.2.1  焚烧厂应设置维修间，维修间应具有对全厂设备日常维护、保养与维修功能，通用设备的大、中修可通过社会化协作解决。

18.2.2  维修间应配备必要的金工设备、机械工具、搬运设备和备用品、消耗品。

18.2.3  焚烧厂应根据需要设置库房，用于存放各种材料、备品备件等，其中金属、非金属材料库以及备品备件库，应与油料、燃料库以及化学品库房分开设置。

## 18.3   电气设备与自动化试验室

18.3.1  厂区可不设变压器检修间，但应为变压器就地或附近检修提供必要条件。

18.3.2  电气试验室设计应满足电测量仪表、继电器、二次接线和继电保护回路的调试与电测量仪表、继电器等机件修理的要求。

18.3.3  自动化试验室的设备配置，应满足对工作仪表进行维修与调试的需要。

18.3.4  自动化试验室不应布置在震动大、多灰尘、高噪声、潮湿和强磁场干扰的地方。

# 19  环境保护与劳动卫生

## 19.1  一般规定

19.1.1 垃圾焚烧过程中产生的烟气、灰渣、恶臭、废水、噪声及其他污染物的防治与排放，应贯彻执行国家现行的环境保护法规和标准的有关规定。

19.1.2 焚烧厂建设应贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》，焚烧厂工作环境和条件应符合国家职业卫生标准的要求。

19.1.3应根据污染源的特性和合理确定的污染物产生量（浓度）制定焚烧厂的污染物治理措施。

## 19.2　环境保护

19.2.1  焚烧厂烟气污染物的种类可按表19.2.1分类。

表19.2.1               焚烧厂烟气中污染物分类

| 类别 | 污染物名称 | 符 号 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 颗粒物 | PM |
| 酸性气体 | 氯化氢 | HCl |
|  | 硫氧化物 | SOx |
|  | 氮氧化物 | NOx |
|  | 氟化氢 | HF |
| 重金属 | 汞及其化合物 | Hg和Hg++ |
|  | 铅及其化合物 | Pb和Pb++ |
|  | 镉及其化合物 | Cd和Cd++ |
|  | 其他重金属及其化合物 | 包括Pb、Cu、Mg、Zn、Ca、Cr等和非金属As及其化合物。 |
| 不完全燃烧产物 | 一氧化碳 | CO |
|  | 二噁英类 | PCDDs（Dioxin）和PCDFs（Furan） |
|  | 有机化合物 | TOC |
| 其它 | 氨逃逸 | NH3 |

19.2.2  焚烧厂各种污染物设计排放限值和废弃物的处理处置工艺方案的确定应符合焚烧厂项目环境影响评价批复要求。

19.2.3  焚烧厂的噪声治理应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096和《工业企业厂界噪声标准》GB12348的有关规定。对建筑物的直达声源噪声控制，应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87的有关规定。

19.2.4  焚烧厂的噪声治理，首先应对噪声源采取必要的控制措施。厂区内各类地点的噪声宜采取以隔声为主，辅以消声、隔振、吸声综合治理措施。

19.2.5  焚烧线运行和停止运行期间，应有防止恶臭扩散到周围环境中的措施。焚烧厂恶臭污染物排放应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定。

## 19.3  职业卫生与劳动安全

19.3.1  焚烧厂的职业卫生保障设计应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1的有关规定。

19.3.2 焚烧厂应设置必要的卫生防疫设施。

19.3.3 焚烧厂劳动保护用品的配备和使用应符合现行国家标准《劳动防护用品规则》GB11651的有关规定。

19.3.4 焚烧厂安全设施设置应符合国家有关安全方面的标准和文件规定。焚烧厂安全生产应符合现行国家标准《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000的有关规定。

19.3.5焚烧厂劳动安全措施应符合下列规定：

1. 道路、通道、楼梯均应有足够的通行宽度、高度与适当的坡度；应有必要的护栏、扶手等。一般不应有障碍物，必须设置管线穿行时，应有保证通行安全的措施。

2. 高空作业平台应有足够的操作空间，应设置可吊挂的安全带及防止坠落的安全设施。大型槽罐类的设备内应有如安全梯等紧急安全措施。

3. 机电设备周围留有足够的检修场地与通道。旋转设备裸露的运动部位应设置网、罩等防护设施。

4. 堆放物品处，应有明显标记。重要场所、危险场所应设置明显的警示牌等标记。

5. 高噪声、明显震动的设备应采取隔声、隔震、消声、吸声等综合治理措施，以及人员防护措施。

6. 对人员可以接触到的，表面温度高于50℃的设施，应采取保温或隔离措施。

7. 需要进行内部人工维护修理的槽、罐类，应有固定或临时通风措施，并根据需要于出入口处设置供吊挂安全带的挂钩。

8. 电气设备应尽可能设置在干燥场所，避免漏电。

9. 对遥控设施，应设有紧急停车按钮。

10. 人员疏散通道及其他重要通道处设置应急照明设施。

11. 设备控制尽可能自动化，并设置设备故障或操作不当时的可靠的安全装置。

12. 应设置电话、广播等通讯设施，实现与各岗位迅速联系。

13. 垃圾卸料平台外端应设置护栏或护壁，以及操作人员安全工作地带。

14. 垃圾卸料门与垃圾池连接部位应设置车挡或其他安全措施。

15. 吊车控制室位于垃圾池上方时，控制室的监视窗或窗前应设置金属框、护栏等安全防护设施。

16. 应设置垃圾抓斗与钢缆绳维修场地，并不影响其他抓斗运行。

17. 垃圾进料斗的进口处应高于楼板面，并可在其周围设置不影响抓斗运行的护栏。进料斗应有解除如“架桥”等故障的措施。进料斗下部溜管应采取水冷却措施。

18. 各种管道、阀门应采取易于操作和识别的措施。烟囱检测口处设置采样平台与护栏。

19. 飞灰排放、输送设施应采取防止飞灰扩散的密闭措施。

20. 发生误操作时，系统可保证在安全范围运行与多余信息排除。异常信息及故障应准确传递给操作人员。

21. 使用酸碱等化学品时，防止对人员伤害措施。

22. 压力容器应严格按照《压力容器安全监察规程》和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21的规定执行。

# 20  工程施工及验收

## 20.1 一般规定

20.1.1 焚烧厂施工企业在开工前应组织施工人员进行焚烧厂设计图纸、文件及相关标准的学习和技术研讨，了解垃圾焚烧工艺对各设施的特殊要求。

20.1.2 焚烧厂开工前应编制施工组织设计文件，施工组织设计文件内容除常规土建施工和设备安装内容外，还应对下列设施提出施工方案：垃圾接收、储存及渗沥液储存设施防渗工程；垃圾池间及卸料大厅的密封工程；垃圾焚烧炉及其辅助设备安装工程；烟气净化及其辅助设备安装工程；飞灰处理设备安装工程。

20.1.3 焚烧炉等大型设备基础施工前应核对设备荷载和基础承载力数据，确认无误再开始施工。

20.1.4关键设备安装前应仔细核对设备铭牌上的技术参数与图纸标示的是否一致，如发现不一致应向设计人员做进一步核实确认，确认无误后方能开始安装。

20.1.5  施工安装使用的设备、材料、预制构件、器件应符合相关的国家现行标准及设计要求，并取得供货商的合格证明文件。不得使用不合格产品。

20.1.6  焚烧锅炉等有关特种设备的安装单位，应具有省级以上技术质量监督机构颁发的与相应特种设备级别安装类型相符合的安装许可证。

20.1.7  对工程的变更、修改应取得设计单位的设计变更文件后再进行施工。

## 20.2   工程施工及验收

20.2.1  焚烧厂施工前应做好充分的施工准备，施工准备应符合下列要求：

- 具有经审核批准的施工图设计文件和设备技术文件，并已完成设计交底。

2  施工用临时建筑、交通运输、电源、水源、气（汽）源、照明、消防设施、主要材料、机具、器具等应准备充分。

3  合理安排施工场地。

4  设备安装前，除需要交叉安装的设备外，土建工程墙体、屋面、门窗、内部粉刷应基本完工，设备基础地坪、沟道应完工，混凝土强度应达到不低于设计强度的75%。用建筑结构作起吊或搬运设备承力点时，应核算结构承载力，以满足最大起吊或搬运的要求。

5  应符合设备安装对环境条件的要求，否则应采取相应满足安装条件的措施。

20.2.2  设备材料的验收应包括下列内容：

- 到货设备、材料应在监理单位监督下开箱验收并作记录：

1)  箱号、箱数、包装情况；

2)  设备或材料名称、型号、规格、数量；

3)  装箱清单、技术文件、专用工具；

4)  设备、材料时效期限；

5)  产品合格证书。

2  检查的设备或材料符合供货合同规定的技术要求，应无短缺、损伤、变形、锈蚀。

3  钢结构构件应有焊缝检查记录及预装检查记录。

20.2.3  设备、材料保管应根据其规格、性能、对环境要求、时效期限及其他要求分类存放。需要露天存放的物品应有防护措施。保管的物品不应使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。堆放物品的高度应以安全、方便调运为原则。

20.2.4  垃圾焚烧发电厂的垃圾焚烧锅炉、蒸汽管道、汽轮机机组、电力接入系统等设备和系统的施工，应符合国家现行标准《火电施工质量检验及评定标准》DL/T5210相关专业专篇的要求。单一供热的焚烧厂的施工应参照国家有关供热工程和市政工程施工规范进行。

20.2.5垃圾焚烧厂采用的输送、起重、破碎、泵类、风机、压缩机等通用设备的安装和验收应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231及相应各类设备安装工程施工及验收规范的有关规定。

20.2.6 袋式除尘器的安装与验收应符合国家现行标准《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》JB/T8471的有关规定。

20.2.7焚烧厂通风与空调设备的安装与验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243的有关规定。

20.2.8焚烧厂管道工程、绝热工程施工与验收应分别符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235和《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126的有关规定。

20.2.9仪表与自动化控制系统和设备可按供货商提供的安装、调试、验收进行施工和验收，并应符合现行国家及行业有关规定。

20.2.10 电气设备的施工与验收应符合现行国家有关电气装置安装工程施工及验收标准的有关规定。

20.2.11 国外引进设备的安装，可参照供货商提供的设备技术规范、合同规定及商检资料等文件，在不违反国家有关标准要求的基础上进行。

## 20.3  竣工验收

20.3.1 焚烧厂各项工程施工完成后，竣工验收前应对全厂设备和系统进行试运行。试运行操作应符合下列规定：

1 应确认各种特种设备安装后的检验记录资料是否齐全、检验结果是否合格，确保所有特种设备检验合格方能进行试运行；

2 应提前5~7天将生活垃圾投入焚烧厂垃圾池间，在焚烧线试运行前应启动垃圾池间独立排风除臭系统，并确保臭气排放浓度达标。

3 焚烧炉试运行前应完成对烟气在线监测系统和仪器的校验和标定工作。

4 试运行前应准备足够的助燃燃料以及烟气净化用的各种耗材。

5 应按照焚烧炉供货商提供的烘炉升温曲线用助燃燃烧器进行烘炉，将焚烧炉炉膛主温控区温度升至850℃后，才能启动垃圾进料系统；

6 垃圾进入焚烧炉后，烟气净化系统应立即投入使用；

7 其它试运行的工作应符合现行有关国家和电力行业标准。

20.3.2  焚烧线及其全部辅助系统与设备、设施试运行合格，具备运行条件时，应及时组织工程验收。

20.3.3  竣工验收应具备下列条件：

1  生产性建设工程和辅助性公用设施、消防、环保工程、职业卫生与劳动安全、环境绿化工程已经按照批准的设计文件建设完成，具备运行、使用条件和验收条件。未按期完成的，但不影响焚烧厂运行的少量土建工程、设备、仪器等，在落实具体解决方案和完成期限后，可办理竣工验收手续。

2  焚烧线、烟气净化及配套垃圾热能利用设施已经安装配套，带负荷试运行合格。垃圾处理量、炉渣热灼减率、炉膛主温控区温度、垃圾焚烧锅炉热效率、蒸汽参数、烟气污染物排放指标、设备噪声级、原料消耗指标均达到设计要求。

3 引进的设备、技术，按合同规定完成负荷调试、设备考核。

4  焚烧工艺装备、工器具、垃圾与原辅材料、配套件、协作条件及其他生产准备工作已适应焚烧运行要求。

5  具备独立运行和使用条件的单项工程，可进行单项工程验收。

20.3.4  重要结构部位、隐蔽工程、地下管线，应按工程设计要求和验收规范，及时进行中间验收。未经中间验收，不得作覆盖工程和后续工程。

20.3.5  初步验收前，施工单位应按国家有关规定整理好文件、技术资料，并向建设单位提出交工报告。建设单位收到报告后，应及时组织施工单位、调试单位、监理单位、设计单位、质量检验单位、主体设备供货商、环保单位、消防单位、劳动卫生单位和使用单位进行初步验收。

20.3.6  竣工验收前应完成下列准备工作：

1  制定竣工验收工作计划；

2  复查单项工程验收投入运行的文件；

3  全面评定工程质量和设备安装、运转情况。对遗留问题提出处理意见；

4  进行基本建设物资和财务清理工作，编制竣工决算，分析项目概预算执行情况，对遗留财务问题提出处理意见；

5  整理审查全部竣工验收资料，资料包括（但不限于）：

1） 开工报告，项目批复文件；

2） 各单项工程、隐蔽工程、综合管线工程竣工图纸，工程变更记录；

3） 工程和设备技术文件及其他必须文件；

4） 基础检查记录，各设备、部件安装记录，设备缺损件清单及修复记录；

5） 仪表试验记录，安全阀调整试验记录；

6） 水压试验记录；

7） 烘炉、煮炉及严密性试验记录；

8） 试运行记录。

6  办理、移交厂外工程手续；

7  编制竣工验收报告，并宜于竣工验收前一个月报请上级部门批准。

20.3.7  工程竣工验收还应符合现行国家和地方的有关行政和技术法规的规定。

# 附录A 检修配电箱装设的地点和数量

| 车间名称 | 装设的地点和数量 |
| --- | --- |
| 焚烧车间 | 底层每2台炉的炉前及炉后各装1只 |
|  | 运转层每2台炉的炉前及炉后各装1只 |
|  | 运转层以上的锅炉主要平台共装2只 |
| 汽机间 | 底层靠厂用配电装置侧每2台机装1只 |
|  | 运转层靠管道层侧每2台机装1只 |
| 引风机室 | 一般每室装1只，当引风机室很长时，可适当增加 |
| 配电装置 | 每台机炉的厂用配电装置室装1只 |
|  | 35kV及以上屋内配电装置1~2只，兼作一次设备耐压试验的电源 |
|  | 屋外配电装置按面积大小装设1~2只户外型检修配电箱 |
| 其他 | 烟气净化间、化学水处理室、水泵房、空压机房、冷却塔、卸料大厅及抓斗检修口附近、地磅附近、渗滤液处理站等应装设检修配电箱 |

注：检修设备较少处可用带外壳及漏电保护的检修开关代替检修配电箱。

# 附录B 常用厂用负荷特性表

| 序号 | 名称 | 供电 类别 | 是否易于 过负荷 | 控制地点 | 运行方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 交流不停电负荷 |
| 1 | 计算机监控系统 | 0Ⅰ | 不易 |  | 经常、连续 |  |
| 2 | 热工保护 | 0Ⅰ | 不易 |  | 不经常、短时 |  |
| 3 | 热工检测和信号 | 0Ⅰ | 不易 |  | 经常、断续 |  |
| 4 | 自动控制和调节装置 | 0Ⅰ | 不易 |  | 经常、断续 |  |
| 5 | 电动执行机构 | 0Ⅰ | 易 |  | 经常、断续 |  |
| 6 | 远动通信 | 0Ⅰ | 不易 |  | 经常、连续 |  |
| 7 | 调度通信 | 0Ⅰ | 不易 |  | 经常、连续 |  |
|  | 二 事故保安负荷 |
| 1 | 汽机直流润滑油泵 | 0Ⅱ | 不易 | 集中 | 不经常、短时 |  |
| 2 | 火焰检测器直流冷却风机 | 0Ⅱ | 不易 |  | 不经常、短时 |  |
| 3 | 火焰检测器交流冷却风机 | 0Ⅲ | 不易 |  | 经常、连续 |  |
| 4 | 消防通道电动卷帘门 | 0Ⅲ | 不易 | 就地 | 不经常、短时 |  |
| 5 | 热工系统自动化阀门 | 0Ⅲ | 不易 |  | 经常、短时 |  |
| 6 | 不间断电源装置电源 | 0Ⅲ |  |  | 不经常、短时 |  |
| 7 | 充电装置 | 0Ⅲ |  |  | 经常、连续 |  |
| 8 | 主厂房应急照明 | 0Ⅲ |  |  | 经常、连续 |  |
| 9 | 烟囱障碍灯 | 0Ⅲ |  |  | 经常、连续 |  |
| 10 | 柴油发电机组自用电 | 0Ⅲ |  |  | 不经常、连续 |  |
|  | 三 垃圾储存、输送与焚烧系统 |
| 1 | 一次风机 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 2 | 二次风机 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 3 | 引风机 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 4 | 引风机冷却风机 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 5 | 密封风机 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 6 | 炉墙冷却风机 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 7 | 炉墙冷却引风机 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 8 | 烟气再循环风机 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 9 | 渗沥液喷射泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、断续 |  |
| 10 | 加药泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 11 | 搅拌器 | Ⅱ | 易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 12 | 刮板输送机 | Ⅱ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 13 | 炉渣抓斗起重机 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、短时 |  |
| 14 | 振打清灰装置 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、断续 |  |
| 15 | 振动输送机 | Ⅱ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 16 | 电磁除铁器 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 17 | 胶带输送机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 18 | 金属打包机 | Ⅲ | 不易 | 就地 | 经常、断续 |  |
| 19 | 除渣系统起重机 | Ⅲ | 不易 | 就地 | 不经常、短时 |  |
| 20 | 链式输送机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 21 | 电加热装置 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 不经常、短时 |  |
| 22 | 飞灰贮仓输送机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、短时 |  |
| 23 | 飞灰贮仓螺旋输送机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、短时 |  |
| 24 | 渗沥液泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 25 | 垃圾抓斗起重机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、短时 |  |
| 26 | 垃圾卸料门 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、断续 |  |
| 27 | 大件垃圾破碎机 | Ⅲ | 易 | 就地 | 不经常、连续 |  |
| 28 | 液压站 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 29 | 辅助燃烧器及调节系统 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、短时 |  |
| 30 | 燃油泵 | Ⅱ | 不易 | 集中 | 经常、短时 |  |
|  | 四 烟气净化系统 |
| 1 | 旋转雾化器 | Ⅰ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 2 | 预加热系统 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 不经常、短时 |  |
| 3 | 石灰浆泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 4 | 石灰浆加药计量泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 5 | 石灰浆配料槽搅拌器 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 6 | 石灰浆稀释槽搅拌器 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 7 | 袋式除尘器电气附件 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 8 | 袋式除尘器出灰输送机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 9 | 活性炭贮仓出料输送机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 10 | 活性炭喷射风机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 11 | 烟气在线监测装置 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 12 | 斗式提升机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 13 | 双向螺旋输送机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 14 | 贮灰仓出料装置 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 15 | 增湿装置 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 16 | 埋刮板输送机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 17 | 循环风机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 不经常、短时 |  |
| 18 | 水泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
|  | 五 热力系统 |
| 1 | 给水泵 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 2 | 凝结水泵 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 3 | 射水泵 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 4 | 高压电动油泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 不经常、短时 |  |
| 5 | 交流润滑油泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 不经常、短时 |  |
| 6 | 调速电机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 不经常、短时 |  |
| 7 | 盘车 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 不经常、短时 |  |
| 8 | 疏水泵 | Ⅱ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 9 | 旁路凝结水泵 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 10 | 真空泵 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 11 | 胶球清洗泵 | Ⅲ | 不易 | 就地 | 不经常、短时 |  |
| 12 | 排油烟机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、断续 |  |
| 13 | 汽机房桥式起重机 | Ⅲ | 易 | 就地 | 不经常、短时 |  |
|  | 六 电气及辅助设施 |
| 1 | 变压器冷却风机 | Ⅰ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 2 | 变压器强油水冷电源 | Ⅰ | 不易 | 变压器控制箱 | 经常、连续 |  |
| 3 | 自控电源 | Ⅰ | 不易 |  | 不经常、短时 |  |
| 4 | 交流励磁机备用电源 | Ⅰ | 不易 | 发电机控制屏 | 不经常、连续 |  |
| 5 | 硅整流装置通风机 | Ⅰ | 不易 | 整流装置控制 | 经常、连续 |  |
| 6 | 通讯电源 | Ⅰ | 不易 |  | 经常、连续 |  |
| 7 | 空气压缩机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 8 | 压缩空气干燥机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
|  | 七 化学水处理 |
| 1 | 清水泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 2 | 中间水泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 3 | 除盐水泵 | Ⅰ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 4 | 卸酸泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 5 | 卸碱泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 6 | 卸氨泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 7 | 氨计量泵 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 8 | 除二氧化碳风机 | Ⅰ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
|  | 八 给排水 |
| 1 | 消防水泵 | Ⅰ | 不易 | 集中或就地 | 不经常、短时 |  |
| 2 | 循环水泵 | Ⅰ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 3 | 冷却塔风机 | Ⅱ | 不易 | 集中 | 经常、连续 |  |
| 4 | 生活水泵 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 5 | 补给水泵 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 6 | 冲洗泵 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 7 | 预处理提升机 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 8 | 鼓风机 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 9 | 厌氧污水泵 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、短时 |  |
| 10 | 好氧污水泵 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、短时 |  |
| 11 | 罗茨风机 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、短时 |  |
| 12 | 过滤系统水泵 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 13 | 过滤加压泵 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 14 | 反洗泵 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、短时 |  |
| 15 | 加药系统 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 16 | 加压泵 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、短时 |  |
| 17 | 搅拌机 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、短时 |  |
| 18 | 污泥脱水提升机 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、短时 |  |
| 19 | 压滤机 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、短时 |  |
|  | 九 其他 |
| 1 | 电焊机 | Ⅲ | 不易 | 就地 | 不经常、断续 |  |
| 2 | 其他机修设备 | Ⅲ | 不易 | 就地 | 不经常、连续 |  |
| 3 | 电气实验室设备 | Ⅲ | 不易 | 就地 | 不经常、断续 |  |
| 4 | 通风机 | Ⅲ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 5 | 事故通风机 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 不经常、连续 |  |
| 6 | 起重设备 | Ⅲ | 不易 | 就地 | 不经常、断续 |  |
| 7 | 排水泵 | Ⅲ | 不易 | 就地 | 不经常、断续 |  |
| 8 | 屋顶风机 | Ⅱ | 不易 | 就地 | 经常、连续 |  |
| 9 | 中央空调机组 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 经常、连续 |  |
| 10 | 除臭风机 | Ⅱ | 不易 | 集中或就地 | 不经常、连续 |  |

注：

Ⅰ类负荷：短时（手动切换恢复供电所需的时间）停电可能影响人身或设备安全，使生产停顿、垃圾处理量或发电量大量下降的负荷。

Ⅱ类负荷：允许短时停电，但停电时间过长，有可能损坏设备或影响正常生产的负荷。

Ⅲ类负荷：长时间停电不会直接影响生产的负荷。

0Ⅰ类负荷：在机组运行期间以及停运（包括事故停运）过程中，甚至停运以后的一段时间内，应由UPS连续供电的负荷，即交流不停电负荷。

0Ⅱ类负荷：在机组失去交流厂用电后，为保证机炉安全停运，避免主要设备损坏，重要自动控制失灵或推迟恢复供电，应在停电时继续由直流电源系统供电的负荷，即直流保安负荷。

0Ⅲ类负荷：在机组失去交流厂用电后，为保证机炉安全停运，或者为了防止危及人身安全等原因，应在停电时继续由交流保安电源供电的负荷，即交流保安负荷。

连续——每次连续带负荷2h以上者。

短时——每次连续带负荷2h以内，10min以上者。

断续——每次使用从带负荷到空载或停止，反复周期地工作，每个工作周期不超过10min。

经常——系指与正常生产过程有关的，一般每天都要使用的电动机。

不经常——系指正常不用，只是在检修、事故或机炉起停期间使用的电动机。

# 附录C 垃圾焚烧发电厂设计厂用电率估算方法

设计厂用电率不同于运行厂用电率和考核厂用电率。

设计厂用电率为设计阶段的估算值，是在工程设计阶段用以衡量为了满足整个发电厂工艺流程而配置的全厂工艺系统的辅机和其他辅助设备的自用电能消耗量的年度平均指标。运行厂用电率为统计期内基于实际运行参数的实测值。运行厂用电率一般低于设计厂用电率。

焚烧发电厂设计厂用电率可按下列公式计算：

式中：e——设计厂用电率（%）；

Sc——厂用电计算负荷(kVA)；

cosφav——电动机在运行功率时的平均功率因数，一般取0.8；

Pe——每台汽轮发电机正常运行时实际发电功率（kW）。

# 附录D 焚烧厂主要房间设计室内空气参数表

| 房间名称 | 冬季 | 夏季 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 | 相对湿度% | 温度 | 相对湿度% |  |
|  | ℃ |  | ℃ |  |  |
| 主车间 | 汽机间 | 5 |  |  |  |  |
|  | 焚烧车间 | 5 |  |  |  |  |
|  | 除氧间 | 5 |  |  |  |  |
|  | 烟气净化车间 | 5 |  |  |  |  |
| 主控楼 | 电子设备间 | 20±1 | 60±10 | 26±1 | 60±10 |  |
|  | 中央控制室 | 20±1 | 60±10 | 26±1 | 60±10 |  |
|  | 热工自动化试验室 | 18 |  | ≦30 |  |  |
|  | 工程师室 | 18 |  | ≦30 |  |  |
|  | 办公室 | 18 |  | ≦30 |  |  |
|  | 参观走廊 | 18 |  | ≦30 |  |  |
| 辅助生产用房 | 垃圾吊控制室 | 18 |  | ≦30 |  |  |
|  | 垃圾池间 |  |  |  |  | 根据工艺要求设采暖 |
|  | 卸料大厅 | 5 |  |  |  |  |
|  | 油浸式变压器室 |  |  | ≦45 |  |  |
|  | 渣吊控制室 | 18 |  | ≦30 |  |  |
|  | 干式变压器室 |  |  | ≦40 |  |  |
|  | 蓄电池室（免维护） | 18 |  | ≦30 |  |  |
|  | 蓄电池室（防酸隔爆） | 18 |  |  |  |  |
|  | 厂用配电装置室 |  |  | ≦40 |  |  |
|  | 发电机出线小室 |  |  | ≦40 |  |  |
|  | 电梯机房 | 18 |  |  |  |  |
|  | 柴油发电机房 | 5 |  |  |  |  |
|  | 汽水取样间 | 18 |  | ≦30 |  |  |
|  | 炉水加药间 | 18 |  |  |  |  |
|  | 化水车间 | 10 |  |  |  |  |
|  | 化水控制室 | 18 |  | ≦30 |  |  |
|  | 空压机间 | 5 |  |  |  |  |
|  | 石灰浆制备间 | 16 |  |  |  |  |
|  | 上料坡道（封闭式） | 5 |  |  |  |  |
|  | 消防水箱间 | 5 |  |  |  |  |
|  | 烟气在线分析室 | 18 |  | ≦30 |  |  |
|  | 油泵房 | 5 |  |  |  |  |
|  | 水泵房 | 5 |  |  |  |  |
| 实验用房 | 化水分析室 | 18 |  |  |  | 根据工艺要求设空调 |
|  | 油分析室 | 18 |  |  |  |  |
|  | 灰渣检测室 | 18 |  |  |  |  |
|  | 加热室 | 18 |  |  |  |  |
|  | 天平室 | 18 |  |  |  |  |
| 辅助生活用房 | 更衣室 | 25 |  | ≦30 |  |  |
|  | 淋浴室 | 25 |  |  |  |  |
|  | 食堂 | 16 |  |  |  | 按当地标准设空调 |
|  | 宿舍 | 18 |  |  |  |  |

# 本规范用词说明

# 1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

# 1）表示很严格，非这样做不可的：

# 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

# 2）	表示严格，在正常情况均应这样做的：

# 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

# 3）	表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

# 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

# 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 2  条文中指定应按其他有关标准的写法为“应符合………的有关规定（要求）”或“应按………执行”。

引用标准名录

1、《工业企业设计卫生标准》GBZ1

2、《厂矿道路设计规范》GBJ22

3、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87

4、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126

5、《城市区域环境噪声标准》GB3096

6、《工业自动化仪表用气源压力范围和质量》GB4830

7、《生活饮用水卫生标准》GB5749

8、《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7064

9、《同步电机励磁系统》GB/T7409.1~7409.3

10、《污水综合排放标准》GB8978

11、《中小型同步电机励磁系统基本技术要求》GB10585

12、《劳动防护用品规则》GB11651

13、《工业企业厂界噪声标准》GB12348

14、《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285

15、《恶臭污染物排放标准》GB14554

16《高压交流发电机断路器》GB/T 14824

17、《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889

18、《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485

19、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920

20、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921

21、《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923

22、《电气/电子/可编程电子安全相关系统的工程安全》GB/T 20438

23、《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》GB/T 21109

24、《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000

25、《建筑地基基础设计规范》GB50007

26、《建筑结构荷载规范》GB50009

27、《混凝土结构设计规范》GB50010

28、《室外排水设计规范》GB 50014

29、《建筑给水排水设计规范》GB 50015

30、《建筑设计防火规范》GB50016

31、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

32、《城镇燃气设计规范》GB50028

33、《乙炔站设计规范》GB50031

34、《建筑采光设计标准》GB／T 50033

35、《建筑照明设计标准》GB50034

36、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046

37、《小型火力发电厂设计规范》GB 50049

38、《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050

39、《烟囱设计规范》GB50051

40、《建筑物防雷设计规范》GB 50057

41、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

42、《3-110kV高压配电装置设计规范》GB 50060

43、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062

44、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063

45、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064

46、《交流电气装置接地设计规范》GB 50065

47、《石油库设计规范》GB50074

48、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084

49、《工业电视系统工程设计规范》GB 50115

50、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

51、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

52、《泡沫灭火系统设计规范》GB50151

53、《工业循环冷却水设计规范》GB/T50102

54、《屋面工程技术规范》GB50207

55、《电力工程电缆设计规范》GB 50217

56、《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219

57、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

58、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229

59、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

60、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235

61、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243

62、《电力设施抗震设计规范》GB 50260

63、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338

64、《屋面工程技术规范》GB 50345

65、《储罐区防火堤设计规范》GB50351

66、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

67、《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396

68、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

69、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974

70、《火力发电厂节能设计规范》GB／T 51106

71、《城镇供热管网设计规范》CJJ34

72、《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81

73、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ/T104

74、《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ 150

75、《生活垃圾采样和物理分析方法》CJ/T3039

76、《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154

77、《通信系统过电压保护规程》DL/T 548

78、《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5002

79、《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044

80、《发电厂化学设计规范》DL5068

81、《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136

82、《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定》DL/T 5182

83、《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202

84、《火电施工质量检验及评定标准》DL/T5210

85、《导体与电器选择设计技术规定》DL/T 5222

86、《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352

87、《发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T 5390

88、《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》DL/T 5491

89、《火力发电厂集中控制室及电子设备间布置设计规程》DL/T 5516

90、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》HJ/T75

91、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》HJ/T76

92、《固定源废气监测技术规范》HJ/T397

93、《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》HJ 562

94、《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》HJ 563

95、《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》JB/T8471

96、《公路工程技术标准》JTG-B01

97、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21

中华人民共和国行业标准

生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术规范

# GB   —2017

条文说明

制订说明

《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术规范》GB-201x，经住房和城乡建设部    年   月   日以第×××号公告批准发布。

本规范在编制过程中，编制组进行了广泛深入的调查研究，了解和总结了我国生活垃圾焚烧厂设计、施工和验收的实际经验，对生活垃圾焚烧工程确定了合理的技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位的有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。对强制性条文的强制理由作了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目次

1  总 则......................................................................106

2 术语........................................................................107

3 基本规定....................................................................108

4 厂址选择....................................................................109

5 垃圾焚烧厂规模确定及焚烧技术选择............................................111

5.1 生活垃圾产生量和垃圾特性调查、预测.....................................111

5.2  垃圾焚烧厂处理规模....................................................111

5.3  焚烧技术的比较选择…………………………………………………………………..113

6 总图运输....................................................................114

6.1总图规划与设计………………………………………………………………………….114

6.2 总图布置………………………………………………………………………………….114

6.3  厂区运输与道路………………………………………………………………………..115

6.4  绿化……………………………………………………………………………………..116

7 焚烧主厂房布置..............................................................117

8 垃圾接收、储存与输送........................................................119

8.1  一般规定………………………………………………………………………………..119

8.2  垃圾接收………………………………………………………………………………..119

8.3  垃圾储存、输送及预处理……………………………………………………………..120

9 焚烧系统....................................................................123

9.1 一般规定………………………………………………………………………………….123

9.2  垃圾焚烧炉……………………………………………………………………………..124

9.3  燃烧空气系统与装置…………………………………………………………………..127

9.4点火与辅助燃烧系统…………………………………………………………………….129

9.5 炉渣输送、处理与检测………………………………………………………………….130

10  热能利用系统..............................................................132

10.1 一般规定………………………………………………………………………………..132

10.2 焚烧锅炉………………………………………………………………………………..132

10.3 锅炉辅助系统…………………………………………………………………………..132

10.4 汽轮发电机组及其辅助设备…………………………………………………………..133

10.5 主蒸汽系统……………………………………………………………………………..134

10.6 热能利用………………………………………………………………………………..135

11  烟气净化与排烟系统........................................................136

11.1  一般规定……………………………………………………………………………….136

11.2  酸性污染物的去除…………………………………………………………………….137

11.3  除 尘…………………………………………………………………………………..138

11.4  二噁英类和重金属的去除…………………………………………………………….141

11.5  NOx的去除…………………………………………………………………………….142

11.6  排烟系统设计………………………………………………………………………….143

11.7 烟气监测系统设计……………………………………………………………………..145

11.8 飞灰收集、输送与处理系统…………………………………………………………..146

12 电气设备及系统.............................................................148

12.1一般规定………………………………………………………………………………..148

12.2发电机与主变压器……………………………………………………………………..148

12.3电气主接线……………………………………………………………………………..148

12.4交流厂用电系统………………………………………………………………………..149

12.5直流及交流不间断电源（UPS）……………………………………………………….151

12.6高压配电装置…………………………………………………………………………..153

12.7 电气监测及控制………………………………………………………………………..153

12.8 元件继电保护和自动装置……………………………………………………………..154

12.9照明系统………………………………………………………………………………..154

12.10电缆选择与敷设……………………………………………………………………….155

12.11过电压保护与接地…………………………………………………………………….155

12.12爆炸火灾危险环境的电气装置……………………………………………………….155

12.13系统继电保护和安全自动装置……………………………………………………….155

12.14调度自动化…………………………………………………………………………….156

12.15电能量计量…………………………………………………………………………….156

12.16 系统通信……………………………………………………………………………….156

12.17厂内通信……………………………………………………………………………….156

13  仪表与自动化控制..........................................................158

13.1 一般规定………………………………………………………………………………..158

13.2 控制方式及自动化水平………………………………………………………………..158

13.3 主要控制系统…………………………………………………………………………..159

13.4中央控制室和电子设备间………………………………………………………………159

13.5 检测与报警……………………………………………………………………………..159

13.6  保护…………………………………………………………………………………….159

13.7  开关量控制及联锁…………………………………………………………………….160

13.8  模拟量控制…………………………………………………………………………….160

13.9  电源和气源…………………………………………………………………………….161

13.10  就地设备安装、管道及电缆………………………………………………………..161

13.12  信息系统……………………………………………………………………………..161

13.13  视频监视系统………………………………………………………………………..161

13.14  出入口控制系统……………………………………………………………………..162

14给水排水工程...............................................................163

14.1水源………………………………………………………………………………………163

14.2 水处理系统……………………………………………………………………………..163

14.3供水系统………………………………………………………………………………..164

14.4 排水及废水处理………………………………………………………………………..165

15 建筑与结构…………………………………………………………………………………….166

15.1建筑……………………………………………………………………………………..166

15.2 结构……………………………………………………………………………………..169

16 采暖通风...................................................................171

16.1 一般规定………………………………………………………………………………..171

16.2 供暖……………………………………………………………………………………..171

16.3 通风……………………………………………………………………………………..172

16.4 空气调节………………………………………………………………………………..175

17 消防.......................................................................176

17.1总图消防…………………………………………………………………………………176

17.2 建筑消防………………………………………………………………………………..177

17.3 消防给水及灭火设施…………………………………………………………………..181

17.4 电气消防………………………………………………………………………………..182

17.5 暖通消防………………………………………………………………………………..183

17.6 其它……………………………………………………………………………………..184

18  其他辅助设施..............................................................186

18.1  检测与化验…………………………………………………………………………….186

18.2  维修及仓储设施……………………………………………………………………….186

18.3   电气设备与自动化试验室…………………………………………………………..186

19  环境保护与劳动卫生........................................................188

19.1  一般规定……………………………………………………………………………….188

19.2　环境保护……………………………………………………………………………….188

19.3  职业卫生与劳动安全………………………………………………………………….190

20 工程施工及验收.............................................................191

20.1 一般规定………………………………………………………………………………..191

20.2   工程施工及验收……………………………………………………………………..191

20.3  竣工验收……………………………………………………………………………….192

# 1  总 则

1.0.1  本条文阐述了编制和修订《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术规范》的目的。自原规范颁布实施以来，我国城市生活垃圾焚烧处理技术得到了快速发展。近些年，国内一些企业在引进消化国外技术的基础上，加强了对大型垃圾焚烧炉及其成套技术的国产化开发，使垃圾焚烧厂的投资和运营成本有了明显降低。另外，经过十几年城市垃圾焚烧项目投资运营市场化的发展，城市垃圾焚烧处理产业化已基本形成。随着人们环保意识的提高，政府和公众对垃圾焚烧的技术和环保要求越来越高，需要更加明确、详细和针对性强的技术条款要求。

1.0.2  本条文明确规定本规范适用范围。其中生活垃圾是指城市居民生活垃圾、行政事业单位垃圾、商业垃圾、集贸市场垃圾、公共场所垃圾以及街道清扫垃圾。本规范不适用于危险废物的处理，危险废物是指国家环保局公布的《危险废物名录》中规定的物品。

一些城市中存在有一批以私营企业为主的小型工厂，如制鞋厂、木器厂等，这些工厂产生的工业性废物具有较高热值且属于一般工业废物，废物产量又相对较低，不适合单独处理。对这种适合焚烧的普通工业垃圾经过当地环保部门认定，可允许与生活垃圾混烧。

不同行业产生的特殊垃圾的结构成份、理化指标、收运规律以及焚烧处理要求、二次污染防治等都有很大差异，这种垃圾在一般条件下是不允许与生活垃圾混合处理的。

1.0.3  垃圾焚烧工程的规模确定应考虑的因素很多，直接因素有：焚烧厂服务范围与人口、垃圾产生量及其变化趋势等；间接的因素有：城市规划、环卫规划、城市煤气化率、城市集中供热普及率、自然条件、垃圾收集转运情况等。焚烧技术路线的选择应考虑垃圾特性、环保要求、城市经济发展水平、技术适应性等因素。

1.0.4  本条文是对生活垃圾焚烧厂的基本规定。垃圾焚烧厂建设工程主要是用于处理城市垃圾的，因此焚烧工艺和设备的成熟性、可靠性和安全性是非常重要的，同时也要考虑经济性和环保等因素。另外在对城市生活垃圾进行焚烧处理的同时，有效利用垃圾热能，可以体现垃圾处理的无害化、减量化和资源化原则。

1.0.5  生活垃圾焚烧厂建设作为社会公益性事业，应适应国家技术经济总体要求，执行国家和当地有关的法规规定，如建筑物高度应符合航空器飞行和电信传播障碍的规定；建筑物与高压线之间安全距离的规定；军事设施及其他国家重要设施的要求等。应严格执行环境保护、环境卫生、消防、节能、劳动安全及职业卫生等方面法规和强制性标准。

# 2 术语

由于近几年生活垃圾焚烧工程发展迅速，国内外技术交流增多，在技术术语方面出现“一词多意”或“多词同意”的现象，使技术人员产生混乱。本章对原规范的术语做了修改和补充，以便规范垃圾焚烧专业的技术术语，并增加一些在各章条款中出现的新名词和用语。

2.0.2的垃圾焚烧余热锅炉定义是针对目前垃圾焚烧所用的蒸气锅炉来描述的，用导热油作为传热介质的锅炉技术要求上与蒸汽锅炉不同，需要有些特殊规定。

# 3 基本规定

3.0.1 垃圾焚烧厂是环境卫生设施，也属于市政基础设施，因此焚烧厂的建设需要符合环境卫生规划和城乡总体规划的要求。

3.0.2对采用连续焚烧方式的焚烧厂，条文规定的各系统都是应具备的。本条提到的飞灰处理是指飞灰稳定化或固化处理，不包括最后的填埋处置。当飞灰稳定化固化处理设施建在厂内时，焚烧厂设计人员应考虑该设施的占地和布置，如不建在厂内，焚烧厂设计可以不考虑飞灰处理设施，而只考虑输送，如需要也可考虑暂存。

3.0.3 充分利用热能是符合国家节能政策的，本条提出焚烧厂周围有热（冷）用户的，可建设热电联产的垃圾焚烧厂符合国家节能政策。一般热电联产的焚烧厂总的热利用效率可达40-60%，为纯发电的2-3倍，节能效益非常可观。

3.0.4 垃圾焚烧发电的利用方式有两种，一种是向电网输送，一种是直接向用户供电。前者可以实现发电和送电的稳定平衡，焚烧厂也可得到稳定售电收入，因此本条提出焚烧热能产生的电力优先采用向电网输送。而后一种电力利用方式需要发电功率与用户总功率匹配，且在用户用电量变化时会影响发电机的安全运行。向电网送电需要按照电力部门的要求接入附近变电站，接入系统需要电力部门审批。

3.0.5 垃圾焚烧的发电量与电网的电量相比非常微小，因此不能也不必参加电网调峰，电力部门也不要要求垃圾焚烧发电厂参与电网调峰。

3.0.6 有些城市利用垃圾焚烧厂焚烧市政污泥、秸秆，还有的焚烧医疗垃圾。由于垃圾焚烧厂是为了处理生活垃圾而建的，其承担着服务范围内每天所产生活垃圾的处理责任，因此在考虑协同处理其他废物时，不能影响对生活垃圾的及时有效处理。

3.0.7 本条是对改扩建焚烧厂设计的基本要求。

3.0.8 垃圾焚烧厂是重要的市政基础设施，生活垃圾每天都要产生，每天都要处理，垃圾焚烧厂工艺系统的使用寿命过短会影响生活垃圾的有效处理。根据国内外垃圾焚烧厂的运行经验，在维护良好的情况下，焚烧系统设计使用寿命可以达到20年以上。这里的使用寿命是指焚烧线中的主体设备由投入运行到报废的年限，不包括其中的易损消耗品（如炉排片、耐火材料、布袋材料等）。

# 4 厂址选择

4.0.1 生活垃圾焚烧及能源利用工程既属于重要的市政基础设施，又属于环卫和环保设施，因此其选址首先要符合城乡总体规划，其次要符合环境卫生专业规划和环境保护规划。由于其要占用土地，因此还要符合土地利用规划和水土保持的要求。由于在项目环境影响评价中要对厂址进行重点评价，因此，厂址最终是否可行，还要看环境影响评价对厂址是否认可。

4.0.2垃圾处理工程是一项涉及生活垃圾的收集、转运、压缩、运输等环节的系统工程，故厂址选择需要综合考虑服务区域垃圾收集转运能力和垃圾量的增加。

4.0.3生活垃圾焚烧厂不同于一般意义上的工厂，也不同于火力发电厂，在选址时要考虑避免焚烧厂对地面水系造成污染，避免对重点保护的文化遗址或风景区、机场、军事设施等产生不良影响。

4.0.4该条文对厂址的自然条件提出了一些具体的要求：

1  厂址对工程地质条件和水文地质条件的基本要求。

2 垃圾焚烧厂如与其他固体废弃物处理设施或污水处理设施同址建设，则可以做到设施间的资源共享，即节约土地又节约资源。

3 垃圾焚烧厂是垃圾处理设施，如被洪水淹没，易造成卫生防疫问题，因此焚烧厂防洪标准要求较高。

4生活垃圾焚烧厂，尤其是Ⅱ类以上焚烧厂，运输量大，来往车辆相对集中、频繁，若厂址与服务区之间没有良好的道路交通条件，不仅会影响垃圾的输送，还会对城市交通造成影响。

5 垃圾焚烧产生20%-30%的炉渣和飞灰，焚烧厂选址时需要考虑对炉渣和飞灰的处理场地，一般可有两种选择，一种是在焚烧厂厂址内设置炉渣和飞灰的处理、处置场所，这要求焚烧厂占地面积大，如厂址允许，可选择此方案；另一种选择是将炉渣和飞灰运往场外进行处理处置，当焚烧厂厂址面积受限时，可选择此方案。但炉渣和飞灰的场外处理处置场所一定要落实，否则该焚烧厂的建设就有问题。

6生活垃圾焚烧厂在运行过程中，无论是生产、生活还是消防，均需要可靠的水源。本款是焚烧厂选址的基本要求。

7无论是利用垃圾热能发电，还是其他垃圾热能利用形式的垃圾焚烧厂，在启动及停炉检修期间，都需要外部电力供应。此外，当利用垃圾热能发电时，电力需要上网，故应考虑高压电的上网方便。

8由于供热管网越长，热损失越大，因此，利用垃圾热能供热的焚烧厂的选址应在技术可行的情况下尽可能靠近热用户。

9 焚烧厂在附近居民区或生活水源地常年主导风向的下风向可以减轻焚烧厂烟气排放对附近居民区和水源地的影响

# 5 垃圾焚烧厂规模确定及焚烧技术选择

## 5.1 生活垃圾产生量和垃圾特性调查、预测

5.1.1  焚烧厂是为处理服务区内生活垃圾而建设的，其规模、设计参数确定前需要了解服务区内的垃圾特性（通常包括产生量和垃圾成分、热值等）现状。有历史记录数据的，要根据历史数据和现状数据对未来焚烧厂运行期内的垃圾特性进行预测，以使焚烧厂的设计规模和设计热值数据更接近实际，最终目的就是使焚烧厂在整个经营期内都能有效处理服务区的全部生活垃圾。

5.1.2 通过对一些城市调查，有些地方是按照垃圾运输车吨位统计的，5t集装箱垃圾运输车实际装载量大都不超过4t，造成统计的产量与实际产量的差别。因此需要对这些统计数据进行修正，以保证垃圾产生量统计的准确性，避免垃圾焚烧规模设计过大。

5.1.3 不同季节的生活垃圾特性有所不同，因此做垃圾特性调查需要在不同季节进行，以了解不同季节的垃圾特性，为焚烧炉和焚烧厂设计提供依据。

5.1.4 生活垃圾产生量与人口数量和人均垃圾日产量有关，人均垃圾日产量与人的生活水平和生活习惯有着较为密切的关系。而人均垃圾日产量不同年份相同季节的变化不大，因此利用人均日产量和人口来预测未来焚烧厂服务区的生活垃圾产生量是比较好的一种方法。

5.1.5 垃圾物化特性分析是生活垃圾焚烧厂建设过程及运行管理过程的重要基础资料。垃圾特性分析的重点是正确掌握生活垃圾的物理、化学性质及热值。特性分析结果的合理性主要取决于生活垃圾取样的代表性。目前还是采用经典法测定垃圾元素分析，一般参照《煤的元素分析方法》GB/T476及《煤中氯的测定方法》GB/T3558，《煤的水分测定方法》GB/T15334，《煤中碳和氢的测定方法》GB/T15460，《煤中全硫的测定方法》GB/T214等进行。

5.1.6 《城市生活垃圾采样和物理分析方法》CJ/T3039是住建部行业标准，在没有国家标准的情况下，垃圾采样和成分分析需要遵守这个标准。

5.1.7 生活垃圾的热值检测一般是对取样样品利用氧弹仪测定，这种测定有一定误差，主要原因就是垃圾取样、制样不易做到均匀。因为垃圾成分受季节、区域的变化较大，所取的垃圾样品与实际有差别，因此按照所取样品利用氧弹仪测得的垃圾热值与实际数据有误差。但在无其它更好办法的情况下，此方法还有必要沿用。本条还给出了两个垃圾热值估算的方法，这两种方法比较实用，但也需要垃圾的一些基础分析数据。

## 5.2  垃圾焚烧厂处理规模

5.2.1 对某一城市，需制定环卫专业规划或生活垃圾处理设施规划，规划是根据垃圾产量、城市区域及经济情况制定垃圾处理设施数量、规模和分布计划。垃圾焚烧厂是该规划的一部分，因此焚烧厂额定处理规模应主要根据该规划确定。如该城市无此规划，则应在焚烧厂立项时根据确定的服务范围内的垃圾产生量预测以及投融资水平、经济性测算、技术可行性和可靠性等因素，并考虑垃圾热值的变化，确定额定处理规模。

目前我国城市化水平还处于上升期，城市范围不断扩大，人口不断增加，生活垃圾也在不断增加，垃圾焚烧厂实行分期建设的案例很多。在确定焚烧厂分期建设方案时，需要考虑焚烧厂服务范围内垃圾产生量的增长速度，有的焚烧厂需要考虑将来服务范围的变化。本条提出合理确定各期建设规模，就是要根据上述因素，根据不同时期垃圾量的变化确定分期方案以及各期建设规模。

5.2.2 目前我国正处于城市化的快速发展时期，经济水平和居民的生活水平仍处于上升期，生活垃圾中可燃成分和垃圾热值也在逐年增长。垃圾焚烧厂的服务期限一般在25年以上，焚烧炉及其余热锅炉的设计要根据额定处理能力（额定垃圾处理量）和额定热负荷进行，额定热负荷是根据设计垃圾低位热值和额定垃圾处理量确定的。额定热负荷一旦确定后，余热锅炉的受热面面积即被确定。如果设计垃圾低位热值取得过小，将来垃圾热值超过设计垃圾低位热值很多，焚烧炉的处理能力将缩小很多；如果设计垃圾低位热值取得过大，在焚烧厂运行的前些年，焚烧余热锅炉的热负荷过小，锅炉热效率受影响较大，也不宜保持炉膛温度达到要求。本条提出设计垃圾低位热值取焚烧厂运行8~10年后的预测垃圾热值是比较合适的。这种情况下，在焚烧厂运行初期，可以适当增加焚烧炉的垃圾焚烧量来增加余热锅炉的热负荷。在焚烧厂运行后期，可适当减小垃圾焚烧炉的处理量来防止余热锅炉长时间超负荷运行。

5.2.3 由于我国垃圾含水量普遍较大，特别是雨季，垃圾含水量有时可达70%。焚烧厂垃圾池一般可存5天以上的垃圾，垃圾进厂倒入垃圾池后，一般要停留几天才被送进焚烧炉，在这几天时间里，垃圾中的水分要通过渗沥液收集沟渗出一部分，还有一部分通过发酵蒸发了。因此入焚烧炉的垃圾和入厂的垃圾在重量上就相差了一部分水分的重量，热值也不同了；如厂内配有灰土筛分等预处理设备，入炉垃圾的灰分比入厂垃圾也可能有较大的降低。因此在进行焚烧线物料平衡、能量平衡等工艺计算时，对于非额定工况，需要考虑入厂垃圾量和入炉垃圾量的变化以及垃圾水分、热值、灰分等的变化，以减小焚烧厂运行参数与设计值的偏差（特别是垃圾热值未达到设计热值之前）。

5.2.4  垃圾焚烧厂建设和运行经验表明，在总处理规模确定的条件下，一般焚烧线越少、单台垃圾焚烧炉规模越大，焚烧厂建设和运行越经济。但焚烧线数量少，备用性差，全厂垃圾处理能力受影响。另外，单台垃圾焚烧炉规模过大，易受技术条件限制。因此焚烧线数量和单台焚烧炉规模的确定既要考虑建设和运行费用，也要考虑备用性和设备成熟度。

5.2.5  本条文是对生活垃圾焚烧厂的规模分类，与《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》（建标142-2010）相一致。

## 5.3  焚烧技术的比较选择

5.3.1 不同的焚烧炉型，具有不同的燃烧特性和工况控制特点，投资和运行成本也不同。有的炉型设备制造成本低，但运行成本较高，因此在焚烧炉炉型选择时既要考虑炉型的技术特点及对垃圾的适应性，又要考虑投资成本和运行成本。

5.3.2 往复式炉排炉一般被设计为三个燃烧阶段，即干燥段、燃烧段和燃烬段，垃圾在炉排上的停留时间较长，对于不同燃烧时间的物质均具有较好的完全燃烧条件，因此适合混合收集垃圾的燃烧。世界上90%以上的生活垃圾焚烧炉采用了往复式炉排炉。

5.3.3 目前工程中有应用的非炉排炉主要是流化床焚烧炉和热解（气化）焚烧炉。这两种炉均要求焚烧物料有较好的均匀性。

流化床属于室式炉，设计物料的燃烧时间较短，没有较大的可移动炉排，不具备对垃圾的干燥、燃烧、燃烬的分阶段燃烧条件，因此对混合收集垃圾这种很不均匀的物料，特别是含水率较高的生活垃圾，很难使炉膛温度保持稳定和垃圾的完全燃烧。

热解（气化）焚烧炉是在无氧或缺氧的情况下，先让物料中的挥发分挥发成可燃气体，挥发出的可燃气体再在二燃室进行燃烧，并要求二燃室温度达到850℃以上。由于垃圾热解气化是在无氧或控氧的条件下进行的，因此热解(气化)室温度较低，对于混合收集的生活垃圾，易挥发的物质很快将挥发性气体释放进入二燃室，不易挥发的物质需要较长时间才能将挥发性气体释放出来，造成二燃室内可燃气体浓度波动较大而无法稳定燃烧。因此如果采用热解（气化）焚烧炉焚烧混合收集的垃圾，则需要将垃圾中的水分去除一部分，并进行破碎、造粒等工序，这样造出的垃圾燃料颗粒能够做到密度、尺寸和含水率的均匀化，使燃料颗粒的气化速度一致，从而使二燃室内挥发性可燃气体的浓度保持均匀，进而使二燃室温度保持稳定。

因此选择流化床焚烧炉时，要求配置生活垃圾分选、破碎设备，将垃圾中的灰土等不可燃物去除，并将垃圾破碎成比较均匀的粒度，在含水率比较高的夏季还要根据需要对垃圾进行水分去除。

选择热解（气化）炉时，除需要配置垃圾分选、破碎之外，有时还需要进行挤压造粒，以使热解（气化）焚烧炉稳定运行。

5.3.4 一些新技术在应用于实际工程中前，需要经过一定规模的试验，即达到中试规模。一般情况下，中试规模大于实际工程规模的1/10, 得出的数据才可在工程中应用。

# 6 总图运输

## 6.1总图规划与设计

6.1.1本条文主要针对厂区各种基础设施。基础设施设置合理，不仅可以降低造价，还可以降低运营成本。利用垃圾热能发电的垃圾焚烧厂，不仅有市电的输入，还涉及电力的上网问题；利用垃圾热能供热的生活垃圾焚烧厂，涉及热能的外送问题，对于利用煤作为助燃燃料的焚烧厂，还应考虑储煤场及煤输送设施的布置。

6.1.2 《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》是政府审批生活垃圾处理设施用地的主要依据，因此垃圾焚烧厂的用地指标需符合此标准的要求。

6.1.3 垃圾焚烧厂运输量较大，特别是在垃圾没有压缩的情况下，再加之目前普遍存在垃圾运输车载重量小、装载率低，密闭性差、渗沥液滴漏等现象。因此在总体规划中，焚烧厂出入口应作到人流和物流分开，以减小垃圾车对人的影响。

6.1.4 为了避免环卫设施重复建设，造成人、财、物力浪费，如对垃圾物理成份，水质全分析，烟气污染物中的重金属、二噁英等指标分析不易或不能连续检测，但需要定期检测，检测设备较为贵重，因此可通过社会化协作解决，厂内仅设置常规理化分析即可。对检修设施也是如此，厂区只要配备日常维护保养与小修的人员、设备即可，大、中修通过外协解决。

6.1.5 分期建设的焚烧厂有两种设计方法，一种是预留场地，将来再建厂房；一种是厂房内预留空间。两种方式均需要在总平面布置上进行合理设计。

## 6.2 总图布置

6.2.1  焚烧厂房在生活垃圾焚烧厂中起主导作用，并与周围的设施如室外运输栈桥、油泵房、冷却塔、废水处理站等联系密切。垃圾及原材料运入与残渣运出，又需要畅通的道路配合，故应以焚烧厂房为主体进行布置，结合焚烧工艺流程及焚烧厂的具体条件适当安排各项设施，确保相关设备稳定、可靠、高效运行。对于大型垃圾焚烧厂，主厂房的位置还应考虑建成后的立面和整体效果，尽量使焚烧厂与周围城市环境相协调。

6.2.2 本条是要求在总平面布置时，各设施及建筑物的位置确定应考虑尽量使产生污染物的设施不影响到其他设施，还应考虑产生污染的设施之间不产生交叉污染。例如冷却塔要排放大量水蒸气，因此应尽量布置在其他设施的下风向。

6.2.3 由于焚烧厂室外专业管线多，各专业不能随意确定管线位置，应由总图专业人员对各种管线统一安排，使各管线布置既顺畅又符合各专业规范要求。

6.2.4本条是根据《建筑设计防火规范》的原则规定，结合生活垃圾焚烧厂设计的实践经验，依照行业设计人员已应用多年的表格形式编制的。 条文中的焚烧厂各建(构)筑物之间的防火间距表是基本防火间距，现行的国家标准《建筑设计防火规范》中关于在某些特定条件下防火间距可以减小的规定对本表同样有效。本表中未规定的有关防火间距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。本条款规定了焚烧厂各建(构)筑物之间的最小间距，为防火间距、安全、卫生间距的综合。最小间距包容防火间距，防火间距不包容最小问距。

6.2.5 由于垃圾焚烧厂运输车辆出入频繁，为避免交通事故及交通拥堵，在出入口处除应有良好的通视条件外，地磅房与入口围墙间留出一辆最大车的车长作为缓冲，以改善出入口处的交通条件。

6.2.6 垃圾焚烧厂是重要的基础设施，其担负着每日生活垃圾的无害化处理，为了确保生活垃圾的有效处理，焚烧厂需要较高的设计防洪标准。本条的防洪设计要求是在参考了发电厂等重大基础设施的防洪设计标准基础上提出的。

6.2.7 保证大型消防车的通行，净空需要4米，本条的要求主要是为了方便火灾时消防车顺利通过。

6.2.8  垃圾焚烧炉需要用辅助燃料实现启、停及运行中必要的辅助燃烧。由于启、停炉时烟气净化系统不能正常运行，因此助燃燃料只能用轻质油或燃气。采用轻质柴油时，需要在厂区设油库及油泵房，油库及油泵房的设置在《石油库设计规范》GB50074中有规定，焚烧厂总图设计人员可以按照此规范对油库及油泵房进行布置。

6.2.9  有的城市具备使用城镇燃气点火或辅助燃烧条件，可使用城镇燃气。燃气系统需符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定。

## 6.3  厂区运输与道路

6.3.1  本条文为厂区通道设置的一般规定，要求道路的设置应考虑多种因素。

6.3.2  本条文为厂区道路宽度的具体规定。对焚烧主厂房四周的消防道路，根据新的《建筑设计防火规范》要求，由3.5m改为4.0m。而且以设环行为好，可以更加方便炉渣、飞灰以及原材料的运输。当不具备设置环行道路时，应设有回车场地。

6.3.3  按《公路工程技术标准》JTG-B01-2014规定，进入垃圾焚烧厂的车辆交通量低于每日500辆，车速不高于20km/h，因此厂内坡道的等级低于四级公路，因此根据该标准车道宽度规定，双车道宽度6m，单车道3.5m。因此将双车道宽度的下限确定为7m，在符合国家标准保证安全前提下，节约投资。

6.3.4  设置应急停车场的目的在于，垃圾收运高峰期，车辆多且相对集中，为不堵塞厂区外交通，车辆可以在此作停留。

## 6.4   绿化

6.4.1  在合理安排厂区绿化用地时，尽可能利用厂区边角空地、坡面地进行绿化。

6.4.2  本条相对于原规范作了较大修改。主要是目前国家对用地控制更加严格。国家发改委新颁布了《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》，该指标明确规定垃圾处理项目绿地率不应大于30%。

6.4.3  本条要求需要根据当地自然条件和厂区不同区域特点，选择适宜的树种，如设有油罐区的焚烧厂，油罐区内就不能选择栽种油性大的树种。

# 7 焚烧主厂房布置

7.01 焚烧炉、余热锅炉和烟气净化系统是焚烧线的三大组成部分，属于焚烧厂的主体及核心设备，因此焚烧主厂房的布置首先需要确定这三大组成部分的布置方案，围绕焚烧线核心设备再进行辅助设备和设施的布置。焚烧主厂房总体布置方案一般按照下列做法：

1、焚烧炉辅助设备和设施的布置：垃圾储坑布置于焚烧炉进料斗前方，垃圾进料设备布置于垃圾储坑上部；垃圾卸料大厅布置于垃圾储坑前部，竖向布置需考虑垃圾车进入、卸料和储料的协调；焚烧炉出渣系统及渣储存设施布置于焚烧炉的一侧；焚烧炉供风设备和管道布置于焚烧炉附近，需要考虑各焚烧炉的风机位置要适当，风管布置不凌乱；炉排液压控制系统布置于炉排下部；SNCR脱NOx系统，包括尿素溶液（氨水）制备、输送及喷射等，此系统需要在焚烧炉的附近布置，其中尿素溶液（氨水）喷嘴需要在焚烧炉上部炉膛实施多点布置。。

2、余热锅炉辅助设备和设施布置：锅炉汽包及对流受热面均布置在焚烧炉的上部和上后部，与余热锅炉配套的锅炉给水系统、蒸汽输出管道、锅炉排污系统等均需要围绕余热锅炉的位置进行布设。

3、烟气净化系统及其辅助系统布置：烟气净化系统布置于余热锅炉烟气出口的后部。烟气净化系统的辅助系统包括石灰浆制备及输送系统（对于半干法脱酸工艺）、石灰粉输送与喷射系统（对于干法脱酸工艺）、碱液喷淋系统（对于湿法脱酸工艺）、活性炭粉喷射系统、飞灰输送系统、烟气在线监测系统等，这些辅助系统均需要在烟气净化车间内依靠烟气净化主体设备进行布置。

设备操作和检修均需要一些空间，厂房设备布置时需要考虑。有些大设备需要吊起检修，因此还要考虑留吊装空间。

7.02 垃圾储存间底部与垃圾卸料大厅需要有一定高差，以便垃圾车直接往垃圾储存间倾倒垃圾。如果焚烧厂厂址地面具有高差，可以利用原地面高差来确定垃圾储存池和卸料大厅的位置，以减小垃圾储存池的挖土方量。如焚烧厂厂址是平地，则要考虑垃圾储存池下挖和卸料平台的升高，并考虑地下水水位对垃圾池底部的影响。

7.03 垃圾焚烧厂热能利用依靠水和蒸汽的循环来实现，蒸汽和水的流向是锅炉——汽轮机——冷凝器——除氧器——锅炉，将蒸汽冷却为水的介质是循环冷却水，循环冷却水由循环水泵实现冷却水从冷却塔到冷凝器的循环。传热介质的输送需要管道和设备，管道和设备的布置需要考虑热介质流向，尽量做到介质流顺畅。

7.04 随着烟气排放标准的提高，烟气净化设备需要较好的自动控制性能，在车间内布置对于改善烟气净化设备及其自动控制仪表的工作环境，减少故障，保证设备和仪表的使用寿命，具有重要意义。

7.05 激波吹灰是效果比较好的一种焚烧锅炉吹灰方式，一般是采用乙炔作为燃料。设置乙炔汇流排间是必要的。

7.0.6 配电间靠近用电负荷中心有利于减少线损，节省投资，同时还有利于设备的安全运行。

# 8 垃圾接收、储存与输送

## 8.1  一般规定

8.1.1  不同的焚烧炉，垃圾的特性和进料方式要求不同，需要配置的垃圾预处理工艺也不同。对于炉排焚烧炉，一般是使用抓斗起重机进料，对混合垃圾的预处理要求也很简单，一般是利用抓斗起重机在垃圾池内倒垛、匀化一下就行了。而对于流化床焚烧炉，需要对混合垃圾进行破碎，有时还需要筛分，需要的垃圾输送、进料设备较多，如抓斗起重机、皮带输送机、螺旋给料机等。

8.1.2随着经济的发展和居民生活水平的提高，家庭大件垃圾越来越多，进入生活垃圾的大件垃圾越来越多，这些大件垃圾如不分拣出来，会给焚烧炉的燃烧造成很大影响。大件垃圾中很多是木质家具，破碎后可以入炉焚烧，因此可以将分拣出的大件垃圾破碎后混入垃圾中进行焚烧处理。

8.1.3 由于流化床焚烧炉需要物料均匀，而混合收集的生活垃圾在尺寸、密度和热值方面很不均匀，为了适应流化床焚烧炉的特性，本条要求需要设置垃圾预处理系统，预处理系统采用的具体工艺可以包括分选和破碎，必要时也可对水分和灰土进行去除。

8.1.4 北方寒冷地区在冬季的垃圾收集过程中，由于室外温度很低，厨余垃圾易冰冻，另外在雪天易将冰雪块混入垃圾中。带有冰、雪的垃圾进入垃圾池后难以融化，进入焚烧炉后会对焚烧炉燃烧工况造成很大影响。通常可采用向垃圾池中的垃圾堆体通高温蒸汽或热风的方法，将其中的冰、雪融化。

## 8.2  垃圾接收

8.2.1  对现代化焚烧厂需要从垃圾进厂就实施必要的量化管理。通常做法是在物流进厂处设置汽车衡，并根据垃圾焚烧厂处理规模，高峰期车流量的情况确定汽车衡台数。通过对国内外大量焚烧厂调查研究，本条文对设置汽车衡台数作出明确规定。

8.2.2  本条文是对垃圾称量系统功能的基本要求。储存一年以上的数据要求主要是为了便于以后的运行评价和检查。

8.2.3  本条是对汽车衡规模和称量精度选择的规定，汽车衡规格选择时，按垃圾车最大满载重量的1.3～1.5倍选取，大型垃圾车取小值，小型垃圾车取大值。有的大型焚烧厂使用水泥对飞灰进行固化，水泥罐车一般吨位较大，需要较大量程的汽车衡。飞灰或飞灰稳定化物的运输车吨位也较大，其称重也需要较大量程的汽车衡。焚烧厂设计时可以根据需求单独设施一台大量程汽车衡，专供飞灰和水泥运输车的称重。

8.2.4 垃圾卸料环节容易散发臭气，本条要求对于垃圾焚烧厂应设置封闭良好的卸料大厅，以防垃圾散发的臭气影响周围环境，露天的卸料平台是不提倡的。卸料大厅的车辆出入口是臭气向外扩散的重要部位，本条要求设置空气幕是为了减少臭气从车辆出入口向外的扩散。垃圾车上料坡道有一定坡度，且大都由转弯，垃圾车在坡道上行驶时易抛洒渗沥液，造成坡道上臭气散发。将坡道封闭是比较有效的控制臭气散发的措施。

8.2.5  垃圾卸料平台大小应以垃圾车一次掉头即可到达卸料口，顺畅作业为原则。

对卸料平台的卫生防疫措施是定期喷洒消毒药物，防止垃圾中的病原微生物的传染。

交通指挥系统也很重要，特别是在生活垃圾收运高峰时段，进厂垃圾车较多，如没有交通指挥系统，卸料平台上的垃圾车易造成无序拥堵现象。

8.2.6  垃圾池的卸料口是池内污染物扩散的主要途径，需要设置垃圾卸料门。垃圾池卸料门的数量参见表2。

表2                       垃圾池卸料门的参考数量

| 垃圾处理规模（t/d） | 150以下 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 400~600 | 600以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾卸料门的数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 大于10 |

目前国内垃圾运输车吨位大城市多是8t以上的车，中小城市5t车也比较多，在垃圾收集高峰时段厂区车流密度较大，因此，在确定卸料门数量时，应留有足够余地。

当垃圾池卸料口水平布置时，条文中提出的卸料门相应调整为卸料盖，卸料门的高度相应调整为卸料盖的长度。由于在此卸料门与卸料盖没有功能方面的根本区别，为精练条文规定，故不在条文中加以区别论述。

条文中“垃圾卸料门的开闭应与垃圾抓斗起重机的作业相协调”的规定，是为避免垃圾车卸料与垃圾抓斗起重机在同一区域内作业，造成对垃圾抓斗起重机的干扰，甚至破坏性的影响。

8.2.7  国内垃圾车坠落事故时有发生，在卸料口的上、下设置防止车辆坠落的车挡或设置地面锚钩可以有效避免此类事故发生，本条做为强制性条文。

## 8.3  垃圾储存、输送及预处理

8.3.1带有生活垃圾预处理系统的焚烧厂，需要一个原生垃圾接收间，然后对原生垃圾进行预处理，预处理后的垃圾再送入入炉垃圾储存间准备入炉焚烧，因此本条要求分别设置原生垃圾池间和入炉垃圾池间。

8.3.2  垃圾在储存过程中，会发生一系列物理、化学变化，并可能渗沥出部分垃圾水分。另外，由于垃圾来自不同行业和区域，应使垃圾在储存过程中尽量混合，使垃圾热值均匀，保证焚烧装置连续稳定运行等，特规定垃圾在垃圾池间的储存周期。新建厂的垃圾池间有效容积一般按上限值设计。垃圾池间有效容积以卸料平台标高以下的池内容积为准，同时可考虑在不影响垃圾车卸料和垃圾抓斗起重机正常作业的条件下，采取如在远离卸料门或暂时关闭部分卸料门的区域，提高垃圾堆积高度，增加垃圾储存量的措施。在计算垃圾池间存放垃圾的周期时，按实测垃圾容重确定。

考虑我国城市生活垃圾采取日产日清的情况，及保证垃圾焚烧炉连续运行的基本要求，取5天的储存量是比较经济可行的，但有条件的垃圾焚烧厂，适当增大垃圾储存库储存容积如达到7天的储存容积也是可以的。

8.3.3  垃圾储存库内储存的垃圾是焚烧厂主要恶臭污染源之一。防止恶臭扩散的对策是抽取垃圾储存库内的气体作为焚烧炉助燃空气，使恶臭物质在高温条件下分解，同时控制垃圾储存库内的臭气不外逸。垃圾储存库屋顶、玻璃窗、检查口和卸料门等的密封是减少臭气外逸的关键，本条旨在提醒建筑设计人员考虑这方面的问题，确保垃圾储存库的整体密封效果。

8.3.4  生活垃圾具有酸腐蚀性，因此垃圾池内壁需要防腐；垃圾渗沥液成分复杂，一旦造成对地下水污染，则是永久性的，因此垃圾池需要防渗；因垃圾抓斗操作时可能发生撞击内壁，因此垃圾池需要具有抗冲击性能；垃圾池间底面留有一定坡度，有利于渗沥液的导排和收集。

8.3.5  我国生活垃圾含水量普遍偏高，特别是南方城市更明显，且垃圾含水量具有随季节变化而变化的特征。设置可靠的渗沥液收集导排系统，可以及时将垃圾渗沥液从垃圾池中排出，有利于提高入炉垃圾的热值。

由于垃圾池底部存有很多灰土，易于堵塞渗沥液导排口，导排口设置在侧墙可以减轻堵塞。

渗沥液具有较强的腐蚀性，因此渗沥液收集、储存设施应采取防腐、防渗措施。

渗沥液导排口和导排沟会经常被颗粒物堵塞，需要经常清理，因此需要设置人工通道，以便于工作人员对渗沥液排放口和导排沟进行清理。

8.3.6 垃圾抓斗起重机的生产率包括日投料、混料与搬运垃圾总量，一般按1/3~1/2的时间用于投料，因而生产率日处理量的2~3倍确定。

垃圾抓斗起重机是保证焚烧系统正常运行的关键设备之一，一般设置二台，规模大的焚烧厂也可设置3台以上，同时设置备用抓斗。

目前，垃圾抓斗主要有液压和钢丝绳两种提升方式，两种方式均可采用。

对垃圾抓斗起重机采用何种控制方式，主要受设备价格因素的制约。在满足工艺要求的条件下，各地可根据自己的经济情况确定采取哪种控制方式。推荐采用的控制方式见表8.3.6。

表8.3.6           推荐采用的垃圾抓斗起重机控制方式

| 焚烧处理规模 | ≤150 t / d | 150 ~ 600 t / d | ＞600 t / d |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐采用的控制方式 | 手动 | 手动或半自动 | 半自动或自动 |

抓斗起重机是焚烧炉的进料设备，配置计量功能便于对入炉垃圾量的统计。

垃圾抓斗需要维护保养和维修，因此检修平台、检修孔和检修通道是必不可少的。

8.3.7 本条文是对垃圾抓斗起重机控制室的基本要求。垃圾抓斗起重机控制室内的观察窗，需要使操作人员直接观察到垃圾池内的垃圾。观察窗应是固定的密闭窗，避免垃圾池内的异味进入控制室，另外观察窗应有安全防护措施，还需考虑清洁观察窗的设施。

8.3.8 流化床炉的垃圾进料均匀性很重要，其入炉垃圾传送系统需要考虑多级，传送设备需要考虑物料流量的调节功能。

8.3.9 垃圾预处理对于处理原生垃圾的流化床焚烧厂是很有必要的。预处理的主要目的是将粗大物破碎，如垃圾灰土过大、水分过大，也可设置去除灰土和水分的工艺和设备，以提高入炉垃圾热值和均匀性，改善焚烧工况。

# 9 焚烧系统

## 9.1 一般规定

9.1.1  本条文是焚烧系统构成的一般规定。

9.1.2  本条文规定是根据国内外垃圾焚烧线的运行经验制定的。因焚烧装置每年需要进行维护、保养，还需要定期维修，故年运行时间应为累计运行时间。

国外焚烧经验表明，当垃圾焚烧炉启动或停炉期间，烟气中的污染物含量明显高于正常运行期间的含量，特别是二噁英含量明显增加，因此，为达到年运行8000h的要求应优先采用连续运行方式的焚烧厂。这也是基于环境保护的基本要求。

对于目前焚烧原生混合垃圾的流化床和热解等焚烧炉，年累计可利用小时数很难达到8000，为了使焚烧厂有效处理垃圾，可以配置3条或4条焚烧线，以提高焚烧线之间的备用性，如果生活垃圾处理压力较大，可设置完全备用的焚烧线，使焚烧厂整体的年运行时间达到或接近365天，使每天的生活垃圾都能得到有效处理。

9.1.3  本条文是关于焚烧线设备配置的基本规定。

9.1.4  本条是要求在垃圾焚烧炉设计时，如何根据垃圾特点和产生量变化确定合理的焚烧炉设计参数。主要是焚烧炉设计低位热值、能够使焚烧炉正常运行的垃圾低位热值下限和上限。随着我国经济的发展和居民生活水平的提高，生活垃圾热值逐步提高。特别是网上购物的兴起，大量小型包装物的废弃量迅速增加，是的我国生活垃圾的热值增速加快。因此在焚烧炉设计时需要考虑此因素，适当提高焚烧炉设计热值，以使焚烧炉建成后保持较长时间的处理能力。

9.1.5  物流量包括垃圾输入量、炉渣、飞灰输出量、烟气量、烟气产生量与排放量、供水量、排水量、垃圾渗沥液量、压缩空气输入量、燃料油或燃气、石灰、活性炭输入量及其他必须的物流量。能量平衡包括垃圾输入（释放）热量、燃烧空气输入热量、系统漏风输入热量、助燃燃料输入（释放）热量、锅炉给水输入热量、炉渣输出热量、冷却风输出热量、冷渣水输入热量、烟气排放输出热量、固体不完全燃烧损失热量、气体不完全燃烧损失热量、飞灰排放输出热量、焚烧炉锅炉表面散发热量、汽轮发电机发电能量、焚烧线供热热量、汽轮机排汽输出热量、汽轮机损失机械能等。条文中的下限工况是指下限垃圾低位热值时的工况，上限工况是指上限垃圾低位热值时的工况。

9.1.6  燃烧图是焚烧炉设计、制造和运行时的动态指导图，对焚烧厂设计、建设和运行有重要指导作用。因此本条要求在焚烧炉设计时提供燃烧图，且燃烧图需表示出焚烧炉的三个工作区域—正常工作区、短时间超负荷工作区和添加辅助燃料区及其相关数据和额定工况点（MCR）。主要数据有上限垃圾低位热值、下限垃圾低位热值、设计垃圾低位热值、上限垃圾处理量、下限垃圾处理量、额定垃圾处理量等。

9.1.7 在垃圾含水率较大的情况下，推料器处会因为连续堆积垃圾而渗出渗沥液，我国生活垃圾中厨余垃圾成分较大，而且在短时间内很难改变这一状况，因此本条提出在炉排炉推料器处设置渗沥液收集装置，收集的渗沥液送至厂内渗沥液储存池，与其它渗沥液一并处理。

## 9.2  垃圾焚烧炉

9.2.1  采用同容量、同规格的焚烧炉便于运行管理、维修保养。焚烧厂设置的焚烧设备越多，系统管理越复杂，并且占地面积增加；污染源增多，污染治理费用增高。

9.2.2 本条是真对所有垃圾焚烧炉基本性能的要求。

1 生活垃圾特性在全年的不同季节变化较大，焚烧炉应适应不同季节的垃圾，做到任何季节的垃圾都能有良好的焚烧效果。

2生活垃圾作为一种可燃烧的固体物料，其挥发分高，在垃圾焚烧过程中有大量挥发性物质释放出来。因此垃圾焚烧炉不仅要实现垃圾固体的充分燃烧，还要能够实现对垃圾挥发分的充分燃烧。固体充分燃烧程度以炉渣和锅炉灰的热灼减率来衡量，按照污染控制标准要求应小于5%。挥发分充分燃烧程度是以排烟中CO浓度来衡量。

3生活垃圾热值变化较大，焚烧炉一方面需要通过控制垃圾焚烧量来稳定锅炉的出力，另一方面也需要控制燃烧供风来保持垃圾的充分燃烧。在垃圾特性产生波动时，自动燃烧控制系统（ACC）可实现对焚烧工况和余热锅炉出力的自动控制。ACC系统较复杂，变化因素多，在软硬件设置方面需要针对所处理的垃圾特性确定方案，并在实际应用中进行不断改进。

4 焚烧炉内部温度高，炉墙需要用隔热材料对焚烧炉内外进行隔离，炉外表面温度控制在50℃以内是工业炉的一般要求，主要是为了防止热损失过大、车间内温度过高以及烫伤操作人员。

9.2.3  本条是为了确保垃圾焚烧烟气中不完全燃烧产物的完全分解而提出的要求。生活垃圾中挥发分较多，在高温着火时，会产生大量的挥发分（有机气体）和细小炭粒随烟气排往上部炉膛（二燃室）。这些挥发分（有机气体）和细小炭粒需要再次燃烧和高温分解，才能认为是垃圾的充分燃烧，否则夹杂很多有机气体和细小炭粒的烟气排出会给大气造成很大污染。垃圾着火过程中产生的挥发分中二噁英是一种毒性较大的物质，也是大众比较关注的一种物质。根据国外研究，二噁英分解温度大于700℃，而且需要有一定的时间。为使二噁英能充分分解、燃烧，国内外普遍采用的方法和标准是控制烟气经过的主温控区温度在850℃以上，烟气在此温度环境下的滞留时间不低于2秒。当垃圾热值较高时，垃圾着火过程中的挥发性气体在主温控区内会自燃，自燃的热量释放会使炉膛保持850℃以上。而当垃圾热值较低时，挥发性气体比较少，其自燃的热量释放不足以使炉膛的温度保持850℃以上，这时必须添加辅助燃料，使主温控区的温度保持850℃以上，以使挥发分（有机气体）和细小炭粒能够得到充分燃烧分解。

国内外研究结果表明，较为理想的完全燃烧温度是在850~1000℃。若燃烧室烟气温度过高，烟气中颗粒物被软化或融化而黏结在锅炉受热面上，不但降低传热效果，而且易形成锅炉受热面腐蚀，也会对炉墙产生破坏性影响。若烟气温度过低，挥发分燃烧不彻底，烟气中一氧化碳可能增加。另外有机挥发分的完全燃烧还需要足够的时间, 因此本条还规定了烟气的滞留时间。本条要求的内容是焚烧炉的设计和运行的关键，因此作为强制性条文。

当垃圾热值较低时，垃圾焚烧产生的热量较小，这时，如果主温控区内锅炉水冷壁管吸热太多，就会造成炉膛温度难以达到850℃的要求，尤其是靠近炉墙的区域难以达到850℃。当垃圾热值过高时，主温控区下部温度易产生过高现象，如此处的锅炉水冷壁管不进行隔热处理，管道宜产生过热而造成高温腐蚀。因此需要设置卫燃带，对水冷壁管进行适当的隔热处理。

9.2.4 焚烧炉主温控区温度监测设施是控制主温控区温度的必备设施，本条对温度监测设施的设置提出要求是必要的。

1、2主温控区温度监测的目的主要是为了检验烟气停留时间达到2s以上区域内的温度是否达到850℃以上，因此需要至少布置2个温度监测断面，2个温度监测断面之间的距离满足烟气停留时间的要求。为能反映整个主温控区的温度，小型炉每个测温断面至少需要布置2个测温点，大于500t/d的焚烧炉由于炉膛断面积大而每个测温断面需要布置3个测温点。

3 本条要求主温控区下部测温断面设置于二次风喷入口上方（卧室炉二次风喷入口后方）是为了避免二次风温度对测温元件的干扰而影响对测温点温度是否达标的判断。

4 由于距离炉墙越近温度越低，因此温度测点距炉墙距离过大，不利于主温控区空间内温度控制在850℃以上（即虽然温度测点显示大于850℃，但靠近炉墙的区域可能达不到850℃）。因此本款要求炉膛温度监测元件距炉墙内表面距离不宜大于200mm。

5 本款提出测温元件的精度要求是为了使温度监测数据更真实。

6主温控区温度是保证充分燃烧、减少二噁英等有机污染物排放的重要因素，实时在线监测有利于连续监测炉温是否持续达标，不达标时自动启动助燃燃烧系统，保证主温控区温度始终维持在850℃以上。

7 将温度实时监测值绘成曲线便于操作人员和监管人员查看炉温不达标情况。数据储存3年以上是便于焚烧厂运行水平评价时对焚烧炉运行工况进行打分。

9.2.5机械往复式炉排焚烧炉的设计应符合下列要求：

1～4 垃圾焚烧炉进料装置包括进料斗、进料管、挡板门及其附件。进料斗及进料管除满足进料要求，还起到垃圾焚烧炉内密封的重要作用。

进料斗进口纵、横向尺寸可按垃圾抓斗全开尺寸外加不小于0.5米确定。料斗内应有必要的料位指示；进料管宜有散热装置。当垃圾进料斗和进料管内储存的垃圾起不到密封作用时，需关断挡板门；为避免垃圾在进料管内搭桥堵塞，本条要求设置搭桥破解装置。

5 炉排移动速度在不同的阶段可调，对于像混合收集生活垃圾这样不均匀固体物料的燃烧来说是比较重要的。如果垃圾湿度变大，干燥段炉排的移动速度就可以调小一些，以便垃圾在干燥炉排上充分干燥，使燃烧段的燃烧工况稳定。如果垃圾中密度大的物质（燃烧时间长的物质）较多，则可以适当减小燃烧段炉排的移动速度，以使垃圾在炉排上充分燃烧，避免炉渣热灼减率增加。

6 各段炉排下一次风风量单独调节，也是稳定炉排燃烧工况，确保充分燃烧的重要条件。每段炉排需要的风量不同，且随着垃圾特性的变化，各段炉排下的风量也需要变化，因此提出本款的要求。

7 大型焚烧炉的各列炉排一般是采用独立驱动系统，为了使整个炉膛温度分布均匀、合理，各列炉排的燃烧段需要基本一致。

8 本款是对炉排燃烧系统总体燃烧效果的要求，是炉排燃烧系统设计要达到的最终目标。

9 炉排漏渣率是反映炉排制造和装配水平的一个指标。

9.2.6 流化床焚烧炉是国内用于处理生活垃圾的一种炉型，本条对流化床焚烧炉的设计提出了要求。

1 垃圾进料的连续性、均匀性及流量的控制对于流化床焚烧炉是很重要的，本款的要求是为了保证流化床焚烧炉焚烧工况稳定的重要保证。当主温控区温度较低时，可以通过调节适当增加垃圾的进料量，前提是能保证垃圾充分燃烧，否则就不能增加垃圾进料量，而只能靠助燃来维持炉膛温度。

2 循环流化床焚烧炉要靠物料的循环实现垃圾的完全燃烧，物料循环倍率就是反映返回炉内物料量的一个参数。影响物料循环倍率的因素有一次风量、燃料的颗粒特性、分离器分离效率、回料系统特性、二次风量等。在循环流化床垃圾焚烧炉设计时需要根据垃圾的物料颗粒特性确定适宜的物料循环倍率，使得在额定工况下既能保证处理能力，又能满足主温控区温度和相关环保指标。在实际运行过程中，如果垃圾特性变化过大，可以通过调节物料循环倍率使焚烧炉运行工况达到稳定。

3 垃圾充分燃烧是对所有焚烧炉的基本要求，衡量垃圾充分燃烧的重要指标就是炉渣和锅炉灰的热灼减率。流化床焚烧炉在燃烧过程中，大部分可燃物分解成细小颗粒物而被吹起、燃烧，大部分燃烧后的灰分随烟气流向后端，只有少部分较重的不可燃物从排渣口排出。因此排出的炉渣中未充分燃烧的碳较少，因此本条对流化床焚烧炉的炉渣热灼减率要求较高，不应大于3%。由于一些未充分燃烧的碳粒被吹到烟气中，在锅炉通道中落下的锅炉灰中含碳量较多，因此，本条对锅炉灰热灼减率的要求比炉渣的要求略为宽松。对流化床焚烧炉锅炉灰热灼减率提出要求对于改善流化床焚烧炉运行工况具有重要意义。

9.2.7  本条文是对进料斗平台安全要求的规定，作为强制行条文。

## 9.3  燃烧空气系统与装置

9.3.1  垃圾属于挥发份多的固体燃料，其燃烧时需要氧气，由一次风提供；燃烧时产生的大量挥发性物质还需要在后端继续燃烧才能实现充分燃烧，继续燃烧需要的氧气由二次风提供。二次风供应是实现垃圾充分燃烧的重要手段，对于生活垃圾焚烧是必不可少的。其他辅助系统如炉墙冷却风机等辅助风机，需要根据垃圾焚烧炉设备要求配置。

9.3.2  由于垃圾池内的垃圾一般要存放5-7天，垃圾中的易腐有机物发酵产生大量臭气，如不对垃圾池间抽气，则臭气容易逸出，影响焚烧厂及周围环境，焚烧用一次空气从垃圾池上方抽取既能控制垃圾池间的臭气外逸，又能将抽出的臭气在炉内烧掉。另外，垃圾池内气体中含尘量较多，池上方吸风口处需要安装过滤装置。焚烧厂房内还有其它区域需要排风，如锅炉顶部、渣池间、出渣机附近、推料器附近等，因此本条提出二次风也可以从这些区域抽取，以减少独立排风系统的设置。

9.3.3  当垃圾含水量大、热值过低时，垃圾在炉内的干燥效果不好，对垃圾的充分燃烧有影响，并且不易使焚烧炉的炉膛温度达到标准要求。因此需要对一、二次风进行加热以改善垃圾在燃烧前的干燥效果和焚烧炉燃烧工况。

9.3.4 本条给出了按照垃圾元素分析数据估算理论空气量的公式，理论空气量用于估算实际燃烧空气量。

9.3.5 垃圾焚烧所需实际空气量是一、二次风供应系统设计的基础，本条为设计人员提供了一种估算焚烧空气量的方法。

9.3.6由于垃圾成分在不同季节变化范围较大，对采用连续焚烧方式的焚烧线，采取变频调节方式调节供风风量更有利于燃烧控制，也是一项节能措施，如条件许可，一、二次风机可以采用变频调节方式。对于炉排炉，各段（干燥段、燃烧段和燃烬段）所需要的空气量不同，各段独立调节有利于按照各段需要供应空气，从而有利于改善炉排上垃圾的燃烧工况。

9.3.7

1 管内流速选择越大，所需管径就越小，投资节省，但管路阻力也大，风机耗电就大。管内流速选择越小，所需管径就大，投资较大，但管路阻力较小，风机耗电较小。因此本条要求选择合理的管内空气流速，兼顾管道投资和风机运行耗电。管路和设备的布置需要尽量减少弯头的数量，以减小管路阻力。

2由于从垃圾池抽出的气体含有粉尘和一些杂质，因此需要设置过滤设施。

3 从垃圾池抽出的气体还含有一些酸、碱性气体，因此需注意选择耐腐蚀材料和设备，另外，如气体管道及管件发生泄露，将使恶臭扩散到周围环境，造成环境污染，故需特别注意焊缝、检测孔、检查口等容易发生泄露的地方的密封。

4保温和防止热膨胀是热空气管道及管件设计的基本要求。

9.3.8  焚烧炉排下的一次空气配风装置，多采用仓式配风形式，由1~2台一次风机供应一次燃烧空气。但也有的焚烧炉炉排下分段设置风机，配置多台一次风机对每段炉排分别送风。

9.3.9  焚烧锅炉出口烟气含氧量与过剩空气系数的关系可近似为α=21/(21- O2),因此，一般是通过监测烟气中含氧量来控制燃烧空气供应量，即过剩空气系数。氧浓度监测设备与一、二次风风量控制设备联锁控制可以较好地控制燃烧供风量保持在合理范围内，有利于垃圾的高效、稳定燃烧。一般情况下焚烧锅炉出口烟气中含氧量控制在6%-10%，即过剩空气系数控制在1.4-2.0，对于我国生活垃圾的焚烧是适宜的。

一般地，当垃圾成分变化较小、热值较高时，过剩空气系数α可以控制得较低，反之α值需要较高。我国台湾对连续焚烧方式的炉排型垃圾焚烧炉，一般取α不大于1.7；欧洲一些公司相对高热值垃圾，多按烟气含氧量6%~8%进行运行控制，即过量空气系数在1.4~1.6之间；针对我国低热值垃圾，国外一些公司提供的焚烧技术中确定在1.6~2.0之间。

9.3.10  由于垃圾成份与特性随季节变化，在选择风机时，如具有不同季节的垃圾元素分析数据，则可采用热值最高季节的垃圾数据计算额定处理量时的所需风量，然后再考虑110%～120%的富裕，以满足将来垃圾热值增加后的燃烧空气需要量。在垃圾焚烧过程控制中，需要调整和控制一次风量及不同燃烧段的配风，对炉排型焚烧炉，在自动调整炉排运动速度的同时，进行风量调整和控制，因此需要有较大余量。一般地讲，垃圾焚烧厂的规模越大，余量相对越小。对仅通过二次风调节炉温时，需要较大二次风余量。

## 9.4点火与辅助燃烧系统

9.4.1 点火燃烧系统和助燃燃烧系统主要包括燃料供应、燃烧供风和燃烧器等系统和设备。点火燃烧器主要用于垃圾焚烧炉的冷、热态启动点火。助燃燃烧器是保证炉膛温度满足规范要求的重要保证，由于生活垃圾的含水率、热值变化较大，当热值过低、含水率过大时，只有靠启动助燃燃烧器才能使炉膛温度保持在标准要求范围内。另外，在焚烧炉启动时，也要靠助燃燃烧器对炉膛进行加热，在垃圾入炉焚烧之前将炉膛温度加热到850℃以上。对于大型垃圾焚烧炉，由于炉膛体积较大，一般需设置多台燃烧器，包括垃圾焚烧炉启动运行与辅助燃烧用，以保证垃圾完全燃烧。

为使焚烧炉在启炉和停炉时，单独依靠点火燃烧器和助燃燃烧器（无垃圾焚烧热量）将炉膛温度加热至850℃，点火燃烧器和助燃燃烧器的总功率应足够。可以将焚烧炉额定热负荷（设计垃圾低位热值下，焚烧炉达到设计处理能力时的焚烧炉热负荷）作为点火燃烧器和助燃燃烧器的总功率选择依据，根据经验，点火燃烧器和助燃燃烧器热负荷合计达到焚烧炉额定热负荷的60%左右即可满足要求。

对于大中型垃圾焚烧炉，炉膛空间较大，助燃燃烧器需考虑多点布置，并使各燃烧器燃烧火焰相互对冲，使高温烟气产生旋流，以使炉膛内的空间温度均匀。

助燃燃烧器的自动启停对维持炉膛温度是非常重要的，对于燃油和燃气燃烧器，其启动需要遵守一个设定的程序，因此从启动指令发出到点火燃烧有一个滞后时间，因此自动燃烧控制系统向燃烧器发送启动指令的时机需要考虑燃烧器滞后时间。

助燃燃烧器是直接在炉膛上安装的，其燃烧器喷嘴是直接对着炉膛的，炉膛的高温会对燃烧器头部造成影响，因此需要采取措施保护燃烧器免受高温烘烤。通常的做法是设置冷却风，对燃烧器头部实施连续冷却；也可以设置燃烧器的伸缩装置，在燃烧器停运后自动从炉膛抽出。

（欧盟焚烧技术导则要求：At start-up, auxiliary burners are commonly used to heat up the furnace to a specified temperature through which the flue-gases can pass. This is the main use of auxiliary burners.These burners are usually switched on automatically if the temperature falls below the specified value during operation. During shut down, the burners are often only used if there is waste in the furnace.

When the plant is shutdown, the auxiliary burners are used when the temperature has fallen below the design limit of the furnace and the temperature sinks below the required minimum temperature. They operate until there is no waste in the incineration chamber. )

9.4.2 由于启炉阶段烟气温度较低, 烟气中水分大且易凝结成水雾, 对后面的布袋除尘器易造成损坏, 因此启炉阶段一般不启动布袋除尘器。在这种情况下如使用重油, 就会产生较大的排烟污染。轻质油产生的污染物比重油少得多, 因此本条提出不得使用重油的要求。垃圾焚烧炉冷态启动需要靠燃油逐渐将炉膛温度增加至850℃，在这之前是不能烧垃圾的，因此焚烧炉启动期间用油量较大，使用时间相对较短，一般是十几到几十个小时。保证焚烧炉启炉阶段的用油量是非常重要的，因此本条要求储油罐总容积要不小于最大一台垃圾焚烧炉冷启动点火及烘炉用油量的1.5~2.0倍，以保证每台焚烧炉启炉期间的用油量。为便于倒换清理储油罐中残余物和水分，油罐数量宜设置2台。

9.4.3由于助燃燃烧器是保证炉温的重要设备, 其供油系统应该是非常可靠才行, 困此供油泵需要设置备用。

9.4.4 本条文是对供油管道系统的一般规定。

9.4.5 本条增加了用气体燃料时的一般要求。

## 9.5 炉渣输送、处理与检测

9.5.1 一般采用连续机械排渣装置的垃圾焚烧炉，从排渣口排出的炉渣，呈现高热状态，需要浸水冷却。炉渣是否烧透需要经常检测炉渣的热灼减率，这就需要配置固定的炉渣取样制样设备和设施。

9.5.2  据调查，目前国内已建的垃圾焚烧厂常有因除渣机故障导致焚烧线不能正常运转的情况，因此本条文规定除渣机应有可靠的机械性能和可靠的水封。

炉渣输送设施通常采用带式或震动输送方式，为防止炉渣在输送过程中散落，输送机应有足够宽度。另外，炉渣中含有废铁等金属物质，为了使这些物质作为资源再次得到利用，本条提出设置除铁设备对炉渣中的废铁进行选出。

9.5.3  炉渣是随着垃圾焚烧炉的运行连续排出的，炉渣的热灼减率直接反映垃圾是否燃烧完全，为了调整好垃圾的焚烧工况，需要经常检测炉渣的热灼减率。而要使炉渣热灼减率检测数据真实反映实际焚烧状况，炉渣取样的代表性很重要。要使炉渣取样具有代表性，就需要在炉渣输送过程中实施输送全断面取样。要实现炉渣输送过程中取样就要配置取样设备或设施，本条要求焚烧厂内需要配置炉渣取样设备（设施），是为了便于焚烧炉运行过程中随时取到炉渣样品，随时对炉渣热灼减率进行检测。

9.5.4 为了炉渣取样具有代表性，炉渣取样次数和取样量均应达到一定水平，取出的炉渣样品需要在现场进行破碎、剪切（对于柔性物质），以便能够混合均匀，混合均匀后进行缩分，以满足实验室检测的需要。

9.5.5 炉渣量一般为垃圾量的10~25%，不同季节有所不同。炉渣的储存是焚烧厂不可缺少的设施。由于排出的炉渣还有较高的温度，且比较湿，在排入炉渣储坑间时会散发出一些水雾并伴随一些粉尘，因此本条要求在炉渣储坑间设置排风除尘系统。另外，炉渣抓斗检修通道和冲洗设施也是需要设计人员考虑的。

9.5.6 为了了解焚烧炉垃圾燃烧效果，指导运行操作人员将焚烧炉的运行工况调整至最隹,焚烧厂需要经常检测炉渣热灼减率(流化床焚烧炉还需要检测锅炉灰热灼减率)，因此本条要求焚烧厂内需要配置炉渣热灼减率检测设备和设施。

9.5.7炉渣主要成份有氧化锰、二氧化硅、氧化钙、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钠、五氧化二磷等化合物，还有随垃圾进炉的废金属、未燃尽的有机物等。炉渣在热灼减率达到标准要求的情况下可被看作一般固体废弃物，因此可以进行综合利用。炉渣一般可作为铺路材料和建材原料。

锅炉灰由二氧化硅、氧化钙、三氧化二铝、三氧化二铁以及少量未完全燃烧碳粒和微量重金属等组成。一般情况下，生活垃圾焚烧厂的锅炉灰中重金属不会超标，因此可以被看做一般固体废弃物，与炉渣合并处理。当生活垃圾焚烧厂焚烧工业垃圾或医疗垃圾时，锅炉灰应进行重金属检测，如果重金属含量超标，就应将其与飞灰一并当做危险废物处理。

9.5.8  对于炉排式焚烧炉，有少量细小颗粒物和未完全燃烧物质从炉排缝隙掉落，被称为漏渣。该漏渣需要及时输送出去，否则会影响一次空气的供给。在正常工况下，漏渣中主要是灰土，因此可以直接送至炉渣间与炉渣混合。当炉排出现故障时，有可能造成漏渣量增加，一些有机物进入漏渣中，这些有机物含量较大的漏渣如果混入炉渣直接排放，可能造成污染，需要将这部分漏渣重新入炉焚烧，因此要求将其送至垃圾池间。

9.5.9 由于流化床焚烧炉一次风压高，垃圾是悬浮起来燃烧的，很多细小颗粒未完全燃烧就被吹至后面锅炉，使锅炉灰和飞灰中含碳量增大，因此需要设置锅炉灰和飞灰回流设施，当检测到锅炉灰和飞灰中含碳量过高时，应该将其中的一部分送回到炉内，以提高焚烧效果，也可减小锅炉灰和飞灰中有机碳对环境的影响。因此本条提出流化床焚烧炉设置锅炉灰和飞灰回流系统。

# 10  热能利用系统

## 10.1 一般规定

10.1.1 为提高垃圾焚烧厂的经济性，并防止对大气环境的热污染，应对焚烧过程产生的热能进行回收利用。利用垃圾热能时，应充分注意垃圾特性的不稳定性，特别是垃圾热值的变化。

10.1.2  本条文是垃圾热能利用方式选择的基本原则，考虑到节能减排，垃圾焚烧厂应优先采用利用效率高的方式，如热电联产、冷热电三联供等方式。

## 10.2 焚烧锅炉

10.2.1 本条是对焚烧炉的额定热出力确定提出的要求，防止配置锅炉出力过大。对于流化床焚烧厂，一般要连续添加助燃用煤才能使焚烧工况稳定，因此本条提出确定焚烧锅炉出力时考虑燃煤部分的热能。但如果用煤的热能占比过高，可能影响垃圾的正常处理。

10.2.2 本条文是对锅炉热力参数提出的一般规定。

对于蒸汽轮发电机来说，蒸汽温度和压力越高，发电效率越高。但是对于焚烧锅炉，蒸汽温度和压力过高时宜产生高温腐蚀而使锅炉过热器寿命减小。根据目前国内外的运行经验，采用400°C, 4MPa的蒸汽参数，对于焚烧锅炉来说是比较稳定、可靠的，整体效益也比较好。采用更高的450°C, 6MPa的蒸汽参数，发电效率可以有一定程度的提高，但过热器寿命要受到一定影响。

10.2.3  垃圾特性决定了垃圾焚烧热能变化范围较大，故本条文规定宜选择蓄热能力大的自然循环锅炉。垃圾焚烧烟气中含有较多烟尘，经过锅炉受热面管束时烟尘颗粒对管束表面造成冲刷，使得管道表面的氧化保护层磨损，而加快管道表面的化学腐蚀。为了减小烟气对锅炉管束的磨损和腐蚀，设计方面可考虑减小烟气流速、改变烟气流方向以利于颗粒物沉降、选择合适的蒸汽参数等措施，以减轻烟尘对锅炉管束的磨损。同时还应充分注意焚烧烟气的高温腐蚀和低温腐蚀问题。

## 10.3 锅炉辅助系统

10.3.1  垃圾焚烧发电厂总发电量小，一般配置1~2台汽轮发电机组，单台发电机组容量也比较小，而焚烧锅炉一般要配置2~4台，这种情况下，锅炉给水系统适合采用单母管制，因此本条提出焚烧锅炉给水管道宜采用单母管制系统。为了防止焚烧锅炉的省煤器进水温度过高，简化热力系统并考虑小型汽轮发电机组抽汽能力，同时已建成垃圾焚烧厂锅炉给水温度的工况经验，给水温度的经济温度为130℃~140℃。一些循环流化床焚烧锅炉的给水温度达到155℃左右。

10.3.2  当焚烧锅炉给水温度为104℃时，应采用大气式热力除氧器；当给水温度为130~140℃时，则可采用该饱和温度对应工作压力的除氧器，而无须高压加热器。

10.3.3  垃圾焚烧发电厂总发电量小，一般配置1~2台汽轮发电机组，单台发电机组容量也比较小，而焚烧锅炉一般要配置2~4台，这种情况下，切换母管制、单元制和扩大单元制都不适合，因此本条提出垃圾焚烧厂主蒸汽管宜采用单母管制系统或分段单母管制系统。

10.3.4  本条是对焚烧锅炉对流受热面清灰的规定。目前清灰方式主要有机械振打、蒸汽吹灰、激波清灰等，要根据具体情况选择一种有效、安全、可靠的清灰方式。激波吹灰装置需要对可燃气体进行爆燃，因此需要设置可靠的安全控制系统和安全设施。

## 10.4 汽轮发电机组及其辅助设备

10.4.1  纯发电的焚烧厂可选择纯凝汽机组，热电联产的焚烧厂可选择抽凝或背压机组。垃圾焚烧发电的功率一般都不大，配置2台汽轮机即可满足发电需求。

10.4.2  汽轮机组检修及事故期间，为保持焚烧线正常运转，应设置主蒸汽旁路系统。对设置两套汽轮发电机组，考虑热力系统故障时仍可维持焚烧线的运行，并避免旁路系统设施过于庞大，特作此条规定。

10.4.3  我国汽轮发电机组的凝汽器绝大多数是采用循环水冷却方式，而目前国外多采用空气冷却方式，两种方式各有优势，应根据当地条件和技术经济比较确定采用那种方式。对水资源贫乏的地区，应提倡采用风冷方式，以节约水资源的利用，特增加对风冷方式的规定。

10.4.4背压式汽轮机是将汽轮机的排汽供热用户使用的汽轮机。其排汽压力（背压）高于大气压力。背压式汽轮机排汽压力高，通流部分的级数少，结构简单，同时不需要庞大的凝汽器和冷却水系统，机组轻小，造价低。当它的排汽用于供热时，热能可得到充分利用，但这时汽轮机的功率与供热所需蒸汽量直接相关，因此不可能同时满足热负荷和电（或动力）负荷变动的需要，这是背压式汽轮机用于供热时的局限性。这种机组的主要特点是设计工况下的经济性好，节能效果明显。另外，它的结构简单，投资省，运行可靠。主要缺点是发电量取决于供热量，不能独立调节来同时满足热用户和电用户的需要。因此，背压式汽轮机多用于热负荷全年稳定或有稳定的基本热负荷的焚烧厂。

抽汽背压式汽轮机是从汽轮机的中间级抽取部分蒸汽，供需要较高压力等级的热用户，同时保持一定背压的排汽，供需要较低压力等级的热用户使用的汽轮机。这种机组的经济性与背压式机组相似，设计工况下的经济性较好，但对负荷变化的适应性较差。

抽凝式汽轮机是从汽轮机中间抽出部分蒸汽，供热用户使用的凝汽式汽轮机。抽汽凝汽式汽轮机从汽轮机中间级抽出具有一定压力的蒸汽供给热用户，一般又分为单抽汽和双抽汽两种。其中双抽汽汽轮机可供给热用户两种不同压力的蒸汽。这种机组的主要特点是当热用户所需的蒸汽负荷突然降低时，多余蒸汽可以经过汽轮机抽汽点以后的级继续膨胀发电。这种机组的优点是灵活性较大，能够在较大范围内同时满足热负荷和电负荷的需要。因此可用于热负荷变化幅度较大，变化频繁的区域。它的缺点是热经济性比背压式机组的差，而且辅机较多，价格较贵，系统也较复杂。

## 10.5 主蒸汽系统

10.5.1 母管制是指将所有锅炉的蒸汽引至一根蒸汽母管，再由母管分别引至汽轮机和其他用汽处。由于垃圾热值较低，焚烧锅炉产生的蒸汽量较小，多台锅炉的蒸汽集中起来带动汽轮发电机组可选用较大功率的汽轮机组，有利于提高发电效率。因此，对于垃圾焚烧发电厂，蒸汽管道采用母管制是比较适宜的。

10.5.2 本条是对蒸汽管道设计的基本要求。

10.5.3蒸汽支管自蒸汽主管的顶部接出可有利于减轻干、支管焊口的受力。因为支管切断阀关闭后阀前支管里还充满蒸汽，如切断阀不靠近主管，切断阀关闭后切断阀前面充满蒸汽的支管比较长，且会因蒸汽冷却产生凝结水，凝结水流入主管会对主管产生不良影响。因此本条要求支管上的切断阀设在靠近主管的地方。切断阀设在支管靠近主管的水平管段上也是为了减小支管内的凝结水流入主管。

10.5.4 在蒸汽管道方形补偿器上引出支管，蒸汽支管与主管的接口会因方形补偿器的变形和位移而受较大应力，容易产生管道接口损坏。在靠近方形补偿器的地方引出支管时，需要考虑不能影响方形补偿器的补偿能力。

10.5.5 本条的要求主要是出于安全的目的。

10.5.6 饱和蒸汽在减压时易产生凝结水，因此要求设置疏水器，避免管道内产生气液两相流，影响管道安全。

## 10.6 热能利用

10.6.1纯发电的生活垃圾焚烧厂，热能利用方案设计应符合下列规定：

1 并入电网可实现垃圾焚烧热能的有效利用，如发电不能并入电网，也可考虑区域供电和供热模式，以最大限度利用垃圾焚烧热能。

2 焚烧厂内用热由焚烧锅炉提供也是一种充分利用垃圾热能的措施。

3 提高垃圾发电量的措施主要有提高蒸汽参数、降低垃圾水分灰分、提高垃圾充分燃烧程度等。降低厂用电率的措施主要有使用调速电机、使用节能型电气设备、

10.6.2采用热电联产的生活垃圾焚烧厂，热能利用方案设计应符合下列规定:

1 为了节省供热管网投资, 热用户尽可能集中, 因此确定供热范围时尽可能选择集中分布的热用户,如工业园区或大型居住区等。供热介质主要由热用户性质决定, 工业热用户对蒸汽需求较多且用量稳定, 季节性变化较小, 因此为适应工业用户的需求, 供热介质需优先考虑蒸汽, 且需根据最高蒸汽参数需求确定一级抽汽位置。

2 不同热用户的用热负荷、用热介质、热介质参数不同, 且随着时间的变化会产生变化, 用热需求调查越准确, 供热方案越接近实际, 投资效益越高。民用供热季节性强, 供热供冷相结合有利于平衡不同季节的热需求量。

3 民用供热多以热水作为供热介质，在厂内设置汽水换热站便于凝结水的回收。

4 工业用热多以蒸汽作为供热介质。由于焚烧厂发电系统耗水量较大，供出蒸汽的凝结水如不回收，则会使耗水量更大。而垃圾焚烧厂一般距城市比较近，耗水过大会影响城市的水资源保护，因此本条提出用蒸汽作为供热介质时，尽可能设置凝结水回水管网，将凝结水返回焚烧厂。如一些加工工艺用蒸汽后凝结水无法回收则不必考虑回水管网。

# 11  烟气净化与排烟系统

## 11.1  一般规定

11.1.1目前国内垃圾焚烧厂执行的烟气排放标准是《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485, 但有的垃圾焚烧厂所在区域环境要求较高，公众对垃圾焚烧厂越来越敏感，因此，垃圾焚烧厂烟气排放指标限值不但要满足国家标准，还应满足所在区域的环境要求。

11.1.2 垃圾焚烧烟气中的污染物浓度与垃圾成分和焚烧工艺有关。如果有垃圾中Cl和S元素成分资料，即可以理论估算出焚烧烟气中的HCl和SOx的浓度; 烟气中NOx、颗粒物、二噁英等污染物的原始浓度一般是根据有关实测资料，结合本工程实际合理确定。

11.1.3 生活垃圾焚烧会产生烟尘、HCl、HF、SO2以及二噁英等污染物，还有高温气化的一些重金属。烟气净化工艺需要将这些污染物去除，使排放的烟气中污染物浓度达到规定的限值。去除这些不同性质的污染物需要不同的方法，因此烟气净化需要组合式综合工艺。 烟气中原始污染物种类和浓度以及烟气污染物排放限值是确定烟气净化工艺和设备的主要考虑因素。对于城市生活垃圾，其焚烧烟气中的各类污染物浓度随垃圾成分的变化不断变化，因此，烟气净化工艺和设备需要对污染物浓度波动有较宽的适应性。

11.1.4烟气净化是垃圾焚烧厂二次污染控制的首要环节，每台垃圾焚烧炉后面必须配置一套烟气净化系统，以形成一条完整的垃圾焚烧线。由于在垃圾焚烧过程中烟气净化不能中断，因此一些关键设备需要考虑设置备用或各单元设备之间的设备能够相互备用。

11.1.5 本条给出的烟气量估算公式中的各元素成分和含水率是焚烧厂建设前对现有生活垃圾取样检测的结果。

11.1.6 由于垃圾焚烧炉的设计垃圾热值是未来若干年后的垃圾热值，因此在确定烟气净化设备设计烟气处理量时应考虑到若干年后垃圾热值提高后各元素成分的变化，其中C、H、O、S、Cl等可燃成分会增加，水分会有所减小，因此烟气量会有所增加。本条给出了设计裕量系数η为1.1~1.2。设计人员可以根据不同城市的生活垃圾成分变化预测情况选择调整系数，如热值增加较快，水分变化不大，η取较大值，反之取较小值。

11.1.7  以往在烟气净化系统中因设备腐蚀和磨损被迫停止运行的情况时有发生；也有过在飞灰排出时，形成系统堵塞的情况，这些均需要在烟气净化系统设计时予以重视。

## 11.2  酸性污染物的去除

11.2.1  焚烧烟气中含有氯化氢、二氧化硫、氟化氢、氮氧化物等酸性气体，一般情况氯化氢的浓度最高，二氧化硫和氟化氢的浓度相对较低，其中氯化氢、二氧化硫、氟化氢的化学性质都较活泼，可以用同一种碱性药剂进行中和反应加以去除。

氮氧化物不能用简单的中和反应去除，需要另外处理。

酸性气体的去除最常见的是半干法和干法，半干法对HCl、HF、SO2的去除率都较高，是采用较多的工艺。干法烟气净化技术在烟气温度适宜的情况下对酸性气体中的HCl、HF有较高的去除效率，相对来说，SOx去除效率较低。由于干法烟气净化工艺简单，运行维护方便，一般作为半干法脱酸的补充或备用。湿法对酸性气体的去除率高，但由于产生较多污水，因此只用于对烟气排放标准要求高的工程。本条要求酸性气体脱除宜采用两种以上方法的工艺组合主要是考虑到当半干法或湿法脱酸设备故障期间，可以有备用脱酸工艺来承担酸性气体的脱除，防止酸性气体超标排放。通常的做法是采用半干法加干法或湿法加干法的组合工艺。

11.2.2  半干法净化具有净化效率高且无需对反应产物进行二次处理的优点，可优先采用。半干式脱酸塔直径较大, 烟气进入后需要利用导流装置将烟气在脱酸塔断面上均匀分配, 以提高脱酸效率。

停留时间是半干法设计中非常重要的参数，本规范根据运行经验并参考国外相应规定，提出半干反应器在最大烟气量下烟气停留时间不小于15s。为了防止烟气结露, 一般情况下反应塔出口温度不能低于130℃。

雾化器是石灰浆半干式反应塔的关键设备，雾化器对石灰浆的雾化细度直接影响脱酸反应效果和水分蒸发效果，因此本条对石灰浆雾化细度做出要求。

我国尚未编制作为石灰浆用的商品石灰的质量标准，而各地生产石灰的工艺普遍比较落后，石灰品质低且不稳定。石灰水化要求控制也不严，更影响了熟石灰的品质，经常使设备和管道出现严重磨损和堵塞问题。因此应重视对石灰质量要求，设计中需要采取相应技术措施。宜在石灰水化后再增加一道过滤器，将杂质去除一部分以减少运行故障。为了保证石灰水化的质量，可由焚烧厂运营方采购生石灰，自己进行水化。若直接采购氢氧化钙，更应注意确保该产品的质量。

配置石灰浆计量与喷射量控制装置可以实现根据酸性气体在线监测数据调节石灰浆喷射量, 以利于酸性气体的达标排放。

11.2.3  因为常用的中和剂如粉状氢氧化钙等容易在贮罐中架桥，故在贮罐设计时需采取必要的破拱措施，如专用的破拱装置或空气炮等。另外，在运行时要加强石灰（碱）用量的控制和统计，因此，贮罐给料系统需要采用必要的计量措施如定量螺旋仪等。

11.2.4  条文中提出关于石灰浆输送设施的有关条款，系根据过去运行中经常碰到的问题总结归纳而制定的。石灰浆输送泵是石灰浆输送系统中的重要设备，其工作环境比较恶劣，叶轮磨损严重，且容易在泵内发生沉淀，经常需要拆开清洗和修理。因此，对泵的选型应提出耐磨性好，泵壳开拆方便的要求。此外备用泵也是必不可少的。

11.2.5  本条中的干法，主要是指将吸收剂如消石灰（Ca(OH)2）、碳酸氢钠等碱性粉末吹入袋式除尘器前的烟道内，完全是干粉在烟道内及袋式除尘器滤袋上与烟气的反应，并且将反应生成物在干燥状态下被布袋除尘器收集的方法。由于石灰粉干法脱酸受烟气温度影响较大，脱酸效率不稳定，而二碳酸氢钠干法成本大难以长时间运行，因此本条提出干法脱酸工艺宜与半干法或湿法脱酸工艺一起使用，既能保证脱酸效率，又可解决脱酸工艺备用和高标准要求的问题。

石灰粉与酸性气体的反应受温度的影响较大，国外研究结果表明，烟气温度在150℃时，石灰粉对HCl和SO2的去除率都能达到较高水平（95%以上）。当烟气温度在180℃和210℃时，在同样的Ca(OH)2当量比时，两种酸性气体的去除率明显降低，特别是SO2的去除率受温度的影响更大。

由于是干粉直接进行中和反应，采用Ca(OH)2从经济性和效果两方面综合较优。Ca(OH)2的品质，没有硬性规定，主要是考虑到所建厂相对较近的原料供应方所能提供的性价比较高的原料。建议的原料品质如下：

Ca(OH)2含量≥90%

粒度：100目筛通过率≥95%

喷入口的位置没有具体规定，主要是不同焚烧厂所具备的条件不同，且各技术提供方或成套设备供应商所采取的方案也不同，但必须确保吸收剂在进入袋式除尘器前与烟气的充分混合，以得到好的酸性气体去除效果。

碳酸氢钠粉也可以用于干法脱酸，其要求的反应温度可以较高。

11.2.6本条文是对湿法脱酸工艺的要求。随着经济的发展和环保标准的提高，有些垃圾焚烧项目可能要执行干法和半干法均难以达到的烟气排放标准，因此湿法是一种可选方案。湿法即用碱液对烟气进行洗涤，喷出的碱液是不能完全蒸发的，与烟气接触反应过的碱液可循环用于烟气洗涤。

## 11.3  除 尘

11.3.1烟气中的颗粒物控制，一般可分为静电分离、过滤、离心沉降及湿法洗涤等几种形式。常用的净化设备有静电除尘器和袋式除尘器等。由于飞灰粒径很小（d＜10 μm的颗粒物含量较高，必须采用高效除尘器才能有效控制颗粒物的排放。袋式除尘器可捕集＞0.1μm粒子。烟气中汞等重金属的气溶胶和二噁英类极易吸附在亚微米粒子上，这样，在捕集亚微米粒子的同时，可将重金属气溶胶和二噁英类也一同除去。另外，袋式除尘器中，滤袋迎风面上有一层初滤层，内含有尚未参加反应的氢氧化钙和尚未饱和的活性炭粉，通过初滤时，烟气中残余的氯化氢、硫氧化物、氟化氢、重金属和二噁英类再次得到净化。因此袋式除尘器在净化生活垃圾焚烧烟气方面有其独特的优越性。但是袋式除尘器对烟气的温度、水分、烟气的腐蚀性较为敏感。不同的滤料有不同的使用范围，应慎重选用，以保证袋式除尘器能正常工作。

国外一些公司对半干法分别与袋式除尘器与静电除尘器组合的烟气净化工艺进行对比试验表明：当进入除尘器的烟气温度为140—160℃时，采用袋式除尘器工艺，对二噁英类的去除率达到99%以上，汞的排放浓度检测不出，均明显优于采用静电除尘器的工艺。从运行情况看，同静电除尘器相比，袋式除尘器阻力较大，滤袋易破损，需要定期更换，造成运行费较高。

由于袋式除尘器对＞0.1μm的颗粒剂有较佳的去除效果，因此，《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）中明确规定，生活垃圾焚烧炉的除尘设备应采用袋式除尘器。

各种常用粉尘粒径和除尘器的性能，参见图1。

图1

由于厨余垃圾的比例较高，使垃圾水分较多，虽经挤压，堆酵，去除了一部分水分，但是入炉垃圾的水分还是很高，导致烟气的露点温度很高。烟气中有氯化钙，亚硫酸钙等易吸潮的盐类，极易吸收烟气中的水分而发粘，造成设备和管道的堵塞，严重的会使整个系统瘫痪。因此维持系统中烟气不结露是保证正常运行的重要条件。同样，除尘器收集下来的飞灰，在输送、储存的过程中也会发生类似的问题，需同等对待。

11.3.2 本条给出了布袋除尘器总过滤面积的计算公式。由于在运行过程中不断清灰，因此在过滤面积选择时考虑了额外增加一个仓室。

11.3.3 过滤速度是决定布袋除尘器的一个重要的因素。过滤速度太高会造成压力损失过大，降低除尘效率，易使滤袋堵塞和损坏。过滤速度选择过小，会使除尘器体积过大。因此在选择布袋除尘器过滤速度时应综合考虑各种因素，重点要保证除尘效率和除尘器可靠性，其次在一定程度上考虑经济性。

11.3.4 布袋除尘器一般要布置很多并联的风室，这些风室均可以独立运行。烟气通过除尘器前总烟道向各风室分配，要做到分配到各风室的烟气量和含尘浓度均匀，总烟道的气流速度不能太高，速度太高易使沿气流方向的后端风室含尘浓度偏大，前端风室含尘浓度偏小。10~20m/s是实践中总结的较为适宜的气流速度。在烟气量较大时一般需要设置导流板使前后的烟气流量分布均匀。

11.3.5 垃圾焚烧烟气中含大量水分，还有SO3和HCl等其它酸性气体。当烟气温度降至一定值时，其中的一部分水蒸气就会凝结成水雾，即结露现象。酸性气体也会因温度降低而形成酸雾，即酸露点。一般烟气湿度大时，露点就高，另外酸露点也比较高，因此为确保除尘效率、保护布袋，本条要求进入布袋除尘器的烟气温度要保持高于露点温度20℃-30℃，一般需要控制在140℃左右。

11.3.6  由于袋式除尘器的清灰压缩空气消耗量很大，若不设置专用的压缩空气系统，会使其它压缩空气管路的压力产生较大波动。

11.3.7  布袋除下的飞灰是来自烟气，温度较高，空隙间气体的相对湿度较大，如遇冷易出现结露而使飞灰颗粒变潮结块，堵塞排灰口。对灰斗进行伴热，不让飞灰降温，是防止飞灰在灰斗中结块的有效做法。

11.3.8  设置烟气旁通管路易造成未被净化的烟气排入大气，造成污染，因此本条要求布袋除尘器不能设置旁通烟道。

11.3.9 布袋破损是造成烟尘、二噁英和重金属超标排放的重要风险点，如果设置布袋破损监测系统，可以尽早发现布袋破损，在未造成排放超标时尽早更换，避免污染发生。目前有静电监测设备，比较灵敏、精确，可以监测到布袋的微破损。

## 11.4  二噁英类和重金属的去除

11.4.1～11.4.2 二噁英类（Dioxins）是PCDDS和PSDFS二类化学构造上类似的化学物质总称，据新近研究结果认为，一氧化碳-PCB5也是与上述化学结构类似的，它们分别有75、135和209个异构体，是在人类生存环境中较为普遍存在的，毒性较大的、超痕量的物质。作为监测对象的分别有7、10和12种，毒性最大的是2,3,7,8-TCDD。二噁英类有多种产生途径，均与人类生产活动密切相关，垃圾焚烧是来源之一。采用垃圾焚烧技术应重视对二噁英类的处理，以防治二噁英类的环境污染和对人体健康的影响。

在250～400℃时，残碳和有机氯或无机氯在飞灰表面进行催化合成，通过有机前提物质（如多氯联苯）合成，而前提物质可能是气相中通过不完全燃烧和飞灰表面异相催化反应产生，特别是以飞灰表面催化是二噁英类生成的主要机理。烟气中二噁英类以固态存在，大多吸附在微小颗粒物上。从垃圾焚烧锅炉和烟囱之间二噁英在飞灰颗粒物上形成过程发现，在200℃二噁英类浓度没有变化，300℃时二噁英浓度增加10倍。在600℃的条件下，二噁英降低到了可检测的水平之下，说明300℃是二噁英形成的危险温度。从工业上考虑，一般这个温度定为500～200℃。因此，为有效降低垃圾焚烧厂排出的二噁英浓度，应同时考虑以下措施：

1）保证垃圾焚烧炉炉膛内的“3T”工况；

2）避免或减小烟气在500～200℃的时间段；

3）采用有效的吸附剂对烟气中的二噁英进行吸附；

4）采用高效除尘器对烟气中亚微米以上粒径的飞灰进行有效去除。

汞是低熔点金属，在烟气中大部分是气态，小部分是固态，也容易吸附在微小颗粒物上，因此只有用高效除尘器有效捕集亚微米飞灰，就能同时去除烟气中的汞金属，另外二噁英类和汞等重金属气溶胶能被多孔物质吸附，常用吸附剂为活性炭和氢氧化钙。因此烟气中的二噁英类和汞金属去除可用同一装置，采用共用技术，只是吸附剂的消耗量要考虑同时吸附的因素。

11.4.3 活性炭粉是强吸附剂，它能将烟气中的重金属和二噁英类有机物吸附，吸附重金属和二噁英的活性炭颗粒被布袋除尘器除下，即起到将重金属和二噁英从烟气中脱除的目的。不同种类的活性炭粉，孔径分布也不同，重金属和二噁英的分子量不同，要同时吸附多种物质，其小孔和中孔均应具有一定数量，选择活性炭时，要考虑比表面积达到一定数值。

11.4.4活性炭粉的输送和喷射系统设计应符合下列规定：

1 活性炭喷射系统是保障焚烧炉重金属和二噁英达标排放的必要设施，需要与焚烧炉一对一配套，因此需要采用单元制设置。只要垃圾焚烧炉运行，活性炭喷射系统就不能停，因此需要活性炭输送风机能够有备用，保证每条焚烧线活性炭喷射的连续性。

2 活性炭喷射量要达到一定值才能保证重金属和二噁英的稳定达标排放。活性炭粉计量称重和控制设备是控制活性炭喷射量必不可少的设备。

3 做到连续、均匀地输送活性炭，才能使喷入烟道的活性炭连续、均匀。

4 伸进烟道的活性炭输送管和喷嘴易受到高湿度烟气的腐蚀，管道和喷嘴具有耐腐蚀性能有利于保证活性炭喷射均匀。

5 活性炭喷嘴是保证活性炭均匀喷射的关键，需要选择安装扩散性好的专用喷嘴，以达到良好的喷射效果。

11.4.5 活性炭储仓容量过大，占用空间大，焚烧厂房内难以布置；活性炭储仓容量过小，影响活性炭的连续输送。根据焚烧厂实际运行经验，按3~7天的活性炭使用量设计储仓容量较为合适。

11.4.6 活性炭粉是具有爆炸性的粉尘，在空气中活性炭颗粒浓度达到一定值遇火可引起爆炸。活性炭储藏室在活性炭粉卸料过程中存在粉粒散发的可能，因此本条要求活性炭储藏室有防爆措施。

## 11.5  NOx的去除

11.5.1 NOx是垃圾焚烧过程中产生的一种有害气体，《垃圾焚烧厂污染控制标准》GB18485对NOx的排放提出了较为严格的排放限值，有的地方标准比此国家标准还要严格，因此在确定降低NOx工艺方案时，需要以最严格的排放标准为依据，提出能够满足排放标准的工艺方案。目前工程上采用的降低NOx的方法主要有低NOx燃烧技术，包括控制二次风量（在CO和TOC不超标的情况下）、强化炉膛内烟气扰动避免局部高温、设置火焰冷却器、烟气回流等；炉内NOx脱除技术（俗称炉内脱硝），即采用选择性非催化还原方法脱除NOx；在尾部烟道采用选择性催化还原方法脱除NOx。

11.5.2 目前工程上采用的焚烧厂低NOx燃烧技术措施大都是不利于完全燃烧的，在实施的过程中会不同程度的影响垃圾的燃烧效率，造成CO和TOC的增加。因此在实施低NOx燃烧技术时，需要根据CO和TOC监测数据调整技术参数，在降低NOx产生的同时不能造成CO和TOC的显著增加。由于目前我国焚烧污染控制标准中还没有把TOC纳入排放限值，焚烧厂也没有安装TOC在线监测设备，因此在使用低NOx燃烧技术时更应该谨慎，不能使CO浓度增加太多。

11.5.3 SNCR NOx脱除系统，即选择性非催化还原脱NOx系统，在没有催化剂的情况下，NH3与NOx的还原反应需要在很高的温度下进行。因此本条要求还原剂喷入炉膛内850℃-1000℃的区域；为了提高反应效果，减少氨逃逸，本条提出还原剂喷嘴多层、多点布置，喷嘴需要具有良好的雾化效果；由于喷嘴暴露在高温区，还需要对喷嘴进行冷却，并能伸缩，以保护喷嘴不被烧坏；还原剂计量和控制装置是为控制还原剂的喷射量而设置，本条的要求是为了便于根据NOx排放浓度控制还原剂喷射量，以保证NOx稳定达标。《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》HJ 563是环保部行业标准，其中的一些技术和安全方面的条款也适用于垃圾焚烧厂的SNCR系统。

11.5.4

1 SCR NOx脱除系统是将还原剂喷入催化反应塔，还原剂在催化剂的作用下与NOx发生反应，将NOx还原成N2。由于催化剂宜受烟尘的影响，因此SCR NOx反应器需要布置在布袋除尘器之后，以减小烟尘对催化剂的影响。一般情况下，催化剂在比较高的温度下才能具有催化作用，低温催化剂的工作温度在170℃～250℃左右，高温催化剂的工作温度在300℃～400℃，而布袋除尘器出口的烟气温度一般在150℃左右，因此在催化反应塔前需要将烟气温度加热，以适合催化剂的工作温度，提高脱NOx效率。

2 催化剂具有一定的寿命，需要定期更换，因此反应器的设计需要考虑催化剂载体易于更换。有些催化剂对二噁英具有一定的分解作用，如果选择此类催化剂，可以一举两得，获得较好的环境效益。

3 SCR脱NOx反应器有一定的阻力，如在原来系统上加装，需要看风机风压是否满足要求，避免因风机风压不够造成炉膛负压不足。

4 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》HJ 562是环保部行业标准，其中的一些技术和安全方面的条款也适用于垃圾焚烧厂的SCR系统。

11.5.5 NOx还原剂可以用尿素、氨水或液氨，由于液氨的运输、储存安全性要求很高，垃圾焚烧厂不宜用液氨作为还原剂。由于氨气易挥发，且氨气在空气中具有爆炸性，因此要求配置氨气检测报警装置，避免在空气中浓度达到爆炸下限。

## 11.6  排烟系统设计

11.6.1 本条给出了排烟引风机所需风量的计算公式。其中Vs要根据烟气净化系统工艺的具体喷水量计算。对于半干法脱酸工艺，要计算喷射石灰浆的含水量和降温水量蒸发增加的烟气量；干法脱酸工艺要计算喷水降温塔喷水增加的烟气量；对于湿法脱酸要计算喷射碱液增加的烟气量。

风机风量修正系数主要是考虑风机特性曲线试验时的气温和气压与使用时的气温和气压不同而出现的风量变化。风量修正系数可按下式近似计算：

式中：ps—为风机吸风口压力，Pa；

φ—为风机使用地区大气相对湿度，%；

—为风机使用地区气温时的饱和蒸汽压，Pa；

T1—为风机特性曲线试验条件下的绝对气温，K；

P1—为风机特性曲线试验条件下的大气压力，Pa；

T2—为风机使用地区绝对气温，K。

风机风量修正系数可以按不同地区按下表取值：

我国各类地区风量修正系数λ

| 季节 | 一类地区 | 二类地区 | 三类地区 | 四类地区 | 五类地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 0.55 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.94 |
| 冬季 | 0.68 | 0.79 | 0.90 | 0.96 | 0.99 |
| 全年平均 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.88 | 0.92 |

表中地区分类是按海拔高度划分的：

一类地区：海拔约3000m以上的地区，如昌都、拉萨等；

二类地区：海拔约1500~2300m的地区，如昆明、兰州、西宁等；

三类地区：海拔约800~1000m的地区，如贵阳、包头、太原等；

四类地区：海拔约100~400m的地区，如重庆、武汉、湘潭等；

五类地区：海拔约100m以下的地区，如上海、广州、鞍山等。

本表数据摘自《废气处理工程技术手册》，化学工业出版社，2014年。

11.6.2风机风压修正系数主要是考虑风机特性曲线试验时的气温和气压与使用时的气温和气压不同而出现的风压变化。风压修正系数可按下式近似计算：

式中：p1—为风机特性曲线试验测定条件下的大气压力，Pa；

p2—为风机使用地区的大气压力，Pa;

T1—为风机特性曲线试验测定条件下的气温；

T2—为风机使用地区的气温。

风机风压修正系数可以按不同地区按下表取值：

我国各类地区风压修正系数λ’

| 季节 | 一类地区 | 二类地区 | 三类地区 | 四类地区 | 五类地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 0.62 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |
| 冬季 | 0.77 | 0.89 | 0.96 | 1.08 | 1.12 |
| 全年平均 | 0.71 | 0.83 | 0.91 | 1.0 | 1.04 |

11.6.3 本条文是对烟气管道设计的一般规定。

11.6.4 引风机采用变频调速装置是为了根据烟气流量的变化调节引风机风量，有利于炉膛负压的维持，并节省风机耗电。

11.6.5 每条焚烧线设置一根烟气排放管，可以便于焚烧线的运行管理和调节。烟囱高度应与烟气排放量、焚烧厂所处的地理位置以及周围建筑物分布和高度有关，国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》中提出了对不同规模的焚烧炉的烟囱最低高度的要求。在实际工程设计时，烟囱高度的确定要结合环境影响评价对排烟扩散的计算确定，要充分考虑烟气扩散对周围环境的影响。

## 11.7 烟气监测系统设计

11.7.1 由于垃圾焚烧厂烟气是污染控制的重点，烟气排放是否达标是环保部门和公众最关心的问题。设置烟气在线监测设施是保证焚烧生产线正常运行及监督烟气排放是否达标的重要措施。烟气中的酸性气体浓度受垃圾成分的影响较大, 有时垃圾中塑料含量的突然增加会造成烟气中HCl浓度的突然升高, 如设置净化前酸性气体在线监测设备, 就可以提前知道HCl浓度的突然升高而及时增加吸收剂的喷射量, 使HCl排放浓度保持达标排放。

11.7.2

1 本款的要求主要目的是为了使所取的烟气样品更具代表性, 监测数更能反映实际。

2 烟气腐蚀性较大, 特别是采样头安装在烟道内, 被腐蚀后不宜发现, 因此选择耐腐蚀材料是很有必要的。吸附性材料对烟气中的污染物会有―定吸附, 造成监测数据失真, 因此本款要求取样管采用无吸附性的材料, 应用较多的是聚四氟乙烯材料。由于烟气湿度很大, 降温后会形式凝结水, 凝结水又会吸收烟气中的酸性气体, 造成酸性气体监测值偏低, 因此本款要求对取样管进行伴热, 防止烟气在进入分析仪器前因温度降低而产生凝结水。

11.7.3 本条对烟气在线分析仪器的选择提高出了要求。主要目的就是确保监测数据的准确性。

11.7.4 本条对烟尘监测系统设计提出的要求是为了保护烟尘监测仪不受雨雪、粉尘和凝结水的干扰, 保障烟尘监测数据的正常。

11.7.5 烟气在线监测所需仪器较多, 仪器对环境温度的要求较高, 另外气体分析仪在运行过程中需要经常用标准气体进行标定, 因此需要建设在线监测室, 以保障仪器的工作环境, 同时也便于对仪器的维护和标定工作。

11.7.6 对焚烧厂的监督性监测是必要的工作。取样口和取样平台是监督性监测和用参比方法对在线监测仪表校验必备的条件。

11.7.7

1 标准状态、氧含量11%是烟气排放标准规定的状态, 将实测数换算成该状态便于与排放标准比较, 以确认是否满排放标准。

2 本条的要求主要是使焚烧厂烟气排放显示数据与排放标准对应, 便于判断排放指标是否达标。

3 烟气在线监测数据传送至总控制室，有利于焚烧生产线的运行控制和管理。

4 烟气排放指标的瞬时值是用于控制烟气净化设备所需的数据，小时均值和日均值数据是与排放标准对应的，因此显示瞬时值、小时均值和日均值等数据、绘制曲线、图中标出排放标准线，能够便于烟气净化设备的工况控制以及排放指标与排放标准的对比。

5在焚烧厂显著位置设置排烟主要污染物浓度显示装置，有利于厂内和外界人员监督烟气的达标排放。

6 设置数据传送接口，是为了便于将关键数据传输给政府监管部门，便于政府对焚烧厂的监管。

## 11.8 飞灰收集、输送与处理系统

11.8.1飞灰由烟尘、烟气净化喷入的中和剂颗粒物和活性炭颗粒组成。烟尘的多少与垃圾的灰分以及焚烧炉型有关系，流化床炉远高于炉排炉。一般情况下炉排炉的飞灰量是垃圾量的2%-5%，流化床炉的飞灰量是垃圾量的8%-12%

11.8.2 由于飞灰粒度小，并含有有害物质，因此收集、输送与暂存需要密闭化，以防泄漏污染环境。

11.8.3  飞灰大都采用气力输送方式输送，由于从除尘器除下的飞灰温度较高，遇到冷的空气宜发生结露而产生结块，因此需要加强飞灰输送系统的密封性，防止外面的低温空气进入飞灰输送系统。

11.8.4  飞灰暂存罐是处理或外运前的临时储存，储存量不宜过大，也不宜太小，按3天的飞灰产生量较为合适。

11.8.5 垃圾焚烧飞灰被环保部列入了危险废物，因此如直接处理需要运往危险废物处理厂处理。根据现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889规定，生活垃圾焚烧飞灰经过稳定化（螯合或螯合加水泥固化）后满足浸出毒性要求可进入生活垃圾填埋场处置。如果将飞灰中二恶英、氯和重金属等有害物质去除，飞灰也可以进行综合利用。综合利用的方法主要有飞灰在水泥厂处理后制水泥、高温熔融后作为建筑或筑路材料

11.8.6 飞灰稳定化固化处理后进入填埋场填埋是目前普遍采用的飞灰处理处置方式，稳定化固化的关键是按照适宜的稳定化剂、水泥和水的比例与飞灰进行充分混合，并给予足够时间的养护。根据要求，对每一批飞灰稳定化物均需要采样检测，合格以后才能运出去填埋处置。如果检测不合格则应该将所检测的这批飞灰稳定化物找出再重新处理。因此稳定化物的包装需要满足不合格品的可追溯。通常的做法就是采用“吨袋”进行包装，每个“吨袋”上打上生产时间，以便不合格品的追溯。

# 12 电气设备及系统

## 12.1一般规定

12.1.1系原规范第9.1.3条的修改。原条文中包含的内容过杂，本次只对接入系统设计提出相关要求，其他内容在其他章节中分别说明。

12.1.2垃圾焚烧发电厂的总装机容量通常不大，最高采用110kV电压等级并网基本都能够满足需要，以降低建设费用。

12.1.3本条强调了进行高压断路器开断容量计算时应考虑的设计依据，以及进行电气主接线设计时应考虑的运行方式。

12.1.4 由于垃圾焚烧发电厂即是火力发电厂，因此其电力设备选型需要符合火力发电厂电气设备的相关规定。

12.1.5 《火力发电厂节能设计规范》GB/T 51106对火力发电厂的节能设计提出了较为明确的要求，这些要求很多是适合于垃圾焚烧发电厂的。

## 12.2发电机与主变压器

12.2.1本条是发电机及其励磁系统的选型原则和技术要求。

12.2.2正常情况下，地区电力网的电压不应有太大的波动，为了提高经济性和运行可靠性，推荐采用无励磁调压型的变压器；但由于焚烧发电厂一般处于电力系统末端，当经主变压器倒送电启动或提供备用电源且电压不满足厂用电要求，经调压计算论证确有必要且技术经济合理时，可选用有载调压型变压器。

## 12.3电气主接线

12.3.1垃圾焚烧发电厂由发电机电压配电装置供电。发电机电压的选择可根据地区电力网的电压情况，经技术经济比较后确定。

12.3.2本条明确了发电机电压母线的接线方式，当每段母线容量在20MW及以下时，负荷较小，出线不多，采用单元制不经济，故本条文规定发电机电压母线采用单母线或单母线分段接线方式。

12.3.3限流电抗器安装在母线分段上效果最显著，最经济。当仍不满足要求时，可在发电机回路、主变压器回路和直配线上安装电抗器。

12.3.4发电机与双绕组变压器为单元接线，且全厂无专用起备电源时，对垃圾焚烧厂经常有停机不停炉的运行方式，此时需要主变压器向锅炉辅机倒送电，以保证垃圾焚烧，因此需要在发电机与变压器之间装设断路器。

12.3.5 110kV及以下线路避雷器、变压器中性点避雷器除保护大气过电压外尚要限制操作过电压，不宜退出运行，它们检修可与相应回路及设备检修同时进行。

12.3.6 由于垃圾焚烧发电厂35kV~110kV配电装置的出线回路数一般不超过3回，为方便焚烧厂的运行管理，简化电气接线，推荐采用单母线、单母线分段或主变压器-线路组接线方式。

12.3.7本条是关于发电机中性点接地方式的要求。一般情况下，当单相接地故障电容电流不超过规定的允许值时，发电机中性点采用不接地方式；当单相接地故障电容电流超过规定的允许值时，且要求发电机带内部单相接地故障继续运行时，发电机中性点采用经消弧线圈接地方式；当发电机内部发生故障要求瞬时切机时，采用高电阻的接地方式。

12.3.8 发电厂主变压器的接地方式取决于电力网中性点的接地方式，因此本条不作具体规定，需要按系统规划专业提供的接地方式而定。

## 12.4交流厂用电系统

12.4.1由于焚烧厂高压电机数量较少及容量较小，发电机及高压厂用母线不宜设置两种电压等级。

12.4.2根据目前国内外运行在建垃圾焚烧厂电气接线，多为单母线接线。对接入系统、主接线及厂用电系统综合考虑，当设有2台及以上发电机时，可采用单母线分段接线。为方便焚烧厂的运行管理，简化电气接线，不推荐双母线或双母线分段接线。

12.4.3事故停机电源是基本功能，必须满足，备用电源可根据电厂需要，结合厂用电接线、厂用变压器容量等因素按需设置。由发电机电压母线引接的备用电源，可靠性差，但运行经验表明，发生故障的几率很小。这种引接方式具有投资省的优点，因此，当有发电机电压母线时，可从该母线引接一个备用电源。

“电源可靠”的含义是指容量应能满足备用电源自启动和连续运行的要求， “从电力系统取得足够的电源”是指在垃圾焚烧厂全厂停电后能满足启动机组的需要。外部电网引接专用线路作为备用电源，系指垃圾焚烧厂有一级升高电压向电网送电，而垃圾焚烧厂附近有较低电压等级的电网，且在垃圾焚烧厂停电时，能提供可靠电源。此时，可从该网引接专用线路作为备用电源。

I类负荷系指短时停电可能影响人身或设备安全，使生产停顿或发电量大量下降的负荷。II类负荷系指允许短时停电，但停电时间过长，有可能损坏设备或影响正常生产的负荷。III类负荷为长时间停电不会直接影响生产的负荷。

12.4.4本条兼顾按锅炉容量和机组容量进行低压厂用母线设置的规定。

12.4.5当厂区高压电源失去后，焚烧线的运行方式与汽轮机旁路的容量设置有关，高压备用电源容量应满足此时的焚烧线运行要求。

12.4.6发电厂的厂用分支上装设断路器，可提高厂用电的独立性，从而提供其可靠性，当厂用分支回路发生故障时，仅将厂用分支切除，不影响整个机组的正常运行。

12.4.7 本条考虑到离相封闭母线的连接本来就可拆，因此不用再装设断路器和隔离开关。

12.4.8户内安装的厂用变压器考虑到维护检修方便，节约空间，推荐采用干式变压器。

12.4.9在工作电源较多的情况下，为了对工作电源提供可靠的备用电源，需设置第二台备用电源，以满足厂用电源供电的可靠性。暗备用的备用电源采用手动投入的规定主要是基于风险保障考虑以避免事故扩大，由局部故障引发为全局故障。

12.4.10厂用变压器接线组别应一致，以利于工作电源与备用电源并联切换的要求。厂用变压器建议采用“D，yn”接线组别，考虑其零序阻抗小，可缩小各种短路类型的短路电流差异，以简化保护方式。

12.4.11 并联切换在发电厂中被广泛应用，正常情况下，这种切换方式可以保证切换过程中不失去厂用电，对机炉的稳定运行是有益的。现在的断路器的可靠性有了很大的提高，拒合的概率较低，因此产生不良后果的概率也较低。

12.4.12 本条规定目的是尽量保证各焚烧线的电源及辅机的独立性，一段电源断电时，不至于影响到其他焚烧线的正常运行。

12.4.13本条是检修电源箱装设地点及数量的一般规定。

12.4.14发电厂内设置固定的交流低压检修供电网络，为检修、试验等工作提供方便。在检修现场装设检修电源箱是为了供电焊机、电动工具和试验设备等使用。明确了检修电源箱应设置漏电保护，并规定了漏电保护装置的配置要求。

12.4.15本条是常用厂用负荷特性参考表。

12.4.16负荷计算通常采用换算系数法，换算系数法相当程度上基于统计和调研结果，显得较为笼统抽象，而轴功率法的物理意义更为明确，对于大容量机组、大型电动机而言，计算结果更为准确。但轴功率法的困难在于低压电动机的轴功率难以收集，对应于轴功率的电动机功率因数和效率值收集也比较困难。

12.4.17本条是焚烧厂设计厂用电率估算方法。

## 12.5直流及交流不间断电源（UPS）

12.5.1 本文规定了直流电源系统设计应遵循的规范。

12.5.2阀控式密封铅酸蓄电池的优点是：放电性能好、技术指标先进、占地面积小和维护工作量小等。缺点是：使用寿命相对较短，对环境温度要求较高。多年运行经验证明，阀控式密封铅酸蓄电池能够满足发电厂和变电站安全和可靠运行的要求。阀控式密封铅酸蓄电池，当容量达300Ah及以上时，其体积和重量均比较大，故需要设置独立的蓄电池室。此外，由于蓄电池组的荷重大，放在0m层，可以节约土建投资。

12.5.3 推荐采用单体为2V的蓄电池，是因为2V蓄电池的设计寿命相对6V或12V组合电池的寿命要长。建议在招投标标书中就应明确：对发电厂和升压站直流电源系统，应采用单体2V的蓄电池，阀控式密封铅酸蓄电池设计寿命应不低于10年。直流成套电源装置的蓄电池也推荐采用单体2V的蓄电池，当蓄电池容量小于200Ah，选择2V蓄电池有困难时，也可采用6V或12V的蓄电池。

12.5.4 目前生活垃圾焚烧发电厂虽然装机容量较小，但其重要性及企业管理和自动化水平并不低，装设的蓄电池组数应与电厂的要求相适应。当全厂安装的机组台数为2台及以上时，推荐采用两组蓄电池。

12.5.5 焚烧厂中直流动力负荷和控制负荷设备数量相对不多，无需将动力负荷和控制负荷按不同的电压等级分别供电，以简化系统。由于有直流电动机等大功率负荷，故推荐动力负荷和控制负荷合并供电的直流电源系统电压采用220V。

12.5.6 本条针对一组蓄电池直流电源系统的接线作出规定。

12.5.7 本条针对两组蓄电池组直流电流系统的接线作出规定，即两组蓄电池正常运行时应分别独立运行。考虑到定期充、放电试验要求，为了转移直流负荷，对同一电压等级的两组蓄电池，当电压相差不大，即不超过直流电源系统标称电压的2%，且两组蓄电池型号相同、投运时间和运行环境类似时，其老化速度及特性比较接近，短时并联不会对蓄电池造成伤害。此外，两组蓄电池切换过程还应避免直流电源系统电压波动过大，或某个直流电源系统存在接地故障而影响两个直流电源系统的安全运行。当两个直流电源系统间设有联络线时，对发电厂动力专用直流电源系统和动力控制合并供电的直流电源系统，联络开关应选用直流断路器。

12.5.8 由直流柜母线直接向负荷或设备终端供电的集中辐射形供电的可靠性较高，下列回路应采用集中辐射形供电：

1 直流应急照明、直流油泵电动机、交流不间断电源；

2  DC/DC变换器；

3 热工总电源柜和直流分电柜电源。

下列回路宜采用集中辐射形供电：

1 发电厂系统远动、系统保护等；

2 发电厂主要电气设备的控制、信号、保护和自动装置等；

3 发电厂热控控制负荷。

对于距离直流柜较远，且负荷相对集中的场所，可根据用电负荷和设备布置情况，合理设置直流分电柜，采用分层辐射供电，由直流柜母线向直流分电柜供电，再由直流分电柜母线向设备终端供电，也可保证较高的供电可靠性，同时又比采用集中辐射形供电节省电缆。

对于一些负荷较集中，且重要性稍低的电气设备，如：高、低压厂用电源开关柜，若全部采用集中辐射形供电或分层辐射供电，将大大增加直流柜或直流分电柜中馈线开关及馈线电缆数量。国内同类项目中，对于这类负荷，经常选用2回直流电源供电的环形网络供电方式，为避免造成供电回路的误并联，推荐采用手动断电切换方式。

12.5.9

1 与电力系统连接的焚烧厂，在全厂事故停电时，一般在30min左右即可恢复厂用电，当厂用电无法恢复时，全厂保安电源也会投入，因此，计算蓄电池容量时按1h的事故放电负荷计算。

2 不与电力系统连接且未设置全厂保安电源的焚烧厂，在事故停电时间1h内可能难以满足需要，故蓄电池容量按2h事故放电负荷计算。

12.5.10本文规定了交流不间断电源系统设计应遵循的规范。

12.5.11 发电厂生产辅助系统如MIS等的UPS独立设置，主要是为了使管理与生产独立，保证生产系统UPS供电系统的可靠性。

12.5.12 本条对交流不间断电源的主要技术条件作出了规定。

12.5.13 UPS交流输入电源一般均要求一路主电源和一路旁路电源，但对于小容量UPS主电源与旁路电源一般共用一路电源。

焚烧厂主厂房UPS的主电源和旁路电源要求从不同电源母线引接可保证供电可靠性，主电源由保安电源引接一是可以在机组事故停运期间保证UPS有连续电源供给；二是当保安电源不稳定时通过主电源经整流-逆变后能保证供电质量；三是对于单相输出的UPS，由于主电源为三相输入而旁路为单相输入，主电源采用保安电源有利于柴油发电机（当采用柴油发电机作为保安电源时）三相负荷平衡。

辅助车间UPS由于容量较小，对可靠性要求不高，有时从不同母线引接2回电源有困难，故对电源引接未作要求。

UPS直流电源由机组直流系统引接可节省投资及减少运行维护工作量。从节省投资、减少运行维护工作量、保证系统运行可靠性角度出发，本标准推荐UPS直流电源由机组或变电站直流系统引接。当UPS自带蓄电池在技术经济方面比较合理时，也可自带。

12.5.14本条对交流不间断电源的母线接线形式作出了规定。

12.5.15 辐射供电方式网络接线简单、可靠、故障时影响范围小并能快速切除故障回路。

## 12.6高压配电装置

12.6.1本条规定了高压配电装置设计应执行的国家标准。

## 12.7 电气监测及控制

12.7.1 热工自动化控制方式分为机炉电集中控制、机炉集中控制、锅炉集中控制、汽机集中控制方式。根据热工控制方式的分类，结合目前技术水平的发展以及行业实际运行情况，当采用机炉电集中控制方式时，推荐采用分散控制系统（电气系统纳入DCS）方案，此时电力网络部分的控制应设在机炉电集中控制室；当采用机炉集中控制、汽机集中控制方式时，推荐电气采用电气监控管理系统ECMS，该系统也包括电力网络系统的控制。

12.7.2 为保证对电气设备监控的可靠性，无论是采用DCS系统还是ECMS系统，其各网络层都推荐采用双网、双冗余配置。

由于电气系统按机组、公用系统组网，可以使网络结构更加清晰，方便运行管理，因此，采用ECMS系统监控时，一般采用这一原则组网。

12.7.3本条规定继电保护、自动准同步、自动电压调节和故障录波和厂用电快速切换装置应采用专门的独立装置，不纳入计算机控制系统。

12.7.4 为了保证事故紧急情况下可采用硬手操实现安全停机，本条提出了至少要保留的后备硬手操手段。

12.7.5本条阐述了模拟量数据的采集方式。

12.7.6本条规定了电气测量仪表设计应执行的国家标准。

12.7.7本条规定了电气二次接线设计应执行的国家标准。

12.7.8 本条规定了应在电气计算机监控系统控制的设备和元件范围，其中包括：电力网络部分及全厂机组、厂用电源部分。

12.7.9当采用ECMS监控方式时，对于380V PC系统需要监控的回路，应按每回路设置一台测控装置，而不是合用一套全厂公用的测控装置。此外，也可以采用低压断路器的脱扣器测控装置一体化配置，利用断路器自身的测控装置实现对断路器的测控。每回路设置一台测控装置，可以提高系统可靠性、减少控制电缆数量、并且单元性更强，方便运行管理。

每回路测控装置采用外配的专用测控装置还是采用断路器脱扣器自带的测控装置，应综合考虑供电回路性质、功能及经济性等因素。如：（1）功能因素：当ECMS系统采用监控方式时，现场层宜采用双网、双冗余配置，而不少断路器脱扣器自带的测控装置通讯接口为单网，就不能满足功能需要；（2）国产品牌的低压测控装置，价格一般低于合资品牌（如：ABB、施耐德）断路器脱扣器的带通讯接口的测控装置的价格，而国产品牌低压测控装置的应用已很广泛，性能和可靠性也基本能够满足要求。

12.7.10 当ECMS系统采用监控方式时，为满足双网、双冗余要求，通信管理站应按冗余配置；当采用监测方式时，由于可以采用单网，通信管理站也可以按单机配置。

由于通信管理机的接口数量有限，而且为保证速率，每个接口所接装置的数量也不宜过多，因此，一个厂一般需要多台通信管理机。为保证各系统的独立性，避免相互影响，以及增强单元性，这些通信管理机对于高压厂用配电装置，宜段配置，380V宜按不同按系统PC段分别设置。

## 12.8 元件继电保护和自动装置

12.8.1 现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285和《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062中的有关规定也适用于焚烧厂。

## 12.9照明系统

12.9.1本条规定了焚烧厂主要生产和辅助厂房建（构）筑物和办公楼、食堂、宿舍楼等附属建（构）筑物照明设计分别应执行的国家现行标准。

12.9.2正常照明由动力和照明网络共用的中性点直接接地的低压厂用变压器供电，国内工程大部分都是采用这种供电方式，具有节省投资和维护量少的优点。全厂停电事故时，只有蓄电池或柴油发电机可以继续对照明负荷供电，若全厂设置了应急柴油发电机，宜由柴油发电机供电，以减少蓄电池容量，节约直流系统投资。根据《安全电压》GB/T3805的规定，当电气设备采用24V以上安全电压时，必须采取防止直接接触带电体的保护措施，因此本条规定安全电压采用24V。

12.9.3 本条规定了烟囱、高建筑物和构筑物障碍标志灯的装设应执行的国家现行标准，障碍标志灯还需按照当地航空部门的要求，确保航空运输与焚烧厂的安全运行。

12.9.4 本条规定了按工作场所的环境条件和使用要求选择照明灯具的一般要求。

## 12.10电缆选择与敷设

12.10.1本条规定了电缆选择与敷设应执行的国家标准。

12.10.2本条规定考虑焚烧厂内有易燃物，防火、阻火十分重要。除采取防火的相应措施外，对电缆敷设需要采取有效的阻燃、防火封堵措施。

12.10.3全厂公用重要负荷回路的电缆着火后，不再维持通电，所造成的事故及损失屡见不鲜，本条是基于事故教训所制定的对策。

12.10.4本条是基于事故教训所制定的对策。

## 12.11过电压保护与接地

12.11.1本条规定了电气装置与通信系统过电压保护设计应执行的国家现行标准。

12.11.2本条规定了主要生产和辅助厂房建（构）筑物的过电压保护设计应执行的国家标准。

12.11.3本条规定了办公楼、食堂、宿舍楼等附属建（构）筑物的防雷设计应执行的国家标准。

12.11.4本条规定了发电厂交流接地系统设计应执行的国家标准。

## 12.12爆炸火灾危险环境的电气装置

12.12.1本条规定了爆炸火灾危险环境的电气装置设计应执行的国家标准。

12.12.2渗沥液沟道间含有一定量的甲烷和硫化氢气体，在通风不好的情况下，气体有可能产生积聚，从安全的角度出发，设置可燃气体监测报警装置，并联锁通风机，以便可燃气体浓度达到报警值时能够立即启动通风机，将可燃气体迅速排出。

12.12.3 焚烧厂的主控制室24小时有人值班，是全厂生产调度的中心。一旦发生火灾，不单纯是实施灭火，还有一系列生产运行方面的控制，只有消防控制室与生产调度指挥有机结合，才能有效灭火并将损失降到最小。

## 12.13系统继电保护和安全自动装置

12.13.1本条规定了系统继电保护和安全自动装置设计应执行的国家标准。

12.13.2当线路保护采用光纤纵联差动保护时，除应满足相关规程规定外，装置的选型还要满足与对侧保护装置配合的要求。

12.13.3本条规定了电力系统安全自动装置配置的基本原则。

## 12.14调度自动化

12.14.1本条规定了电力系统调度自动化装置的配置和选型设计应执行的国家现行标准。

12.14.2本条规定了在不同条件下，焚烧厂远动终端的配置原则。

## 12.15电能量计量

12.15.1 《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202的有关规定也适用于焚烧厂。

12.15.2 本条规定了关口点和考核点确定的基本原则，及关口点和考核点表计的配置原则。

12.15.3 本条规定了对电能量处理器的要求。

12.15.4 本条规定了电能计量对电源的要求。

12.15.5 本条是参照《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000的第5.4条f项而增加的。电能计量装置带有失压计时功能用于监测计量PT二次侧是否存在失压现象。当PT二次侧某一相发生失压时，能够记录下失压时间，并根据失压时间来追补其丢失的电量，以挽回和避免不必要的经济损失或纠纷。

## 12.16 系统通信

# 12.16.1本条规定了对焚烧厂调度通道数量和厂端通信设备配置选型的要求。焚烧厂一般不是系统中的重要节点，有时保证有一路可靠的通道接入调度端也可满足需要。具体通道数量需根据焚烧厂的重要性及当地系统情况确定。

# 12.16.2本条规定了通信设备对直流电源和蓄电池组的要求。

# 12.16.3本条规定了配置系统调度程控交换机的要求。

# 12.16.4一些小型电厂单独设置通信机房，通信设备安装在电气设备室时，考虑通信屏位要求即可。蓄电池也可与电气蓄电池一并摆放。

# 12.16.5为方便焚烧厂运行管理，通信设备统一布置、统一管理是需要的。

## 12.17厂内通信

12.17.1 焚烧厂的装机容量较小，将生产管理和生产调度程控交换机合并，可使设备的运行和维护更加方便。

12.17.2 随着通信技术的发展，模拟中继的技术已被淘汰，取而代之的是数字中继方式，因此，本文确定中继方式采用数字中继方式。

12.17.3本条规定了通信设备对电源的要求。

12.17.4目前许多小型电厂不单独设置通信机房，通信设备安装在电气设备室时，考虑通信屏位要求即可。蓄电池也可与电气蓄电池一并摆放。

12.17.5 通信设备必须有安全可靠的接地系统，接地要求执行国家和有关规程、规范。

# 13  仪表与自动化控制

## 13.1 一般规定

13.1.1本条是垃圾焚烧厂自动化控制设计的基本原则。

13.1.2本条规定是为了确保垃圾焚烧厂稳定、经济的运行。

13.1.3本条规定是为了避免现场布置的仪表和控制设备受环境或外界因素影响而造成损坏。

13.1.4本条规定是为了抵御黑客、病毒、恶意代码等对系统的攻击和破坏。

13.1.5 为加强生活垃圾焚烧厂污染物排放日常监督管理，垃圾焚烧厂CEMS监控指标与炉膛内焚烧温度等参数需和重点污染源自动监控系统联网，并上报至环境保护部污染源监控中心。

## 13.2 控制方式及自动化水平

13.2.1垃圾焚烧厂机组采用主蒸汽母管制，机组容量较小，集中控制更能降低工程造价、减员增效、方便运行管理。

13.2.2自动化水平体现了需要人工干预的程度和过程安全、经济运行的效果。随着计算机技术的发展、工艺系统可控设备质量的不断提高，以及成熟、可靠的控制系统的普遍采用，垃圾焚烧厂完全可以达到本条所要求的自动化水平。

13.2.3 随着分散控制系统（DCS）技术发展的成熟，采用其作为主要控制系统，在垃圾焚烧厂中已经得到广泛应用。

13.2.4目前垃圾焚烧厂的自动燃烧控制系统，基本上是由焚烧炉供应商成套提供的，尤其是一些进口焚烧炉供应商，为对其焚烧炉控制技术保密，不对对外开放内部逻辑与演算方法。根据我国垃圾焚烧厂现阶段的实际情况，本条文规定为保证全厂设备的集中监控，自动燃烧控制系统需要与主要控制系统通信。

13.2.5 本条文规定了垃圾焚烧厂烟气净化系统的两种不同控制方式。控制系统硬件一致可减少备品备件和维护工作量。

13.2.6本条规定了油库油泵房、循环水泵房、综合水泵房的控制方式，实现上述车间无人值守。

13.2.7公用和辅助设备的控制系统多由厂家成套提供，为确保控制的可靠性和达到全厂的集中监控的目的，本条规定了公用和辅助设备与主要控制系统的信息传送要求。垃圾焚烧厂公用和辅助设备主要包括：渗沥液处理设备、垃圾抓斗起重设备、点火/辅助燃烧设备、锅炉清灰设备、压缩空气制备设备、化学水制备设备、地磅称重设备等。

## 13.3 主要控制系统

13.3.1为满足运行人员的监视和操作要求，监控系统需配备的主要人—机接口设备。

13.3.2为使垃圾焚烧厂达到一定的自动化控制水平，本条规定了主要控制系统需具备的基本功能。

13.3.3本条规定了过程控制站的设置原则。为提高控制系统的可靠性，要求过程控制站的部分硬件设备冗余配置。

13.3.4本条规定是为了保证垃圾焚烧厂控制系统的安全性、经济性、稳定性。

13.3.5 I/O点的数量经常会在建设过程中发生变化，故设计时需考虑10%~20%的备用量。

13.3.6本条规定是为了避免操作员站、控制器在运行过程中因负荷率高而造成死机，对垃圾焚烧厂正常运行造成影响。

13.3.7本条规定是为了避免通信网络因负荷率过高而发生网络通讯堵塞。

## 13.4中央控制室和电子设备间

13.4.1根据垃圾焚烧厂炉、机、电集中控制的控制方式，设置一个中央控制室、工程师室及电子设备间。

13.4.2本条规定了垃圾焚烧厂中央控制室和电子设备间布置设计需遵循的规范。

## 13.5 检测与报警

13.5.1 本条规定了垃圾焚烧厂检测点设置的基本原则。具体检测点可参考《报警、检测一览表》

13.5.2对保护系统的检测仪表采用三重化或双重化设置，避免因检测仪表故障误发信号而造成保护系统误动、拒动。

13.5.3本条规定了垃圾焚烧厂报警点设置的基本原则。具体报警点可参考《报警、检测一览表》

13.5.4本条规定了报警信号源的内容。

13.5.5 本条规定进入主要控制系统的报警信号均能在操作员站显示器上显示和打印机上打印。抑制虚假报警信号的目的是提高报警的准确度，减少误报警。

## 13.6  保护

13.6.1本条规定了垃圾焚烧厂炉、机保护的设置的内容和原则。

13.6.2  本条为强制性条文。保护的目的在于消除异常工况或防止事故发生和扩大，保证工艺系统中有关设备及人员的安全。为及时准确的执行保护指令，保护指令与其他指令相比具有最高优先级。为避免保护漏投而发生拒动问题,不授予运行人员保护投、切的操作权限。

13.6.3事件顺序记录可以区分出引起保护动作的先后顺序，事故追忆功能是将保护动作发生前后一段时间的运行数据记录下来，用于分析保护动作的原因。

13.6.4 保护信号独立设置和采取“三取二”逻辑是提高保护动作可靠性的有效手段。

13.6.5本条对保护系统的设计提出了要求，应充分重视。

13.6.6我国垃圾焚烧的主要控制系统中，焚烧炉及余热锅炉和汽机的跳闸保护功能通常由通用控制器来完成，提高可靠性的办法仅是采用硬件的冗余配置。但目前国际上有越来越多的国家，在锅炉和汽机的保护系统上要求采用功能安全系统，特别是一些欧美国家已将其列入强制性实施标准。

结合国外垃圾焚烧厂对功能安全系统的应用情况，以及国内垃圾焚烧厂对功能安全系统的需求，在目前阶段，提出了锅炉和汽机的停机停炉保护系统可采用功能安全系统的推荐意见。

13.6.7本条为强制性条文。作为在危急情况下停炉、停机的紧急措施，本条规定了操作台上设置的紧急按钮。为防止误操作，紧急按钮设置为双重按钮或带保护罩的单按钮。为确保手动紧急停炉、停机功能在任何时间均有效，要求紧急按钮完全独立于任何控制系统。

13.6.8本条规定了紧急停炉的保护条件。

13.6.9本条规定了紧急停机的保护条件。

## 13.7  开关量控制及联锁

13.7.1本条规定了垃圾焚烧厂开关量控制的基本功能和具体功能。

13.7.2本规定了顺序控制方式确定的原则。

13.7.3本规定了顺序控制设计的基本原则。

## 13.8  模拟量控制

13.8.1本条规定了模拟量控制系统的设计原则。

13.8.2由于垃圾热值不稳定，设置主蒸汽母管压力调节系统的目的是保证锅炉的安全稳定运行。

13.8.3 本条规定了垃圾焚烧厂的主要控制内容和具体控制项目。

## 13.9  电源和气源

13.9.1 本条规定了主要控制系统、汽轮机数字电液控制系统、汽轮机跳闸保护系统等重要系统的供电电源设计原则。

13.9.2 本条规定了仪表和控制交流动力电源配电箱、交流电源盘的供电方式，以保证供电电源的可靠性。

13.9.3 本条规定了气动仪表的气源品质和压力所执行的国家标准。

13.9.4 本条规定了仪表气源储罐容量的设计原则。

## 13.10  就地设备安装、管道及电缆

13.10.1 生活垃圾焚烧发电厂与火力发电厂热工自动化相类似，可参照执行。

## 13.12  信息系统

13.12.1 厂级监控信息系统（SIS）和厂级管理信息系统（MIS）均是全厂级公用系统。SIS及MIS需全厂通盘考虑。若为扩建项目，应在原厂SIS基础上扩充，当老厂未设置SIS时，还应对控制系统进行技术改造。

13.12.2 本条文说明了信息系统配置与企业之间的关系。目前，集团化项目日趋增多，信息系统的实施可从上而下整体规划，以便达到更高效的信息系统。

13.12.3 本条文明确了SIS的基本功能，为技术要求划清了范围。

13.12.4 本条文介绍了MIS系统具体功能，除生产期外，在项目建设初期便可考虑引入MIS，一定程度上保证了建设期管理的有序、规范进行。

13.12.5 本条文为保证信息系统的可靠性。

13.12.6 本条文为保证SIS系统的安全性。

13.12.7 本条文为保证DCS系统的安全性。

## 13.13  视频监视系统

13.13.1为提高垃圾焚烧厂安全，本条文明确了视频监视系统不仅包含生产视频监视，还包括安保视频监视。

13.13.2 当生产视频监视系统和安保视频监视系统分开设置时，可将安保视频纳入全厂安全防范系统统一考虑。

13.13.3 生产视频系统可在下列场所设置：

1.	生产操作中需要边监视边操作的生产部位。

2.	生产过程中需要经常监视的设备运行状况。

3.生产和管理需要监视的目标。

13.13.4 本条文明确视频监视系统应符合的现行国家标准。部分地区出台了更为严格的地方标准，工程实施时可重点关注。

13.13.5 本条文列出垃圾焚烧厂的视频监视系统常规监视范围。根据工程的不同情况，可适当进行增补。

13.13.6 本条文明确视频监视系统应具备的功能，网路传输功能可将视频传送至MIS系统。

## 13.14  出入口控制系统

13.14.1出入口控制系统采用现代电子设备与软件信息技术，在出入口对人或物的进、出,进行放行、拒绝、记录和报警等操作的控制系统

13.14.2 通过对重要区域的出入口控制，一定程度上能够确保焚烧厂的安全。

13.14.3 本条文明确了出入口控制系统的功能，并提出与消防系统的强制性要求。

13.14.4 出入口控制系统与管理信息系统的联通，可提高全厂的信息化程度。

13.14.5 本条文明确了出入口控制系统设备选型要求。

# 14给水排水工程

## 14.1水源

14.1.1 本条是对焚烧厂水源选择的一般规定。

14.1.2 本条规定了选择生活水水源的原则。考虑到生活用水的安全性、稳定性及成本等因素，推荐优先采用自来水。

14.1.3 由于焚烧发电厂循环水补水量较多，若用地下水或城市自来水，成本很高，因此本条要求水源宜采用自然水体或城市污水处理厂处理后的再生水，以降低成本、节约水资源。

14.1.4当再生水水质、水量出现波动时，需要有备用水源来保障垃圾焚烧厂的正常运行。

14.1.5 本条规定了当焚烧厂从不同水体取水时，取水保证率的选取原则。由于河道取水点区间内存在着工农业用水。生活用水和水域生态用水，根据国家有关规定，强调了电厂取水要取得水行政主管部门同意用水的正式文件。

## 14.2 水处理系统

14.2.1 本条规定了生活给水处理的总体原则。

14.2.2 本条文规定的垃圾焚烧锅炉补给水水质标准为《工业锅炉水质》GB/T1576和《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T12145。对引进国外的垃圾焚烧锅炉所采用的给水水质。应按锅炉制造商规定的标准并不低于国家现行标准的有关规定执行。我国尚未制定垃圾焚烧锅炉给水相关标准，可借鉴的国内相关标准与引进技术设备国家规定的本行业规定又存在差距（部分对比项目见表14.2.2）。考虑垃圾焚烧锅炉的特殊性，本规范规定按现行电站锅炉汽水标准提高一个等级确定。

表14.2.2  水质标准对照表

| 项目名称 | 单位 | Von Roll公司标准 | 德国标准 1988 | 欧洲标准 prEN12952-12-1998 | 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T12145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力范围 | MPa |  | ≤6.8 | total range | 3.8~5.8 | 5.9~12.6 |
| 电导率（25℃） | μs/cm | ＜0.2 | ＜0.25 | ＜0.2 |  |  |
| 溶解O2 | mg/L | ＜0.1 | 0.05~0.25 | ＜0.1 | ≤0.015 | ≤0.007 |
| 总硬度 | mg/L (μmol/L) | —— | Ca+Mg 0.003mol/L | Ca+Mg— | （≤2.0） | （≤2.0） |
| pH值（25℃） |  | ＞9.0 | 7.0~9.0 | ＞9.2 | 8.8~9.2 | 8.8~9.3 |
| SiO2 | mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 应保证蒸汽二 氧化硅符合标准 |
| Fe | mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.050 | ＜0.03 |
| Cu | mg/L | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.010 | ＜0.005 |

14.2.3 根据不同的被处理水源确定水处理系统。对不同的水质选择不同的处理工艺。

14.2.4根据《中小型热电联产工程设计手册》工业水的水质要求，pH值应不小于6.5，不宜大于9.5。在我国南方地区，当水源为地表水时，相当一部分地表水的pH值小于7.0，根据有关文献，国内外对直流冷却水pH值的下限一般定为6，故参照《中小型热电联产工程设计手册》。由于凝汽器的换热部分的材质一般为铜，氨氮与溶解氧的标准值宜根据《中小型热电联产工程设计手册》凝汽器对冷却水质的要求确定。

14.2.5 本表参照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050）中的表6.1.3再生水水质指标。

14.2.6本表部分数据参考现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050。

## 14.3供水系统

14.3.1生活饮用水是指供给工厂内职工生活卫生、饮用以及厂区的各种化验室用水。生活垃圾焚烧厂生活用水量较小且集中，当厂区内设置给水调节设施时，生活用水如果和生产用水联合供给，存在二次污染的可能性，如有可能宜采用市政给水系统直接供给。

14.3.2 工业新水供水系统是指供给循环水补充水及其他新水用水点的供水系统。其水质较好、温度较低，夏季时作为空冷器、冷油器的冷却水，可有效提高设备冷却效果。

14.3.3 本条规定了焚烧厂辅机设备冷却水系统的设计原则。

14.3.4本条为焚烧厂冷却水系统设计的补充规定。

14.3.5本条根据《工业循环冷却水设计规范》GB/T50102和《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050进行编制。

14.3.6本条根据《小型火力发电厂设计规范》（GB 50049-2011）中18.2.4的条文规定。

14.3.7当凝汽器的进水阀和出水阀需进行检修时，必须先将循环水母管中的水放空，而后才能对阀门进行检修。由于循环水母管一般都在地下埋设，位置很低，不能自流放空，因此需设置泄空措施。

14.3.8由于卸料大厅地面会有垃圾车滴洒出的渗沥液，因此设置地面冲洗设施以保持洁净。

## 14.4 排水及废水处理

14.4.1 本条文是对焚烧厂排水系统设计的基本规定。

14.4.2清污分流可以节省污水处理设施的投资，提高污水处理效率，因此应作为排水系统设计的原则。在清污分流的基础上，把生产污水进一步按质分类，有利于对各种污水进行针对处理。

14.4.3根据实际情况，在技术经济比较的前提下，厂区排水经处理达标后，可回用作为厂区的绿化和冲洗道路用水；经深度处理后可回用作为循环冷却水系统的补充水和新鲜水使用。

14.4.4 本条规定了雨水排水系统的设计原则。

14.4.5初期雨水收集池收集的是厂区污染雨水，指厂区污染区域内（即上料坡道）初期的雨水。

14.4.6焚烧厂各生产系统对工业用水的水质要求均不相同，焚烧炉除渣系统的灰渣冷却水对水质要求不高，一般生产性废水水质均能满足要求。除盐水制备系统的浓缩液等废水收集、回收，用于对灰渣的冷却。

14.4.7 生活垃圾焚烧厂所产生的垃圾渗沥液污染物浓度非常高，根据已建成运行的企业经验，其产生量高达进厂垃圾量的15%~35%，因此对渗沥液进行妥善处理是焚烧厂运行的一项重要内容。

14.4.8 水源水经过净化后，大部分悬浮物聚集在排泥水中，直接外排可能对环境造成污染，因此排泥水需要在厂内进一步处理。

# 15 建筑与结构

## 15.1建筑

# 15.1.1般规定

15.1.1.1本条的“绿色”要求符合《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016年2月6日）。突出建筑使用功能以及节能、节水、节地、节材和环保，防止片面追求建筑外观形象

15.1.1.2本条主要从焚烧厂功能要求上对建筑设计提出的，垃圾焚烧厂防腐防臭是比较重要的，这里提出来旨在引起设计人员的重视。

15.1.1.3建筑材料的使用分别受国家、地方政策法规的限制，选择时需要充分考虑这些因素。

15.1.1.4垃圾的输送、存放、焚烧、出渣及垃圾车进出路线都属于垃圾作业区，环境维护工作量大，环境质量易受影响。汽轮发电机房及中央控制室属于清洁区，环境维护比较容易。本条要求两种区域合理分隔，主要是为了防止相互影响。

15.1.2门窗设计与通风采光

15.1.2.1

1大型设备出入口跨度一般比较大，高度也比较高，采用电动大门，可以方便工作人员开启及关闭。在大门上或附近设人行门，方便设备检修人员出入。

2电气建筑物的门及墙上的开孔洞部位采取措施防止小动物的进入，主要是为了不影响电气设备的安全运行。

3有侵蚀性物质的房间包括化水用房、垃圾池间、渗沥液收集间等。这些房间有腐蚀性气体，对金属有腐蚀作用，如采用金属门，需要采用防腐型。

4  卸料大厅、垃圾池间、渗沥液沟道间等的臭气较多，为了防止臭气外溢，提出进入卸料大厅、垃圾坑、渗沥液沟道间、气密室的门选用密闭门。

15.1.2.2建筑物窗的设计应符合下列规定：

1考虑到有特殊工艺要求的房间，如集中控制室、计算机房、通信室等有隔声、防尘的要求，采用塑钢或铝合金窗比较合理。

2垃圾焚烧厂部分车间如烟气净化车间，焚烧车间等层高较高，需考虑窗扇维护及擦洗的便利性。

3现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033中的有关规定也适用于垃圾焚烧厂。

4由于垃圾焚烧厂房大多采用组合厂房，厂房面积和跨度大，单侧面采光不能满足天然采光要求，所以除采用侧面采光外，还需要增加屋顶采光，才能满足采光要求。

5垃圾焚烧厂的控制室主要包括中央控制室，垃圾吊车控制室，渣吊控制室等。垃圾池间的天窗容易在垃圾吊车控制室观察窗处产生眩光，影响吊车操作，故提出避免眩光的要求。

6垃圾池内吊车操作时难免会有垃圾粉尘扬起，会有部分粉尘吸附在垃圾吊车控制室观察窗上，会影响吊车司机视线。北方天冷，垃圾池与吊车控制室之间有温差，玻璃易起雾，也会影响吊车司机的视线。故吊车控制室观察窗需定期清理，增加对垃圾吊车控制室的窗清洁要求。

15.1.2.3主厂房焚烧炉表面温度较高，会散发一些热量到车间里，设计时需要组织好自然通风将室内的余热带走，改善车间内的生产环境。

15.1.2.4 屋面设计应符合下列规定：

1现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50207中的有关规定也适用于焚烧厂屋面。为适应焚烧工艺设备的布置要求，焚烧主厂房一般需要设置大面积屋盖系统，大面积的屋盖系统采用钢结构比较合理。

2垃圾池间内垃圾发酵产生大量水蒸气，屋面需要进行保温(隔热)处理，否则会在屋顶内表面产生结露现象，加快材料的腐蚀。

3根据以往的建设经验，沿海地区台风较大。为防止台风将轻钢结构的屋面卷起，雨水浸入而造成设备上的损失，故提出此条要求。

4垃圾池间和卸料大厅是主要臭气来源，密闭性是防止臭气外逸的有效因素。为保证此区域的密闭，围护体系采用密实墙体比采用轻型墙体更能保证密封效果。垃圾池间与其他房间的连通口，为防止气味逸出，可采用双道密闭门(气密室)。

5 电气建筑物的屋面采取可靠的防排水措施以防止屋面漏水对电气设备的损坏。

6 现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345也适用于焚烧厂的屋面设计。

15.1.2.5楼梯与电梯设计应符合下列规定：

1.对楼梯设计要求的一般规定。

2.梯宽度宜≥1.4m，主要是为了满足疏散要求和提高舒适度。

3.专用楼梯主要指局部设备平台、渗漏液沟道间出口等部位的楼梯。

4.在条件允许的情况下，检修钢梯角度≤45°，是为了方便检修人员使用。

5主控楼吊车控制室楼面高度一般在20m以上，提出电梯设置要求，以提高工作人员舒适度。

15.1.2.6垃圾焚烧厂通常有环保教育的功能，因此可对焚烧主厂房主控楼做无障碍设计。由于焚烧电厂工作面登高作业较多，不适合残疾人员就业，办公部分可不考虑无障碍设计。宿舍主要为巡检、控制室人员的倒班宿舍，可不考虑无障碍设计。

15.1.2.7现行国家标准《火力发电厂节能设计规范》GB／T 51106也适用于焚烧厂的建筑设计。

15.1.2.8 噪声控制设计应符合下列规定：

1.垃圾焚烧厂的噪声源主要包括：汽机间，除氧间，综合水泵房，循环水泵房，取水泵房，空压机车间，空调机房等。在建筑设计时需要考虑减少这些噪声源对周围的影响。

2. 现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87适用于焚烧厂的设计。

15.1.2.9  建构筑物特殊部位防腐、防水、防渗、防撞击设计应符合下列规定：。

1垃圾池、渗沥液沟道间、渗沥液池、初期雨水收集池均是储存污水的，如发生渗水会污染环境，因此本条明确提出这些水池的外壁和池底防水等级为一级，池壁内外需要做双向防水。

因污水中含有大腐蚀性物质，所以在设计时，池内壁需要考虑防腐蚀、防渗水的问题。

2 . 卸料大厅楼（地）面会有垃圾渗沥液的抛洒，如地面渗透，会对钢筋造成腐蚀，所以应做防水层。

垃圾车在卸料大厅卸垃圾时，为了将垃圾准确投进垃圾池，会反复碾压楼（地）面，对楼（地）面的振动较大，所以要求卸料大厅防水层为延伸率较大的卷材、涂料等柔性防水材料。

3栈桥与卸料大厅相接处为变形缝，需采取防止渗沥液渗漏措施，做法可采取变形缝下方做排水沟等方式。

4. 烟囱排放出的气体有一定腐蚀性，因此烟囱屋面及女儿墙应采取防腐蚀措施。

5．《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046也适用于焚烧厂设计。

6. 垃圾抓斗在运行过程中可能会撞击到垃圾池间内壁，砌块墙体表面抹灰抗撞击性差，钢筋混凝土结构抗撞击性较好，内壁涂刷柔性材料也可在一定程度上缓冲撞击。垃圾车在卸料大厅内卸料时会经常倒车，遇操作不慎会发生车辆撞墙的现象，设置防撞护栏可有效避免垃圾车撞墙，提高安全性。

15.1.2.10建筑结构密封设计应符合下列规定：

1垃圾池是厂区的主要臭气污染源，只有首先做好围护结构的密封，才能通过对垃圾池间的抽气，使臭气不外逸。

2. 目前国内已建成的焚烧厂房，垃圾池与卸料大厅屋面有用钢结构外做彩钢板等做法的，密封性能难以达到较好的效果，因此本条提出不宜采用。

3. 本条是保证垃圾池间密封的必要做法。

4. 设置气密室是为了防止垃圾池间、渗沥液沟道间、卸料大厅臭气外逸。

15.1.2.11 本条要求主要为了生产人员方便。

# 15.1.2.12检修人员从垃圾池出来，为了防止所带出的气味扩散，检修通道处设淋浴间是可行的。

## 15.2 结构

# 15.2.1一般规定

# 15.2.1.1焚烧主厂房为工业建筑，不适合《高层建筑混凝土结构技术规范》。焚烧主厂房的结构布置受工艺限制较多，但在满足工艺要求的前提下，尽可能选择规则形状，以免结构布置不规则对抗震性能造成影响。

# 15.2.1.2按照现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的规定，设计使用年限是建（构）筑物地基基础和主体结构在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。

# 15.2.1.3本条规定是厂房结构需要满足的基本要求，结构构件要满足承载力、变形、耐久性等要求。对稳定、抗震、裂缝宽度有要求的结构，还要进行以上内容的复核验算。

# 15.2.1.4变形缝需要设置在对焚烧厂结构影响最小的部位，垃圾仓、渣仓防渗要求较高，变形缝的处理难度较大，所以不宜设置变形缝，但如果有经实践证明确实可靠的处理方法，也可以设置变形缝。

# 15.2.2荷载

# 15.2.2.1由于焚烧工艺路线和处理技术的不同，对活荷载的要求也不一样，因而需要根据工艺、设备供货商所提的活荷载进行设计。如无明确规定时，对一般性生产区域的活荷载可按照本规定选用。

# 15.2.2.2根据工艺专业对垃圾和灰渣成分分析结果，垃圾单位自重可按8~10kN/m3考虑，同时还要考虑渗沥液的影响；灰渣单位自重可按12~32kN/m3考虑。

# 15.2.2.3考虑到焚烧厂运行期间垃圾仓内温度较高，与仓外温差较大，在设计阶段适当考虑温度影响，对于增加垃圾池间的结构牢固性是有利的。

# 15.2.3结构设计

# 15.2.3.1考虑到卸料平台、垃圾池间具有腐蚀性，故建议采用钢筋混凝土结构，而焚烧间、烟气间跨度较大，且与设备无相互作用，故建议采用钢结构，但考虑其他因素时，也可采用钢筋混凝土结构。

# 15.2.3.2考虑到垃圾池、渣池具有腐蚀性，故需要采用钢筋混凝土结构；且垃圾池、渣池地下部分体量较大，故需进行抗浮验算。

# 15.2.3.3	钢筋混凝土屋架或预应力钢筋混凝土屋架，由于其预制、吊装难度大，当跨度大于24m时建议优先考虑采用钢结构。

# 15.2.3.4对维护结构的选型需要因地制宜，灵活掌握。考虑到主厂房高、大的特点，外墙维护结构可以优先采用轻质墙体材料。

# 15.2.3.5 Ht为柱脚底面至吊车梁顶面的高度，H为柱脚底面至柱顶的高度。焚烧厂房内的抓斗起重机为重级工作制，需对其排架柱在吊车轨顶标高处的横向变形作出限制。

# 15.2.3.6焚烧厂房有垃圾的气相或液相介质腐蚀，故需根据介质腐蚀性选择裂缝控制等级。

# 15.2.3.7现行国家标准《建筑抗震设计规范》只对高层框架结构和框架—剪力墙结构的抗震等级作了规定，对层高特殊的工业建筑则酌情调整。焚烧厂房等一般都采用排架、框排架或框架—剪力墙结构，当设有重级工作制起重机时，柱顶高度超过30m的特别高大的主厂房结构，当采用框架结构体系的框架柱，和采用框架—剪力墙结构体系的框架柱，可以按照同类结构的抗震等级提高一级设计。但对框架—剪力墙结构体系中的剪力墙部分，则不要求提高抗震等级。

# 15.2.3.8《建筑地基基础设计规范》GB50007中有关地基基础设计的要求也适合焚烧厂，因此本条直接引用此规范。

# 15.2.3.9通常焚烧厂的烟囱型式是根据工艺专业的要求选择。目前，砖烟囱、单筒钢筋混凝土烟囱、套筒式和多管式烟囱等型式在实际工程中均有应用，鉴于现行的《烟囱设计规范》（GB50051）中已有详尽规定，设计人员按此规范执行即可，因此本条直接引用此规范。

# 15.2.3.10由于垃圾抓斗起重机和炉渣抓斗起重机开停次数频繁，所以要求按重级工作制设计。

# 15.2.4抗震设计

# 15.2.4.1钢结构具有结构延性好、抗震性能优和材料可再生利用的优势，针对主厂房高、大的特点，本条提出优先选用钢结构。

# 15.2.4.2本条依据工程经验，提出了能够实现的概念设计和结构体系的抗震设计要求，这些结构布置的要求可通过协商实现（如增设变形缝、调整层高、调整剪力墙的位置等）。需要避免结构由于局部抗侧刚度突变或整体刚度偏小导致过大的塑形变形。

# 15.2.4.3地震区主厂房采用现浇钢筋混凝土结构是出于加强结构整体性和提高抗震性能的考虑。

# 15.2.4.4针对主厂房结构体系和荷载分布的复杂性，除了采用空间杆系模型进行结构内力分析，还需根据工艺设备和结构布置选择有代表性的框架进行平面计算，对空间计算结果进行复核。

# 16 采暖通风

## 16.1 一般规定

# 16.1.1本条主要是对焚烧车间及其它工艺车间内的采暖通风室内设计参数提出的要求。工艺类房间的室内设计参数需要优先满足工艺需求，若工艺无特殊要求即按照人员舒适环境要求设计。

# 16.1.2对于散热和散湿的生产车间，在夏季设置自然通风时其作业地带的温度需根据车间的散热散湿强度和夏季通风室外计算温度来确定。对于作业地带，设计人员所考虑的是如何维持地面以上2m内的空间温度，在这个区域内允许局部非工作地点，即热源周围一定范围内的温度超过设计允许值。

# 16.1.3单台汽轮机检修时，即无采暖抽汽，而严寒地区冬季的采暖是不能中断的，因此本条要求设备用采暖热源。备用热源的设计热负荷可按全厂总设计采暖热负荷的80%考虑。可选用热水锅炉。

# 16.1.4本条是对易燃易爆气体产生车间通风设计的基本原则。在垃圾焚烧厂内，垃圾渗沥液是从垃圾池流出的，一般是储存在地下空间内，由于渗沥液中COD浓度很高，储存期间易发生厌氧反应，产生易燃易爆的沼气，因此需对渗沥液储存池所在空间设置事故通风。

# 16.1.5焚烧厂内腐蚀性物质产生较大的空间主要有垃圾储存间、渗沥液储存池间、炉渣输送与储存间、污水处理间等。有少量腐蚀性物质产生的空间有烟气净化间、化水间等。

# 16.1.6 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736两项国家标准是供暖通风与空气调节设计需要遵守的，焚烧厂内的供暖通风与空调设计一方面需要结合自身特点遵守本规范的相关要求，同时还需要遵守两个国家标准的规定。

## 16.2 供暖

# 16.2.1集中供暖地区一般指累年日平均温度低于或等于5℃的日数大于或等于90d的地区。供暖过度区指累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数为60天至89天，以及累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数不足60天，但累年日平均温度稳定低于或等于8℃的日数大于或等于75天的地区。

# 16.2.2 焚烧主厂房日常运行时内部设备散热量较大，冬季可维持较高的温度，因此不需要对厂房进行常规的供暖。但当厂房内所有设备停运时，设备不再散热，这时如没有供暖，在严寒地区的冬季，厂房内温度会到0℃以下，会将内部有水的设备和管道冻坏。因此本条要求焚烧厂房的供暖设计热负荷按维持不冻坏设备的室内温度5℃来计算。计算热负荷时不计算设备散热量，是因为在设备停运时没有散热设备。但焚烧厂房内设置的操作间、控制间、值班室等，由于人员、精密仪表等的存在需要保持较适宜的室内温度，对这些房间本条要求按照18℃设计供暖系统。

# 16.2.3热水作为供热介质与蒸汽相比具有系统和温度易于控制、节能等优点。供水温度过低，需要的散热器过大，会增加投资，且占用空间大，因此本条提出设计供水温度不宜低于60℃。

# 16.2.4对厂内供暖独立设置供暖换热系统主要是从安全运行、方便管理等方面考虑。

# 16.2.5本条要求是为了保证重点区域的供热稳定性，一台加热器故障或停运时其余设备应满足60%～75%的热负荷需求，这就意味着需要至少3台换热器。不设备用换热器，即是不设完全备用的换热器。

# 16.2.6 循环水泵是供热系统的关键设备，在冬季不能停，因此需要设备用泵。循环水泵的扬程需要有足够的裕量才能有效防止系统内因压力不足而产生汽化，影响正常供热。供热系统调节是节能的重要手段，调速水泵和不同流量及扬程水泵的选用主要是便于实施系统调节。

# 16.2.7 焚烧发电或热电联产均要配蒸汽锅炉，因此换热器多采用汽水换热，蒸汽的冷凝水需要返回锅炉，以节约用水和锅炉水处理成本。因此本条要求换热器的凝结水回到除氧器回疏水箱。

# 16.2.8 厂区供热系统设计是指包括换热站、循环水泵、补水定压系统、室外管网和最不利用户（压降最大、高度最大的建筑物）在内的整个系统的总体方案，包括最不利环路压降计算、循环水泵选择、调节方式选择等。这些在《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019中均有要求，设计人员直接查阅此规范就可以了。室外管网设计包括管网布置、敷设方式确定、水力计算、保温方案确定等。建筑物供暖系统设计包括负荷计算、管道布置与水力计算、散热器选择等。这些设计工作在《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019都有要求，可直接参考。

# 16.2.9 供暖系统终端设置温度控制阀可有效的节约能源。

## 16.3 通风

# 16.3.1 本条提出了通风设计的原则。焚烧厂内的通风的主要用途主要就是排除臭气、渗沥液厌氧产生的可燃气体、焚烧车间余热、汽机间余湿等。这些场合的通风设计需按照本条提出的原则进行设计。

16.3.2停炉时焚烧炉一次风停止供给，这时垃圾池内臭气不能得到有效控制，如垃圾池内有垃圾存在，则需要附加必要的排风除臭设施。

1 一般垃圾储存库的容积很大，独立排风的换气次数过大，则需要的排风量就很大，设备投资和运行费用都比较大。由于独立排风除臭系统只是焚烧炉检修时才用，利用率不高，如风机选择过大会造成设备闲置浪费。因此垃圾储存库独立排风的换气次数不宜取值过大，本条提出换气次数取1-3次。

2 垃圾储存库内的气体湿度很大，又含大量腐蚀性气体，因此排风除臭系统的材料、设备均需要有防腐性能。

3 垃圾储存库面积很大，排风口采用多点布置才能提高控臭的效果，排风口采用喇叭口形状是为了减小阻力。

4 多个排风口连接在一个排气总管和一台风机上，容易造成距风机近的排风口风量偏大，而远离风机的排风口风量偏小。在管道设计时可通过改变管道管径的方法调节各排风口的流量分配，从而做到各排风口风量先对相对平衡。

5 由于垃圾池间内气体湿度很大，因此集中除臭工艺需要适应高湿度气体的处理。又因为垃圾池间除臭系统不常用，因此除臭工艺还需要适应间歇运行的特点。目前常用的除臭工艺有化学吸收、生物除臭和活性炭吸附。活性炭遇潮湿气体失效速度很快，因此此处用活性炭吸附法除臭不适合。又因为垃圾池间除臭系统不常用，生物除臭需要一定的菌种培养时间，需要设备启动时设备不能马上投入，因此生物除臭也不适合。化学吸收式除臭是通过喷淋化学药剂吸收气体中臭气，可以随时启动，随时停止，灵活方便，因此根据本条要求，采用化学吸收式除臭工艺比较适宜。

16.3.3渗沥液导排沟和集液池内的渗沥液会产生一些厌氧气体，气体中存在甲烷等可燃气体，可燃气体在封闭空间内聚集就可能形成爆炸性气体，因此本条提出渗沥液导排沟和集液池所在封闭空间设置排风系统，以便将产生的厌氧气体排出去。

1 这里说的最大排风风量是指当可燃气体在线报警装置报警时，风机应达到的排风风量，此时利用较大的风量将聚集的可燃气体迅速排出。按空间换气次数5-6次/h来计算风机最大风量可以在较短的时间内将可燃气体排出。

2 由于垃圾渗沥液常年存在，风机需要连续排风，因此要求设置备用风机。

3 由于渗沥液导排沟较长，要有效控制整个沟道内可燃气体的浓度，需要沿沟道设置若干个排气口。

4 从渗沥液沟道和集液池间排出的气体量不大，其中含有的可燃气体量和浓度都很小，且含有一些恶臭气体，将其排入垃圾储存池间，可随焚烧炉一次风进入炉内烧掉，不会对垃圾池间造成影响。紧急排风时风量较大，如对垃圾池间的臭气控制造成影响，可将气体排至室外。

16.3.4渗沥液导排沟和集液池会产生甲烷气体，如集液池在室内，则易使甲烷在室内聚集，形成爆炸性混合气体，因此本条要求渗沥液集液池在室内的要在室内适当位置安装可燃气体在线监测报警装置，当可燃气体（主要是甲烷）达到一定浓度时（一般是甲烷爆炸下限浓度的25%，即1.25%）即开始报警，同时将排风机的转速自动调至最大，将室内的可燃气体迅速排出。由于本条涉及到安全，因此设为强制性条文。

平常可燃气体浓度一般较低，达不到报警浓度，这时排风风机可以以较小的风量运行，用于维持封闭空间内的可燃气体较低浓度。当渗沥液量较大时，可燃气体有可能上升，当上升到报警浓度时，可燃气体在线监测装置报警，同时需要将风机的风量调至最大，以迅速将可燃气体排出。

# 16.3.5 《乙炔站设计规范》GB50031中的有关要求完全适用于垃圾焚烧厂激波吹灰用乙炔系统的设计。

# 16.3.6 焚烧间、汽机间、烟气净化间三大车间所需的通风量大，自然通风可以节省电耗，因此本条提出优先采用自然通风。自然通风需要与土建专业配合，合理地设置通风门窗。焚烧炉需要供二次风，如果二次风从焚烧车间上部抽取，则有利于车间余热的排除，也可节省一些专设通风设施。

# 采用通风去除余热的风量计算公式为：

# V=3600Q/(tp-tj)cρ

# 其中:V—通风量,m3/h

# Q—设备散热量,kW

# tp— 排风温度℃,

# tj—进风温度℃,

# c—空气比热

# ρ—空气密度

# 16.3.7 炉渣储存区的落渣口会排出一些水雾并夹带一些灰尘，如不设排风系统，该区域的环境会较差，因此本条要求改区域设置通风系统。有的焚烧厂此区域是封闭的，可以利用全面排风，使改封闭的空间保持一个换气次数就行了。有的焚烧厂该区域是半封闭的，如用全面排风的方式，需要的风量会很大，而且也不易达到较好的效果，因此本条建议采用局部排风，既能减小风量，也可起到较好的效果。

# 由于落渣口处产生扬尘和水雾，对排风如不处理就会造成环境污染，因此需要配设除尘除臭设备。如此处距离垃圾池间不远，也可将排风接至垃圾池间，以节省除尘除臭的设备投资。

# 16.3.8、16.3.9、16.3.10 《小型火力发电厂设计规范》GB50049中的相关通风条款均适合垃圾焚烧厂，因此本规范直接引用该规范。

## 16.4 空气调节

# 16.4.1主控楼内需要设置空调的房间较多，且比较集中，采用集中空调可以节能。因分散布置的空调房间管道布置距离长，降低了空调能效且初投资相应增加，可根据实际情况选用单元式空调器。

# 16.4.2选用厂区工业水或工业循环水作为集中空调制冷系统的冷却水源可以减少设备初投资及运营费用。

# 16.4.3 电子设备间、中央控制室为全厂运行的“大脑”，空调对于保证电子设备的正常工作很重要，一旦空调系统停运，可能造成控制设备失灵的风险，设置备用空调系统，虽然投资大一些，但会有效避免无空调造成的损失。

# 16.4.4 中央控制室要求的空气质量较高，相对室外维持一定正压，可防止外面空气进入，有利于维持控制室内的高质量空气。垃圾抓斗起重机一般紧靠垃圾池间，维持一定的正压，可有效避免垃圾池间的臭气进入抓斗起重机控制室，以保护控制仪表和设备，也可保护控制室操作人员免受臭气打扰。

# 16.4.5 靠近用冷区域可以提高空调效率，降低运行费用。

# 16.4.6 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中关于空调系统设计的条款适用于焚烧厂空调的设计，因此可直接引用此规范。其中工艺车间需要符合GB50019的规定，办公室和宿舍需要符合GB 50736。

# 17 消防

## 17.1总图消防

# 17.1.1本条要求参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的条款编制的。国内垃圾焚烧厂一般都选址在距市区较远，且较偏僻的地方，山区的城市很多选在山坡或山脚下建设。致使场地狭窄，环形消防通道难以实现。本条提出的沿长边设置尽端式消防车道，并设回车道或回车场的做法能够满足消防的要求。

# 17.1.2本条根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016编制。

# 17.1.3本条根据焚烧发电厂的设计及运行经验，参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《工业企业总平面设计规范》GB50187、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229等编写。厂区一旦失火，一个出入口对消防营救来说有些紧张，可能会延长营救时间，增加损失。因此本条要求焚烧厂设置两个出入口。

# 17.1.4《建筑设计防火规范》中对建筑物之间的安全距离有较详细的规定，这些规定也适用于垃圾焚烧厂。

# 17.1.5本条是针对厂区地形高差较大，为了防止火灾事故时液体燃料由高处向地处流散而使火灾面积扩大，导致更大损失而提出的要求。《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229也有类似规定。

# 17.1.6  燃油具有流动性，着火后容易扩大蔓延。本条的规定旨在避免或减小火灾向其他设施蔓延。《石油库设计规范》GB50074中对油罐区的设计有详细的技术和安全要求，焚烧厂内设置的油罐区按照此规范进行设计即可。

# 17.1.7目前大部分垃圾焚烧厂使用尿素作为脱NOx中和剂，尿素储存的风险性小。液氨和氨水也是脱NOx中和剂，如果有焚烧厂使用液氨或氨水，则储氨区的设计需要遵守本条的规定。本条的规定基本与《火力发电厂与变电站设计防火规范》中的有关规定相符合。另外本条还引用了现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《储罐区防火堤设计规范》GB50351，能够满足焚烧厂储氨区防火的需要。

# 17.1.8焚烧厂区管线的敷设与厂区消防安全有一定关系。本条主要提出了燃油、燃气及电力管线的敷设要求。是根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》，结合垃圾焚烧厂特点提出的。

# 17.1.9 厂区绿化种植的植物对消防也有影响。有些植物含油量较大，如松树，这种植物如果在燃料储存区或氨储存区种植，在火灾发生时很容易使火势变大或蔓延，同时这些植物本身也可能发生自燃而殃及燃料罐和氨储罐。另外有些植物冬季枯萎，也变成易燃物，宜引发火灾。本条的要求即是尽量避免植物引发火灾或加重火灾的事情发生。本条的规定与《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229是相符的。

# 17.1.10 建（构）筑物之间的防火间距是焚烧厂总图设计人员需要重视的。本规范表6.2.4是在满足《建筑设计防火规范》要求的前提下，结合焚烧厂特点给出的各建（构）筑物之间的最小间距。

# 17.1.11《建筑设计防火规范》GB50016中有关于凵形或Ш形厂房的相邻两翼的防火间距要求，该要求也适用于焚烧厂。

## 17.2 建筑消防

# 17.2.1厂区内各车间的火灾危险性基本上按现行国家标准《建筑设计防火规范》分类。建(构)筑物的最低耐火等级按国内外火力发电厂设计和运行的经验确定。现将焚烧厂有关车间的火灾危险性说明如下：

# 综合主厂房内各车间(汽机间、除氧间、垃圾池间、主控楼)为一整体，其火灾危险性绝大部分属丁类，高于丁类的车间建筑面积不超过主厂房总建筑面积的5％，故将主厂房的火灾危险性定为丁类。

# 17.2.2、17.2.3 这两条是对有关建筑材料耐火性能的要求。

# 17.2.4 关于本条的内容说明如下：

# 1 焚烧厂房功能的基本划分

# 焚烧主厂房主要使用功能方面，可划分为如下几部分：

# 1) 垃圾卸料与储存间，其中垃圾卸料厅多采用单层或二层布置方式，其中一层功能根据设计布置有污水处理、维修、储存、压缩空气、渗沥液收集与输送等不同设施；二层为卸料间，该部分多采用钢筋混凝土结构形式，屋面下弦标高多在15～20m之间。垃圾池间为单层布置，主要设置有垃圾抓斗起重机、垃圾料斗等设施。该部分为钢筋混凝土结构，池底标高-5～-8m左右，屋面下弦标高根据垃圾进料斗高度确定，多在28～40m之间。此功能区间与毗邻的垃圾焚烧间采用防火墙隔断且结构上互相独立。另考虑进料斗及下料管需要跨越此防火墙，焚烧炉进料斗底部设置隔断挡板，正常运行期间，靠有足够高度的下料管及进料斗内的垃圾实现动态密封，同时在进料斗上部设置消防喷淋装置，以及在垃圾池间设置消防水炮措施解决防火墙两侧密封及消防问题。

# 2) 垃圾焚烧间与烟气净化间，其中焚烧间以焚烧炉及余热锅炉为主体并布置液压站、燃烧空气供应、炉渣收集输送、锅炉清灰、点火与辅助燃烧系统及其他辅助设施；烟气净化间布置有烟气净化、引风机、石灰与活性炭储存与供应、飞灰输送等设施。烟气净化间与焚烧间主体设施大多为单层布置，但焚烧间根据工艺过程需布置有局部2～4层建筑平台或2～3层隔间，其建筑面积一般不超过焚烧与烟气净化间建筑面积的20％。该部分建筑结构形式目前较多采用钢结构，建筑地面标高±0.000m，焚烧间下弦标高多在42～55m，烟气净化间下弦标高多在28～45m之间。考虑到有些焚烧厂的烟气净化间采用多层钢筋混凝土布置方式，此时的防火分区需要分层考虑。

# 3) 辅助生产间与汽机间。辅助生产间主要包括中央控制室、电气设备间、高/低压电气、公用设施及生产办公等，为多层布置，建筑地面标高±0.000m，下弦标高多在24～32m；汽机间主要包括汽机辅助设施、热力系统设施、给水设施等，为二层布置且汽轮发电机组为孤岛布置，建筑地面标高±0.000m，下弦标高多为16～24m。辅助间与汽机间之间用防火墙及符合消防规定的防火门隔断。辅助间与汽机间和焚烧及烟气净化间相邻时，也需要用防火墙及符合消防规定的防火门隔断。

# 2 关于垃圾焚烧厂房的界定问题

# 综上所述，垃圾焚烧厂的特殊工艺决定其垃圾焚烧厂房不同于工业装配厂房等其他类别的高层厂房，且以单层为主，局部设有操作平台及隔间，楼层的概念不强烈，因此在以往设计中垃圾焚烧厂房多按单层局部多层界定。在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第3.2.1条防火分区最大允许占地面积中按单层、多层与高层及厂房地下室和半地下室划分，但对焚烧厂这种特殊情况没有更加详细的规定。高层建筑在学术文献中定义为层数多、高度高的民用与工业建筑，1972年国际高层建筑会议规定出四类：第一类高层9～16层(最高到50m)、第二类高层17～25层(最高到75m)、第三类高层26～40层(最高到100m)、第四类高层40层以上(最高到100m以上)。世界各国对高层建筑的划分不一，如英国为22m，法国为50m，日本则以8层及31m两个指标界定。根据我国《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3规定，10层及10层以上或高度超过28m的建筑称为高层建筑。为此，按以往设计界定为单层局部多层建筑，在执行《建筑设计防火规范》时，显得不是十分严谨。但从垃圾焚烧厂基本功能考虑，按建筑高度界定焚烧厂房为高层厂房，因回避了层数问题，仍似有瑕疵。并且由于工艺要求，整个厂房被工艺管道联系为一个整体，对这种特殊情况，如执行《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第3.2.1条中的高层厂房规定，应按照4000m2作分区划分，在实际工程中又不十分吻合；但如前所述，烟气净化间采用多层钢筋混凝土布置方式时不在此列。总之，按上述条款的基本规定不能完全涵盖垃圾焚烧工程的各种情况。

# 3 关于垃圾焚烧厂房防火分区的划分规定

# 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第1.0.3条规定，并考虑垃圾焚烧厂的垃圾焚烧、烟气净化与发电功能，本规范参照《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2014第3.0.3条规定，制定本条防火分区规定。

# 按照本规定并结合焚烧工艺特点，可划分防火分区为：卸料大厅与垃圾池间、焚烧与烟气净化间、汽机间、生产辅助间，以及其他处理间(如有)，其中汽机间与生产辅助间可按多层考虑。若实际设计面积超过本条规定，设置防火墙有困难时，按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第3.0.1条规定处理。

# 厂房内的操作平台、检修平台主要布置在高大的生产装置周围，在车间内多为局部或全部镂空，面积较小、操作人员或检修人员较少，且主要为生产服务的工艺设备而设置，因此这些平台面积可不计入防火分区的建筑面积。本条要求也符合《建筑设计防火规范》GB 50016的要求。

# 17.2.5综合主厂房的安全疏散设计应符合下列规定：

# 1. 主厂房按主控楼、汽机间、卸料大厅、焚烧间、烟气净化间分，为保证人员的安全疏散，要求每个车间不少于2个安全出口。在某些情况下可能有一定困难，所以提出2个出口可有1个通至相邻车间。

# 2. 为保证人员的安全疏散和消防人员扑救火灾，要求主控楼至少有1个楼梯间通至各层和屋面。

# 3. 综合主厂房设室外疏散楼梯的情况比较多，《建筑设计防火规范》GB 50016中的有关规定适合焚烧厂设计。

# 4.中央控制室是焚烧厂的生产运行指挥中心，又是人员比较集中的地方，为保证人员安全疏散，故要求有2个疏散出口。

# 5. 《建筑设计防火规范》GB 50016中关于疏散距离的规定适用于焚烧厂综合主厂房。

# 6本条规定是考虑发生事故时，运行人员能迅速离开事故现场。其中的宽度数据符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

# 7 渗沥液沟道间工作距离比较长，要求至少设两个安全出口便于人员疏散。

# 8 垃圾车出入口不能作为人员疏散口。

# 17.2.6上料坡道是垃圾车进入卸料大厅的通道，垃圾车进入卸料大厅的数量通常不大于卸料口数量。

# 17.2.7 本条是对综合主厂房各车间防火门的设置要求。

# 17.2.8本条规定门的开启方向是当配电室发生事故时，值班人员能迅速通过房门，脱离危险场所。与《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 ）6.2.7条：“通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。”取得一致。

# 17.2.9 焚烧厂房内存在爆炸危险的房间均需要考虑靠外墙布置，并设置泄压外窗。有爆炸危险的房间有活性炭储罐间、氨水（尿素）储罐间、乙炔汇流排间。

# 袋装或罐装活性炭粉由厂外运入，通过起吊装置或气力输送方式送入活性炭仓罐，罐顶设置除尘器，罐体设氮气保护装置。若作业人员操作不当,可能引起活性炭粉泄露，存在活性炭粉尘爆炸危险，因此活性炭车仓罐间需要靠外墙布置，并设泄压窗。

# 脱NOx系统辅助车间内主要布置有与脱NOx工艺相关的附属设备，包括还原剂存储、制备及投加系统等。垃圾焚烧厂脱硝还原剂主要采用氨水（质量浓度为20%~30%）或尿素。通常尿素以袋装形式到厂并在车间内溶解、稀释至满足工艺要求的浓度后送至焚烧车间和（或）烟气净化车间内，供脱NOx工艺使用；氨水通常由罐车运送到焚烧厂并存储于密闭储罐内，之后根据工艺要求进行稀释并送到使用地点。当采用氨水为还原剂时，若氨水泄露或发生火灾时，氨水挥发的氨气有爆炸危险。

# 激波吹灰要用到乙炔气体，乙炔是易燃易爆气体，因此乙炔罐和汇流排间也需要考虑泄压。

# 17.2.10现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定适用于焚烧厂房内部装修。渗沥液沟道间防腐材料不低于B1级。

## 17.3 消防给水及灭火设施

17.3.1消防给水是消防的关键，为了保障焚烧厂的安全生产和保护发电厂工作人员的人身安全及财产免受损失或少受损失，在进行焚烧厂规划和设计时，需要同时设计消防给水系统。消防水系统的关键是水源的可靠性和水量的保障性。

17.3.2 本条规定了消防设计基本参数的选取原则。

17.3.3目前国内焚烧厂的消防给水系统以临时高压消防给水系统为主，主厂房的建筑高度一般超过45m，随着建厂规模的增大，很多焚烧项目的综合主厂房建筑高度已经超过50m。采用独立的消防给水系统的原因在于：

1消防给水系统在准工作状态时的管网静压较高，一般超过0.40Mpa，工作状态下的管网压力一般超过0.70Mpa。根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015，生活给水系统的压力以不超过0.35MPa为宜。因此，焚烧厂采用独立的消防给水系统比较好。

2生活给水的设计秒流量远小于消防系统的设计流量，如果按照合并使用的给水系统设计，正常状态下给水管道的流速会非常低，可能带来结垢等问题。

17.3.4本条根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014进行编制。本条规定了焚烧厂建筑消防给水设计流量的组成，通常有室外消火栓设计流量、室内消火栓设计流量、固定式消防炮设计流量，有时可能还有自动喷水系统、水喷雾、泡沫灭火等系统，其设计流量是根据每个保护区同时作用的各种系统设计流量的叠加。

17.3.5本条根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014进行编制。焚烧厂的综合主厂房一般为二级耐火等级，火灾危险性基本为丁、戊类。根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229，发电厂有效扑救火灾的室外消防用水量的起点流量为10L/s，平均流量为39.15L/s，因此主厂房的室外消火栓设计流量按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229执行，取大值。

17.3.6本条根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974进行编制，取规范中的高值。

17.3.7 本条规定了焚烧厂消防给水系统基本设计参数、配套设施的设计原则。

17.3.8本条根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 502294进行编制。

17.3.9关于垃圾池间空间较大，比较适合选用固定消防水炮灭火系统。其他消防系统如消火栓系统或自动喷淋系统在垃圾池间内均不适用。由于垃圾池净高一般在40m左右，喷淋系统不能正常工作；垃圾池间空间较大，如果设置消火栓系统，需设置的消火栓数量较多，有时还需要在卸料门一侧布置消火栓。并且垃圾池间环境较差，不便依靠人工操作消火栓灭火。基于以上原因，优先选用固定消防水炮灭火系统。

当消防水炮灭火系统的室内、外供水管网整体为环状时，每条接至室内的供水管可以供给全部用水量，这就保证了消防炮有两路水源供水，确保了供水的可靠性。因此室内、外供水管网整体为环状时，供水能力已足够可靠，室外供水管可不必成环状。

17.3.10焚烧厂垃圾储存间内除储存有大量的生活垃圾外，焚烧炉垃圾进料口处也经常积存在很多垃圾。当焚烧炉燃烧工况控制不好时，可能发生焚烧炉下料喉管过热着火现象，也可能引起进料口储着火。因此本条提出焚烧炉进料口处设置消防水设施，以便进料口着火时及时灭火，防止火势蔓延至垃圾池间。

17.3.11 本条规定主要是考虑到事故期间排水中会有泄漏出的油。

## 17.4 电气消防

# 17.4.1 考虑到垃圾焚烧厂存在需要消防联动的消防设备，如加压送风、排烟风机等，区域报警系统不能满足消防报警的要求，因此本条要求焚烧厂采用集中报警和控制中心报警系统。

# 17.4.2消防控制室与中央控制室合并设置便于消防隐患的及时发现和及时处理。本条的要求也符合《火力发电厂与变电站设计防火规范》的要求。

# 17.4.3 本条所述的空间为防火的重要场所，因此要求设置火灾自动报警系统。

# 17.4.4 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116中关于火灾自动报警系统的设计也适用于焚烧厂的火灾自动报警系统。

# 17.4.5消防水泵为全厂消防水系统核心设备，需要可靠的供电电源。根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229规定单机容量25MW至200MW之间的发电厂，消防水泵及主厂房电梯按I类负荷供电，考虑到焚烧厂发电机组均为小机组但主厂房火灾危险环境情况较为复杂，故将消防水泵及主厂房普通电梯用电负荷等级定位为I类。由于主厂房消防电梯对消防人员控制火灾起着重要的做用，与普通电梯相比较其供电可靠性要求更高，因此本条将主厂房消防电梯定为保安负荷。

# 17.4.6应急照明对火灾后人员疏散、火灾扑救起着至关重要的作用。因此应急照明供电应绝对可靠。

# 如厂内有保安电源，当发生交流厂用电停电事故时，为了尽量减少事故照明回路对直流系统的影响，保证机组的控制、保护、自动装置等回路安全可靠的运行，且根据生产场所的重要性和供电的经济合理性除中央控制室、电子设备间、柴油发电机房的应急照明由蓄电池组对照明负荷供电外，其他场所有条件利用交流事故保安电源供电。

# 但由于行业特性、项目实际情况等原因，很大比例的焚烧厂不设保安电源，因此规定当厂内无保安电源时应急照明系统应由蓄电池组供电。

# 应急灯是一种自带蓄电池的照明灯具，平时蓄电池处于长期浮充状态，当正常照明电源消失时，由蓄电池继续供电保持一段时间的照明。因此，推荐远离主厂房的重要车间的应急照明采用应急灯方式。

# 17.4.7考虑垃圾焚烧发电厂的特点，本规范参考现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229，并在其基础上修订了部分条文并收录与本规范中做为垃圾焚烧发电厂消防设计依据，垃圾焚烧发电厂消防设计的未尽事宜应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

## 17.5 暖通消防

# 17.5.1 此类采暖区域容易产生易燃易爆气体，采用明火采暖容易引发事故。

# 17.5.2 本条要求主要是为了避免采暖管道漏水而使变压器室、配电装置室等电气设备间内产生短路引发事故。

# 17.5.3中央控制室、电子设备间是电厂运行的指挥中心，发生火灾后应尽快排除火灾后的烟气和毒气，以便尽快恢复生产。

# 17.5.4发生火灾时与防排烟无关的通风或空调设备应立即停运，以免火灾蔓延。

# 17.5.5电加热器与风机连锁是一种保护控制措施。风机停止运行后电加热器继续加热容易导致电加热器过热进而引发火灾，因此风机一旦停止电加热器应立即自动切断。设置工作状态信号可以协助管理人员进行监督，以便采取必要的措施。

# 17.5.6发生火灾时风管可燃容易造成火灾蔓延，但因炉渣仓风管通风环境特殊（空气潮湿且有腐蚀性），为了达到耐腐蚀耐湿环境的需求因此规定该区域通风管道可采用难燃材料。

# 17.5.7为防止火灾蔓延，保温材料的选用需尽量采用不燃材料，确有困难时可部分采用难燃材料。

# 17.5.8当屋内配电装置发生火灾时，通风系统需要立即停运，以免火灾蔓延，因此提出排风机电源开关位置考虑安全、方便。

# 17.5.9排烟风机作为保证人员疏散安全的重要设备，因此应确保其火灾时候运行的可靠性。

# 17.5.10垃圾池间着火时应在尽快扑灭火灾的同时保证仓内烟气不外溢至其他人员疏散区，因此本条提出垃圾池间设置事故排风设施。为防止垃圾池臭气外逸，已要求设置机械排风除臭系统，此系统可以用于火灾时的排烟系统。

## 17.6 其它

17.6.1本条根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 502294及《石油库设计规范》GB 50074的相关条文确定。焚烧厂的油库区规模较小，油罐总容积一般不会超过100 m3，属于五级石油库。

17.6.2本条根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 502294及《石油库设计规范》GB 50074进行编制。

# 17.6.3 《石油库设计规范》GB 50074中关于油库和油泵房的消防设施规定适用于焚烧厂的油库和油泵房。

# 17.6.4 油箱间和油泵间属于丙类生产厂房，其建筑物耐火等级不应低于二级。因此上述房间布置在焚烧厂房内时，需要设置防火墙与其他房间隔开。

# 17.6.5 目前大多数的城市燃气是天然气，天然气主要成分是甲烷(CH4)，相对密度为0.415(-164℃)，在空气中的爆炸极限浓度为5％～15％，按规定爆炸极限浓度下限小于10％的可燃气体的生产类别为甲类，故天然气调压间属甲类生产厂房。其设置需要符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028中的有关要求。

# 17.6.6由于中央控制室、电子设备间、各单元控制室及电缆夹层内是焚烧厂控制的关键部位，如这些地方引起火灾，将给全厂造成很大损失，因此这些部位应设消防报警和消防设施。汽水管道、热风管道及油管均是具有火灾隐患的设施，因此不能穿过这些消防重点部位。

# 17.6.7 《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154中关于防火封堵的规定也适用于焚烧厂。

# 17.6.8 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《泡沫灭火系统设计规范》GB50151和《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219是分别对自动喷水、泡沫和水喷雾灭火系统颁布的国家标准，焚烧厂如采用其中的灭火系统，其设计就要符合相应的国家标准。

# 18  其他辅助设施

## 18.1  检测与化验

18.1.1焚烧厂运行期间需要经常对锅炉水、垃圾等进行检测化验，因此在焚烧厂内配置检测化验室是必要的。一般情况下需要配置的检测化验设备有分析天平、工业天平、普通电炉、酸度计、水浴锅、溶解氧测定仪、干燥计、比重计、钠度计、分光光度计、微量硅比色计、BOD分析仪、电子生物显微镜、台式离心机、高温炉、电热恒温干燥箱、气体分析仪、氧弹热量计、坩锅、标准筛、马沸炉、红外线吸收光谱仪、开口闪点测定仪、闭口闪点测定仪、紫外线吸收光谱仪、比重计、粘度计、凝固点测定仪、原子吸光光度计、通风柜等。

18.1.2 国家有关实验室建设的技术规范主要包括《实验室建筑技术规范》GB 20346、《科学实验室建筑设计规范》JGJ91、《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346、《实验室生物安全通用要求》GB/19489、《实验室防护基本标准》GB IT14925等。

## 18.2  维修及仓储设施

18.2.1焚烧厂设备较多，设备运行环境较差，设备故障率较高，因此本条要求焚烧厂需要设置维修间，配置必要的日常维护、保养设备和设施。一些通用设备如抓斗起重机、锅炉、风机、汽轮机等的大、中修都可以委托社会上的专业公司。

18.2.2 焚烧厂的维修间一般需要设置钳工台、普通车床、铣床、普通钻床、砂轮机、手动试压泵及电焊机等基本设备。

18.2.3 焚烧厂运行需要消耗燃油、烟气净化耗材、水处理耗材等，这些材料和燃料均是日常使用的，需要在厂内有一定量的储存，因此需要配置储存仓库。设备维修需要经常更换零部件，因此备品备件也需要在厂内有一定的库存。燃油和化学品等具有一定的危险性，因此需要与普通材料和备品备件分开设置，以免发生危险性事件后影响面扩大。

## 18.3   电气设备与自动化试验室

18.3.1  因为变压器检修间利用率低、增加投资及占用土地，一般情况下，厂区可不设变压器检修间。变压器检修可在汽机间或就地进行，若在汽机间检修，则需考虑变压器运输通道及进出门尺寸。

18.3.2  该条规定实验室的功能、任务，即应配备相应的设备及仪器。如厂区已有相应设备满足各项实验要求时，可不另设电气试验室。

18.3.3  本条文是对自动化试验室功能、任务的规定。

18.3.4  本条文是对自动化试验室布置的基本规定。

# 19  环境保护与劳动卫生

## 19.1  一般规定

19.1.1  垃圾焚烧处理工程既是一项环卫工程，也是一项环保工程，需执行国家和地方的各项环保法规，不能在处理垃圾的同时，造成对环境的二次污染。

19.1.2  本条文是垃圾焚烧处理工程中的职业卫生与劳动安全方面的基本规定。

19.1.3  由于垃圾特性具有不稳定性，因此需根据垃圾特性确定烟气、残渣、渗沥液等污染源的特性和产生量。

## 19.2　环境保护

19.2.1  本条给出了垃圾焚烧烟气主要污染物的种类。其中的有机化合物（TOC）和氨逃逸（NH3）在《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485中未提出排放限值。

19.2.2 焚烧厂产生的气体污染物主要是烟气污染物（主要是颗粒物、酸性气体、重金属、二噁英类等）和臭气（NH3和H2S等），液体污染物主要是渗沥液、湿法脱酸污水、冷渣污水、冲洗污水和生活污水等（其中的污染物主要有COD、BOD、NH3-N、总N、重金属、颗粒物等）。焚烧厂建设设施中需要重点考虑烟气净化和污水处理设施和措施，最后的气体污染物和液体污染物的排放浓度均需要满足国家或地方排放标准。在焚烧项目可行性研究阶段，项目环境影响评价一般会同时进行，环境影响评价报告批复文件中提出的污染物控制措施和排放限值应该作为项目可行性研究中工程方案设计和后续工程设计的依据。焚烧厂还产生固体废弃物，主要是炉渣和飞灰，其中炉渣中的污染物比较少，属于一般固体废物。可以采用回收利用或卫生填埋的方法处理处置，而飞灰中含有较多的重金属和二噁英类物质，被定义为危险废弃物。项目环境影响评价报告批复文件中同样会对固体废物的处理处置方式提出要求，焚烧厂设计方案也需要以此为依据。

19.2.3  本条文是对噪声污染控制的基本规定。

19.2.4  噪声源控制应考虑如厂址与周围环境之间噪声影响的适应性；厂区工艺合理布置与高噪声设施相对集中的协调性；设备选择的低噪声与小震动的原则性等。

设备选择中对噪声的要求一般应不大于85dB(A)，确实不能达要求的设备，应采取以隔声为主并根据设备噪声特性与应达到的噪声控制标准采取适宜的消声、隔振或吸声的综合噪声控制措施。噪声控制设备选择应以噪声级、噪声频率为基本条件，并注意混响声的影响。

19.2.5  焚烧厂恶臭污染物主要来源于垃圾接收设施，即卸料大厅和垃圾池间。控制、隔离恶臭的重要措施有：①在垃圾池间上方抽气作为燃烧空气，使垃圾池间区域形成负压，以防恶臭外溢；②设置自动关闭卸料门，使垃圾池密闭；③卸料大厅进出口设置空气幕；④垃圾车坡道封闭等。

生活垃圾所产生的恶臭主要成份为硫化物、NH3、低级脂肪胺等。防治方法主要有：吸附、吸收、生物分解、化学氧化、燃烧等。按治理的方式分成物理、化学、生物三类。主要防治措施有：

1  药液吸收法处理

药液吸收法应针对不同恶臭物质成份采用不同的药液。恶臭中的碱性成份如氨、三甲胺可用pH 2～4的硫酸、盐酸溶液来处理；酸性成份如硫化氢、甲基硫醇可用pH11的氢氧化钠来处理；中性成份如硫化甲基、二硫化甲基、乙醛可用次氯酸钠来氧化，次氯酸钠也可用于胺、硫化氢等气体的处理。

药物处理中，药物量随着吸收反应的进行而下降，需要不断更新或补充；脱臭效率还取决于气液接触效率、液气比、循环液的pH值及生成盐的浓度，同时要防止塔内结垢以及游离硫析出的堆积。

气液接触设备设计时必须考虑如下几点：处理量；气体温度；气体中水分量；粉尘浓度及其型状；气体中主要恶臭物质及其浓度；嗅觉测得臭气浓度；处理气体浓度；装置运行时间；当地环境保护有关法规及恶臭排放标准；工业用水的质量；排放废水的处理；了解处理装置排放量最高情况及对周围环境影响。

2  燃烧法处理

高温燃烧法适用于高浓度、小气量的挥发性有机物场合，且净化效率在99%以上。高温燃烧法要求焚烧设备设计必须遵守“3T”原则：焚烧温度应高于850℃，臭气在焚烧炉内的停留时间应大于0.5S、臭气和火焰必须充分混合，这三个因素决定了高温燃烧净化脱臭效率。

催化燃烧流程是将含有恶臭的气体加热至大约300℃，然后通过催化剂发生高温氧化还原而脱臭。由于利用了催化剂表面强烈的活性，恶臭的氧化分解降低到250～300℃就能反应，其燃料费用只有高温燃烧法的三分之一，而且缩短反应时间，比高温燃烧快10倍。

3  生物法处理

填充式生物脱臭装置一般由填充式生物脱臭塔、水分分离器、脱臭风机、活性碳吸咐塔构成。在填充塔内喷淋水可将填充层生成的硫酸洗净排除；也可将氨、三甲胺等氨系恶臭物质被硝化菌氧化分解生成的亚硝酸铵或者硝酸铵等排除，同时喷淋也补充由于臭气干燥填充层水分的损失。

目前国内在运行的垃圾焚烧厂在停运检修期间，垃圾池间的恶臭污染物对周围环境影响较大，应采取有效措施尽可能减小其影响。

## 19.3  职业卫生与劳动安全

19.3.1  本条文是对焚烧厂职业卫生保障设计的基本规定。

19.3.2生活垃圾中存在大量病源微生物，在垃圾接收和储存过程中，操作人员有感染病毒的风险，因此需要设置卫生防疫设施。通常的做法是在垃圾卸料大厅定时喷消毒和灭蚊蝇药物。

19.3.3 劳保用品是焚烧厂需要配备的，《劳动防护用品规则》GB11651中规定了劳保用品的配备规则。

19.3.4 国家有关安全方面的标准很多，这里列举如下：

1、GB2893 安全色；

2、GB2894 安全标志及其使用导则；

3、GB7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识；

4、GB/T11651 个体防护装备选用规范；

5、GB18218 危险化学品重大危险源辨识；

6、AQ3035 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范；

7、GBZ158 工作场所职业病危害警示标识；

8、GBZ188 职业健康监护技术规范；

18.3.5 本条针对垃圾焚烧厂提出了不同类型的安全措施，这些安全措施对于焚烧厂的安全运行是必要的。

# 20 工程施工及验收

## 20.1 一般规定

20.1.1 焚烧厂工程与一般工程相比具有独特性，由于生活垃圾具有将强的腐蚀性以及臭气和渗沥液污染风险性，因此在垃圾接收环节的工程施工需要加强防腐、防渗的施工质量控制，因此需要施工人员提前了解相关特殊要求，以利于施工人员对这些要求的重视。

20.1.2 本条要求在施工组织设计中对焚烧厂特有的工程和设备安装提出施工方案，以便对这些工程施工方案进行专业性评审，确保施工质量。

20.1.3 焚烧厂大型设备较多，如焚烧炉、焚烧锅炉、汽轮机、抓斗起重机等。这些设备重量大，其基础承载力要求较大，有的还有震动，这些设备基础的施工不能出现承载力不足的问题，因此大型设备施工前需要核对设备荷载和基础承载力。

20.1.4 焚烧炉、烟气净化等关键设备是焚烧厂发挥垃圾处理功能的重要保障，安装前核实确认这些设备的技术参数对确保焚烧厂建成后的正常运行是必要的。

20.1.5 焚烧厂使用的设备、材料、构件等种类较多，有国家相关产品标准的产品，选购时需要对照标准，主要参数需要满足相关标准要求；焚烧厂中使用的也有很多是非标产品，在施工选购时需要对照设计文件，核对主要参数是否满足设计要求。

20.1.6 本条是对特种设备安装的基本规定。

20.1.7 本条是对工程设计变更项施工的基本规定。

## 20.2   工程施工及验收

20.2.1 本条是对焚烧厂施工前准备提出的要求。

20.2.2 设备、材料质量是工程质量的关键，在施工前需要对采购的设备和材料进行细致地验收，确保所使用的设备和材料符合设计要求。

20.2.3 本条是对设备和材料保管的基本规定。

20.2.4 焚烧发电厂有关锅炉、蒸汽管道、汽轮机发电系统、冷却水系统、烟气处理系统等的施工与火电厂有很多相同和相似的情况，施工时参照《火电施工质量检验及评定标准》DL/T5210有助于提高焚烧厂的施工质量，易于通过电力部门的验收。若焚烧厂热能利用是单一供热方式，则需要参照有关供热工程的施工规范。

20.2.5 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231也适用于焚烧厂内通用设备的安装。

20.2.6 袋式除尘器是焚烧厂的关键设备，《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》JB/T8471也适用于焚烧厂的袋式除尘器。

20.2.7 焚烧厂的通风工程主要包括垃圾池间排风除臭系统、渗沥液收集间通风系统、焚烧一二风供应系统以及其他局部通风系统，主要通风设备是风机和除臭设备。空调工程主要包括主控楼集中空调及其它分散式空调等。《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243适用于这些通风和空调工程。

20.2.8 本条是对焚烧厂内管道及保温隔热材料安装施工与验收的基本规定。

20.2.9 仪表与自动化控制系统和设备不同的生产商有不同的技术要求，仪器设备之间有不同的兼容性，因此其施工安装需按照生产商的技术要求，在不违反国家相关标准要求的情况下进行。

20.2.10 电气设备专业性较强，并且有不同电压等级，其安装施工需要对照执行不同的标准。

20.2.11 生活垃圾焚烧厂中一些关键设备需要进口，如垃圾抓斗起重机、焚烧炉排及其液压驱动系统、助燃燃烧器、石灰浆旋转雾化喷头、烟气在线监测仪等，这些设备的安装需要按照国外供货商提供的设备技术要求进行。

## 20.3  竣工验收

20.3.1 对于生活垃圾焚烧厂来说，试运行期间重点是保证安全、控制臭气散发、避免焚烧烟气造成污染。焚烧炉启动过程中，炉膛温度是逐渐升高的，如果在低于850℃的时候，垃圾入炉燃烧，则会产生较多的不完全燃烧产物，使焚烧厂超标排放。

20.3.2 工程验收是焚烧厂建设的重要节点，是焚烧厂正式投运所必要的，及时组织验收可以使焚烧厂尽早进入正式运行，有利于发挥生活垃圾的处理功能。

20.3.3 本条提出了焚烧厂竣工验收应具备的条件，这些条件是焚烧厂验收前应该达到的，否则会给焚烧厂正常运行造成影响。

20.3.4 本条是对隐蔽工程验收的基本规定。

20.3.5 本条是对初步验收前资料准备和提交的要求。

20.3.6 本条提出了竣工验收前需要完成的准备工作，这些工作对于顺利通过验收是很重要的。

20.3.7 焚烧厂属于大型的市政设施，其竣工验收涉及较多的工程专业和特种设备，因此竣工验收时需要执行所涉及专业领域和特种设备的有关政府强制性规定和一般性要求。有些内容还需要执行地方的有关规定。