## Sheet1
附件2
济南市生物质锅炉排查情况汇总表
序号 | 所在县区 | 单位名称 | 单位地址 | 经度 | 纬度 | 排污设施基本情况 | [15 empty] | 治污设施基本情况 |  |  |  | 污染物排放情况 | [12 empty] | 备注
[6 empty] | 燃料种类 | 锅炉规模（如3t/h×2;7MW×3 | 锅炉总台数 | 锅炉总容量（折算为t/h） | 使用证编号 | 锅炉型号 | 用途（筛选使用） | 锅炉用途 | 建设时间 | 是否有环评 | 是否验收 | 锅炉房数量 | 烟囱数量 | 烟囱高度（m） | 烟囱直径（m） | 年运行时间段（自X至X) | 脱硫工艺及建设时间 | 脱硝工艺及建设时间 | 是否有低氮燃烧 | 除尘工艺及建设时间 | 执行标准名称 | 二氧化硫执行标准限值（mg/m3） | 氮氧化物执行标准限值（mg/m3） | 颗粒物执行标准限值（mg/m3） | 是否有规范的监测平台 | 是否有规范的监测孔 | 是否安装在线 | 是否联网 | 二氧化硫排放浓度(mg/m3) | 氮氧化物排放浓度(mg/m3) | 颗粒物排放浓度(mg/m3) | 烟气流量m3/h | 监测时间
1 | 市中区 | 济南华龙洗涤服务有限公司 | 经十西路陡沟办事处杜庙村北 | 116°49′9.93″ | 36°37′10.34″ | 生物质 | 4t/h×1 | 1 | 4 |  | DZH4-1.25-M | 生产 | 生产 | 2015.9 | 是 | 是 | 1 | 1 | 21 | 0.6 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 布袋除尘 2015.9 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 12 | 156 | 3.4
2 | 市中区 | 中航物业管理有限公司济南分公司 |  | 116.65541° | 36.99715° | 生物质 | 5t/h×3 | 3 | 15 |  |  | 民用 | 取暖 |  | 否 | 否 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 100 | 250 | 20 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1.5 | 102.0 | 3.7
3 | 市中区 | 济南大学（西校区） | 济微路106号 | 116°57′22″ | 36°36′32″ | 生物质 | 20t/h×2 35t/h×1 | 3 | 75 |  | DH010-31 | 民用 | 取暖 |  | 是 | 是 | 1 | 1 | 100 |  | 11月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.82 | 81.3 | 3.28 | 2602355 | 2018.2.6
4 | 槐荫区 | 济南新峨嵋实业有限公司 | 吴家铺镇陈家庄村南 | 116º51ˊ10" | 36º40ˊ10" | 生物质 | 10t/h×1 | 1 | 10 | 锅鲁A30066 | SZL10-1.25-AⅡ | 民用 | 取暖 | 2014 | 是 | 是 | 1 | 1 | 40 | 0.8 | 11至3月 | 无 | 碳还原法2015年 | 是 | 布袋除尘2014年 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 29 | 95 | 8 | 4913 | 2018.1.25
5 | 槐荫区 | 中铁建工集团济南基地管理处 | 经十西路1266号 | 116′51 | 36′38 | 生物质 | 2t/h×1 | 1 | 2 |  | JD-CL/WHST90/70 | 民用 | 采暖 | 2015.11 | 是 | 是 | 1 | 1 | 30 | 0.5 | 11月-3月 | 无 | 无 | 否 | 布袋2017.10 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 40 | 73 | 9 | 5914 | 2018.1.25
6 | 长清区 | 济南市高科益康食用菌有限公司 | 平安南路2551号 | 116º49′53.52″ | 36º34′43.47″ | 生物质 | 1t/h×2 | 2 | 2 | 无 | DZG1.0-0.7-m | 生产 | 食用菌灭菌 | 2009年 | 是 | 是 | 2 | 1 | 20 | 0.4 | 8:00至6:00 | 塔式脱硫2015 | SCR-1500 2017 | 否 | 布袋除尘 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃煤锅炉） | 200 | 300 | 20 | 否 | 是 | 否 | 否 | 14.4 | 125 | 9.8 |  | 2017.08.01 | 生物质锅炉
7 | 长清区 | 长清区佳洁洗涤服务中心 | 峰山路1641号蔬菜批发市场院内 | 117°03′7″ | 36°40′1″ | 生物质 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁a63589 | dzh2-125-a11 | 生产 | 蒸汽 | 2016.4 | 是 | 是 | 1 | 1 | 30 | 0.4 | 1月-12月 | 喷淋2016.4 | 无 | 否 | 布袋201604 |  | 200 | 300 | 20 | 是 | 是 | 否 | 否 | 98.4 | 77.4 | 18.9 | 4245 | 2017.12.26
8 | 长清区 | 济南神辉环保科技有限公司 | 张夏镇 | 116°54´14" | 36°27´6" | 生物质 | 1t/h | 1 | 1 | 无 | YL(G)L(W)-M | 生产 | 加热 | 2012年 | 否 | 否 | 1 | 1 | 12 | 0.25 | 3-11月 | 湿法脱硫 2011.8 | 无 | 否 | 旋风+水膜 2011.8 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 200 | 300 | 20 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产中，无法检测
9 | 平阴县 | 济南玮泉生物发电有限公司 | 锦水街道办事处湖溪街中段 | 116°25´1.54" | 36°12´37.6" | 生物质 | 130t\h*30mw*1 | 1 | 130 | 锅鲁AA1142 | YG-130/9.8-T3 | 生产 | 生物质发电供暖 | 2013.1 | 是 | 是 | 1 | 1 | 120 | 5.2 | 全年 | 无 | SNCR 2015.6 | 是 | 旋风 布袋2012.10 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 20 | 是 | 是 | 否 | 否 | 60.2 | 56 | 2.09 | 207020 | 2018.1.18
10 | 平阴县 | 济南迈科管道科技股份有限公司 | 平阴县工业园玫瑰片区 | 116°24′7″ | 36°14′53″ | 生物质 | 4t/h | 1 | 4 | 鲁锅AA1155 | SZL4-1.6/350-T | 生产 | 镀锌线内吹用高压蒸汽 | 2015年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 20 | 1.2 | 停用 | 无 | 无 | 否 | 旋风+布袋除尘；2015年 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 停用
11 | 济阳县 | 济南卢氏农业科技有限公司 | 垛石镇 | 117°6'11" | 37°3'55" | 生物质 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁AB1056 | DZH2-1.0-M | 生产 | 工业 | 2015 | 是 | 否 | 1 | 1 | 20 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 布袋 | 锅炉大气污染物排放标准 | 200 | 200 | 20 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产
12 | 高新区 | 山东明科新能源股份有限公司 | 大正路青岛啤酒（济南）公司北临 |  |  | 生物质 | 20t/h×1；25t/h×1 | 2 | 45 | 锅鲁AE1062;锅鲁AE1061 | SZW25-1.25-M;SZS20-1.25-M2 | 生产 | 蒸汽 | 2012-07-04 07:12 | 是 | 是 | 1 | 1 | 45 | 1.8 | 1-12月 | 无 | 无 | 否 | 2012.3 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 20 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 67 |  |  | 2016.12.19
13 | 章丘区 | 济南祥瑞新型材料有限公司 | 埠村翟家庄 | 117.25.30 | 36.38.19 | 生物质 | ygs-240 | 1 | 1 |  | ygs-240 | 生产 | 烘干 | 2015.1 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 |  | 早八点晚五点 | 无 | 无 | 否 | 布袋除尘 |  | 50 | 100 | 10 | 是 | 否 | 否 | 否 | 89 | 172 | 12 | 10753 | 2016.3
14 | 章丘区 | 济南采明实业有限公司 | 枣园工业园 | 117°125′10″ | 36°44′7″ | 生物质 | 76t/h;53.2MW | 1 | 76 | 锅11鲁A1390（15） | QC130/950-23.2-0.8 | 生产 | 生产 | 2013.9 | 是 | 是 | 1 | 1 | 50 | 3.5 | 全年间歇生产约260天 | 无 | 高分子脱硝还原剂;2017.1 | 是 | 三级旋风、两级大旋风、水幕除尘;2016.11 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准;DB37/2376-2013 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 0.04 | 30 | 5 | 300000 | 2017.5
15 | 商河县 | 济南汇川硅溶胶厂 | 商河县孙集镇商展路北首8号 | 117°17′28.72″ | 37°17′5.81″ | 生物质 | 0.5t/h×1 | 1 | 0.5 | 无 | JYS-30 | 生产 | 烧热水 | 2016-10-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 20 | 0.3 | 1月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013 | 200 | 300 | 30 | 是 | 是 | 否 | 否 | 41.6 | 75.4 | 6.5 |  | 2017.4.1
16 | 商河县 | 济南玉泉生物发电有限公司 | 山东商河汇源街68号 | 117°7'53″ | 37°9'1″ | 生物质 | 130t/h*1 | 1 | 130 | 锅10鲁AC0231 (15) | YG-130/9.8-T3 | 生产 | 生物质发电供暖 | 2013-12-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1-1至12-31 | 石灰石-石膏法 2016-5 | SNCR法 2014-9 | 否 | 旋风+布袋除尘 2014-9 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2034） | 100 | 200 | 20 | 是 | 是 | 是 | 是 | 38.7 | 87.3 | 1.27 | 6695732 | 2018.1.18
17 | 商河县 | 济南雅洁地毯有限公司 | 商河贾庄工业园 | 117°03′30.97″ | 37°15′37.54″ | 生物质 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 无 | YLW1.8-0.7/320/290-aII | 民用 | 供热 | 2016-08-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 30 | 0.45 | 本年1月至次年3月 | 无 | 无 | 否 | 布袋除尘2016.8 | GB/13271-2014 | 200 | 200 | 30 | 是 | 是 | 否 | 否 | 81.73 | 163.45 | 18.08 | 4680 | 2016.10.17
|  | 合计 | [5 empty] | 23 | 501.5 | [7 empty] | 17 | 16